Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут

Книга 1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры: система электроснабжения

г. Сургут

2019 год

Содержание

Общие положения	3

1	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	4

1.1	Система электроснабжения	4

1.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	4

1.1.2	Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	5

1.1.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	109

Приложение 1	112

- Общие положения

Книга 2. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры: системы электроснабжения входит в состав Обосновывающих материалов на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года, разработанных ООО «Сибпрофконсалт» на  основании муниципального контракта № 4/2018 от 22.05.2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

Термины и определения

При формировании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры использованы следующие основные термины и определения:

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Система электроснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Система электроснабжения города Сургута входит в состав Сургутского энергорайона энергосистемы ХМАО – Югры, являющейся частью энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На территории города отсутствуют районы, питание которых осуществляется от источников электроэнергии, работающих изолировано от Единой энергетической системы России.

Система электроснабжения города Сургута представлена электрическими сетями класса 220 кВ и ниже.

Описание организационной структуры системы электроснабжения

На территории города Сургута в системе электроснабжения задействованы:

- генерирующие компании – Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская 
ГРЭС-1, Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»;

- электросетевые компании, осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии и техническому присоединению:

- филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири – в магистральном сетевом комплексе класса напряжения 220 кВ и выше;

- филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети – в магистральном сетевом комплексе класса напряжения 110 кВ, в распределительных сетях класса напряжения 6(10) кВ, 0,4 кВ;

- ООО «Сургутские городские электрические сети» (далее – ООО «СГЭС»), АО «Югорская региональная электросетевая компания (далее – АО «ЮРЭСК», МУП «Сургутские районные электрические сети» (далее – МУП «СРЭС»), ООО «ЭЛЕК», ООО «Луч «Электро», ООО «Северремприбор» – в распределительных сетях класса напряжения 0,4-6(10) кВ, 35–110 кВ;

- организации, дополнительным видом деятельности которых является передача электрической энергии и техническое присоединение:

- ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпромпереработка», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Аэропорт Сургут», филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения – в распределительных сетях класса напряжения 0,4-6(10) кВ, 35–110 кВ;

- энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики электрической энергии:

- ООО «Югорский расчетно-информационный центр» (далее – ООО «ЮРИЦ»);

- ООО «Сургутэнергосбыт» (ПАО «Сургутнефтегаз»);

- Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»;

- АО «Югорская территориальная энергетическая компания».

В зону обслуживания филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири входят линии электропередач и подстанции, расположенные на территориях Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО.

На территориях города Сургута и Сургутского муниципального района организация осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 220/110/10 кВ Сургут, ПС 220/110/10 кВ Барсово и магистральных сетей класса напряжения 220 кВ и выше до границ балансовой принадлежности с АО «Тюменьэнерго».

Система договоров между организациями, а также с потребителями включает:

- договоры со смежными сетевыми организациями;

- договоры со сбытовыми организациями;

- договоры с потребителями.

Условия договоров оказания услуг по передаче электрической энергии формируются на основании требований федерального законодательства.

Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, проблемы и направления их решения

А) Анализ эффективности и надежности имеющихся генерирующих источников электроснабжения

##### Технические параметры

Выработка электроэнергии на территории города Сургута производится на тепловых электростанциях СГРЭС-1, СГРЭС-2. Суммарная установленная мощность электростанций ЭЭС города Сургута, по состоянию на 01.01.2018 составляет 8 990,1 МВт (табл. 1).

Таблица 1 – Установленная мощность объектов генерации ЭЭС города Сургута (по состоянию на 01.01.2018)

| Наименование объекта | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- |
| СГРЭС-1 (Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1) | 3 333,0 |
| СГРЭС-2 (Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро») | 5 657,1 |

Источник:

- Схема и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2023 года, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2018 № 189-рп.

- Данные филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

- Данные филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

Перечень и технические параметры основного оборудования электростанций, расположенных в ЭЭС города Сургута, приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Перечень и технические параметры основного оборудования электростанций, расположенных в ЭЭС города Сургута по состоянию на 01.01.2018

| № | Станционный номер энергоблока | Установленная электрическая мощность, МВт | Состав оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип генератор | Тип турбины (электро-двигателя) |  |
| СГРЭС-1 (Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1) |  |  |  |  |  |
| 1 | № 1 | 215 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1972 |
| 2 | № 2 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1973 |
| 3 | № 3 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1973 |
| 4 | № 4 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1974 |
| 5 | № 5 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1975 |
| 6 | № 6 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1975 |
| 7 | № 7 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1977 |
| 8 | № 8 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1978 |
| 9 | № 9 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-200-130-3 | 1978 |
| 10 | № 10 | 210 | ТВВ-200-2АУЗ | К-210-130-3 | 1979 |
| 11 | № 11 | 215 | ТВВ-200-2АУЗ | К-210-130-3 | 1979 |
| 12 | № 12 | 178 | ТВВ-200-2АУЗ | Т-178/210-130-1 | 1980 |
| 13 | № 13 | 215 | ТВВ-200-2АУЗ | К-210-130-3 | 1981 |
| 14 | № 14 | 180 | ТВВ-200-2АУЗ | Т-180/210-130-1 | 1982 |
| 15 | № 15 | 180 | ТВВ-200-2АУЗ | Т-180/210-130-1 | 1982 |
| 16 | № 16 | 215 | ТВВ-200-2АУЗ | К-210-130-3 | 1983 |
|  | Всего | 3 288 |  |  |  |
| СГРЭС-2 (Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро») |  |  |  |  |  |
| 1 | № 1 | 810 | ТВВ-800Е-2У3 | К-810-240-5 | 1985 |
| 2 | № 2 | 810 | ТВВ-800Е-2У3 | К-810-240-5 | 1985 |
| 3 | № 3 | 810 | ТВВ-800Е-2У3 | К-810-240-5 | 1986 |
| 4 | № 4 | 810 | ТВВ-800Е-2У3 | К-810-240-5 | 1987 |
| 5 | № 5 | 810 | ТВВ-800Е-2У3 | К-810-240-5 | 1987 |
| 6 | № 6 | 810 | ТВВ-800Е-2У3 | К-810-240-5 | 1988 |
| 7 | № 7 | 396,9 | 390Н | STAG 109FA | 2011 |
| 8 | № 8 | 400,2 | 390Н | STAG 109FA | 2011 |
|  | Всего | 5 657,1 |  |  |  |

Источник:

- Схема и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2023 года, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2018 № 189-рп.

- Данные филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1.

- Данные филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

##### Остаточный ресурс

Оборудование СГРЭС-1 введено в эксплуатацию в период 1972-1983 гг., оборудование СГРЭС-2 – в период 1985-2011 гг. Парковый ресурс большей части основного и вспомогательного оборудования СГРЭС-1, СГРЭС-2 выработан. Работа оборудования производится на продленном (индивидуальном) ресурсе на основании документов, разрешающих дальнейшую эксплуатацию (табл. 3, 4).

В рамках реализации Схемы и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2023 г., утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2018 № 189-рп, в 2018 г. выполнена перемаркировка энергоблоков № 1-11,13,16 К-210-130-3 СГРЭС-1, что увеличило установленную мощность энергоблоков № 1-11,13,16 до 215 МВт, электростанции в целом – на 65 МВт.

##### Ограничения использования мощностей

По состоянию на 01.01.2018 ограничения электрической мощности СГРЭС-1 и СГРЭС-2 отсутствуют.

##### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация СГРЭС-1 и СГРЭС-2 осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов оборудования принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

Отказов оборудования СГРЭС-1 и ГРЭС-2, приведших к остановке подачи электрической энергии за период 2013 – 2017 гг., не зафиксировано.

##### Системы учета ресурсов

Сургутская ГРЭС-1 и СГРЭС-2 оборудованы в установленном порядке приборами учета отпуска электрической и тепловой энергии.

##### Расход ресурсов, собственные нужды

Фактическое потребление энергетических ресурсов для выработки электрической и тепловой энергии СГРЭС-1 и СГРЭС-2, собственные нужды источников фактически за 2017 г. и плановое потребление на 2018 – 2020 гг. приведены в табл. 5, 6.

Основное и резервное топливо СГРЭС-1 – попутный и природный газ. Газоснабжение станции осуществляется от двух независимых источников по трем газопроводам.

Основное, резервное и аварийное топливо СГРЭС-2 – попутный и природный газ местных месторождений, потребляемые примерно в равных объемах. Газоснабжение СГРЭС-2 осуществляется от газопроводов Уренгой – Челябинск и Уренгой – Сургут – Омск, а также попутным нефтяным газом Среднеобских месторождений.

Газоснабжение СГРЭС-2 осуществляется по двум независимым транспортным системам ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» с давлением 12 кгс/см².

Подача газа от ПАО «Сургутнефтегаз» на СГРЭС-2 осуществляется через газораспределительную станцию (ГРС ПАО «Сургутнефтегаз», УПГ АГРС – находится в резерве) УВСИНГ ПАО «Сургутнефтегаз» по системе транспортных газопроводов.

Таблица 3 – Технические параметры (наработка) основного оборудования СГРЭС-1

| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплу-атацию | Наработка на 01.01.2018, ч | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Дата и документ, разрешающий дальнейшую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, ч | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разрешенный срок) |  |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1972 | 344352 | 220 000 | 2000 | 377954 | 2022 | Северо-Западный Экспертный Центр (ООО), 0449-ТУ-2015, 01.12.2015 |
| 2 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1973 | 338266 | 220 000 | 2002 | 384027 | 2023 | Метам (ООО), Д-2528-08-17, 09.08.2017 |
| 3 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1973 | 344168 | 220 000 | 2001 | 354000 | 2019 | ЗАПСИБОРГРЭС Заключение № 846 от 09.2013 г. |
| 4 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1974 | 335643 | 220 000 | 2004 | 338000 | 2018 | Метам (ООО), ДЭ-007-05-2017, 03.05.2017 |
| 5 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1975 | 315800 | 220 000 | 2004 | 324000 | 2019 | ЗАПСИБОРГРЭС № 662 от 2012 |
| 6 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1975 | 322428 | 220 000 | 2003 | 334000 | 2019 | ОАО «ВТИ» № 04/50 от 30.11.2015 |
| 7 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1977 | 300612 | 220 000 | 2007 | 303000 | 2018 | ЗАПСИБОРГРЭС № 649 от 2012 |
| 8 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1978 | 293928 | 220 000 | 2007 | 330748 | 2023 | СтройТехЭкспертиза № 2270-ТУ-2016 от 9.09.2016 58-ТУ-27340-2016 от20.09.2016 |
| 9 | К-200-130-3(ЛМЗ) | 1978 | 291349 | 220 000 | 2007 | 329688 | 2022 | СтройТехЭкспертиза №2281-ТУ-2016 от 58-ТУ-27331-2016 от 09.09.2016 |
| 10 | К-210-130-3(ЛМЗ) | 1979 | 287298 | 220 000 | 2009 | 300000 | 2020 | ЗАПСИБОРГРЭС Заключение № 826 от 08.2013 |
| 11 | К-210-130-3(ЛМЗ) | 1979 | 273290 | 220 000 | 2010 | 316988 | 2023 | Метам (ООО), Д-2528-08-17, 09.08.2017 |
| 12 | Т-178/210-130(ЛМЗ) | 1980 | 271891 | 220 000 | 2010 | 296000 | 2021 | № 1032 ЗАПСИБОРГРЭС от 2014 |
| 13 | К-210-130-3(ЛМЗ) | 1981 | 265 618 | 220 000 | 2011 | 287920 | 2021 | Северо-Западный Экспертный Центр (ООО), 0034-ТУ-2015, 24.08.2015 |
| 14 | Т-180/210-130(ЛМЗ) | 1982 | 257 771 | 220 000 | 2013 | 270000 | 2020 | ЗАПСИБОРГРЭС Закл № 825 от 06.08.2013 |
| 15 | Т-180/210-130(ЛМЗ) | 1982 | 266 246 | 220 000 | 2012 | 291000 | 2021 | ООО СтройТехЭкспертиза, 3287-ТУ-2015, 16.03.2015 |
| 16 | К-210-130-3(ЛМЗ) | 1983 | 257 567 | 220 000 | 2013 | 291462 | 2022 | Северо-Западный Экспертный Центр (ООО), 0450-ТУ-2015, 07.12.2015 |
| Водогрейные и паровые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТГ-104 | 1972 | 344 352 | 200 000 | 1998 | 354000 | 2019 | ЗАПСИБОРГРЭС (ЗАО), 58-ТУ-016148-2013, 05.11.2013 |
| 2 | ТГ-104 | 1973 | 338 266 | 200 000 | 2000 | 384027 | 2023 | Метам (ООО), 58-ТУ-2900-2017, 08.09.2017 |
| 3 | ТГ-104 | 1973 | 344 168 | 200 000 | 1998 | 355000 | 2019 | ЗАПСИБОРГРЭС (ЗАО), 58-ТУ-015522-2013, 29.10.2013 |
| 4 | ТГ-104 | 1974 | 335 643 | 200 000 | 2000 | 338000 | 2018 | Метам (ООО), ДЭ-006-05-17, 03.05.2017 |
| 5 | ТГ-104 | 1975 | 315 800 | 200 000 | 2001 | 346962 | 2022 | Северо-Западный Экспертный Центр (ООО), 58-ТУ-01668-2016, 12.01.2016 |
| 6 | ТГ-104 | 1975 | 322 428 | 200 000 | 2001 | 350000 | 2021 | СтройТехЭкспертиза № 0153-ТУ-2014 от 23.01.2015г 58-ТУ-21157-2015 от 11.06.2015 |
| 7 | ТГ-104 | 1977 | 300 612 | 200 000 | 2004 | 303000 | 2018 | ЗАПСИБОРГРЭС (ЗАО), 58-ТУ-003646-2012, 13.04.2012 |
| 8 | ТГ-104 | 1978 | 287 230 | 200 000 | 2005 | 330748 | 2023 | СтройТехЭкспертиза № 2269-ТУ-2016 от 58-ТУ-27341-2016 от20.09.2016 |
| 9 | ТГ-104 | 1978 | 291 349 | 200 000 | 2005 | 329688 | 2022 | СтройТехЭкспертиза № 2280-ТУ-2016 от 58-ТУ-27334-2016 от19.09.2016 |
| 10 | ТГ-104 | 1979 | 287 298 | 200 000 | 2006 | 301000 | 2020 | ЗАПСИБОРГРЭС (ЗАО), 58-ТУ-014808-2013, 18.10.2013 |
| 11 | ТГ-104 | 1979 | 273 290 | 200 000 | 2007 | 313547 | 2023 | Метам (ООО), 58-ТУ-2909-2017, 08.09.2017 |
| 12 | ТГ-104 | 1980 | 271 891 | 200 000 | 2007 | 296198 | 2021 | Северо-Западный Экспертный Центр (ООО), 58-ТУ-01664-2016, 12.01.2016 |
| 13 | ТГ-104 | 1981 | 265 618 | 200 000 | 2008 | 288000 | 2021 | СтройТехЭкспертиза № 3197-ТУ-2014 от 30.12.2014 58-ТУ-01940-2015 от 29.01.2015 |
| 14 | ТГ-104 | 1982 | 257 771 | 200 000 | 2009 | 270000 | 2020 | ЗАПСИБОРГРЭС (ЗАО), 58-ТУ-014433-2013, 08.10.2013 |
| 15 | ТГ-104 | 1982 | 266 246 | 200 000 | 2009 | 291000 | 2021 | СтройТехЭкспертиза № 3287-ТУ-2014 от 30.12.2014 58-ТУ-21172-2015 от 11.06.2015 |
| 16 | ТГ-104 | 1983 | 257 567 | 200 000 | 2010 | 291762 | 2023 | ООО «СЭЦ» № 0443-ТУ-2015 от 07.12.2015 Рег № 58-ТУ-08474-2016 от 01.03.2016 |

Источник: Данные ПАО «ОГК-2» (письмо от 16.05.2018 № 10-23/2158).

Таблица 4 – Технические параметры (наработка) основного оборудования  СГРЭС-2

| Ст. № | Наименование | Год ввода в эксплу-атацию | Наработка на 01.01.2018, ч | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Дата и документ, разрешающий дальнейшую эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, ч | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разрешенный срок) |  |
| Турбоагрегаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К-810-240-5 | 1985 | 225 510 | 100000 | 2000 | 260000 | 2045 | Решение ЭТК б/н от 16.03.2016 |
| 2 | К-810-240-5 | 1985 | 220 194 | 100000 | 2000 | 260000 | 2046 | Решение ЭТК б/н от 21.04.2017 |
| 3 | К-810-240-5 | 1986 | 215 170 | 100000 | 2001 | 227000 | 2038 | Решение ЭТК б/н от 05.02.2013 |
| 4 | К-810-240-5 | 1987 | 215 553 | 100000 | 2001 | 263000 | 2047 | Решение ЭТК№28/12/17/С2 от 28.12.2017 |
| 5 | К-810-240-5 | 1987 | 217 125 | 100000 | 2001 | 245731 | 2042 | Решение ЭТК б/н от 10.02.2015 |
| 6 | К-810-240-5 | 1988 | 213 450 | 100000 | 2002 | 232373 | 2040 | Решение б/н от 12.03.2014 |
| 7 | STAG109 FA | 2011 | 46 118 | 200000 | 2023 | - | - | нет |
| 8 |  | 2011 | 48 534 | 200000 | 2023 | - | - | нет |
| Энергетические котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 1985 | 225 510 | 120000 | 2003 | 240000 | 2043 | Решение ЭТК б/н от 28.03.2016 |
| 2 |  | 1985 | 220 194 | 120000 | 2003 | 238000 | 2043 | Решение ЭТК б/н от 21.04.2017 |
| 3 |  | 1986 | 215 170 | 120000 | 2005 | 250000 | 2044 | Решение ЭТК б/н от 01.06.2016 |
| 4 |  | 1987 | 215 553 | 120000 | 2004 | 247000 | 2042 | Решение ЭТК б/н от 24.03.2015 |
| 5 |  | 1987 | 217 125 | 120000 | 2005 | 244000 | 2043 | Решение ЭТК б/н от 23.04.2015 |
| 6 |  | 1988 | 213 450 | 120000 | 2005 | 220000 | 2028 | Решение ЭТК б/н от 20.02.2014 |
| 7 | Котел-утилизатор (HRSG) паровой, 3-барабанный, водотрубный | 2011 | 46 118 | 30 лет | 2041 | - | - | нет |
| 8 |  | 2011 | 48 534 | 30 лет | 2041 | - | - | нет |

Источник: Данные филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (письмо от 28.11.2018 № 06712/Су)

Таблица 5 – Баланс выработки, фактические и прогнозные значения потребления топлива источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии СГРЭС-1

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. (утв.) | 2019 г. (план) | 2020 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн кВт·ч | 20 262,025 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн кВт·ч | 20 262,025 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| в теплофикационном режиме | млн кВт·ч | 1 123,533 | 1 014,18 | 1 014,18 | 1 014,18 |
| в конденсационном режиме | млн кВт·ч | 19 138,492 | 18 785,82 | 18 785,82 | 18 785,82 |
| Собственные нужды электростанции, в т.ч.: | млн кВт·ч | 945,504 | 927,53 | 927,53 | 927,53 |
| на выработку электроэнергии | млн кВт·ч | 877,833 | 865,11 | 865,11 | 865,11 |
| на выработку тепловой энергии | млн кВт·ч | 67,671 | 62,42 | 62,42 | 62,42 |
| Покупка электроэнергии | млн кВт·ч | - | - | - | - |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн кВт·ч | 19 316,52 | 18 872,47 | 18 872,47 | 18 872,47 |
| Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 792,548 | 1 602,042 | 1 704,717 | 1 704,717 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 1 792,548 | 1 602,042 | 1 704,717 | 1 704,717 |
| Собственные нужды электростанции, в т.ч.: | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| в горячей воде | тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал | 1 734,642 | 1 542,04 | 1 644,717 | 1 644,717 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1 734,642 | 1 542,04 | 1 644,717 | 1 644,717 |
| Затрачено условного топлива | тыс. т у.т. | 6 501,603 | 6 403,179 | 6 403,179 | 6 403,179 |
| На выработку электроэнергии | тыс. т у.т. | 6 263,78 | 6189,380 | 6189,380 | 6189,380 |
| На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 6 263,78 | 6189,380 | 6189,380 | 6189,380 |
| в теплофикационном режиме | тыс. т у.т. | 205,035 | 189,485 | 189,485 | 189,485 |
| в конденсационном режиме | тыс. т у.т. | 6058,745 | 5999,895 | 5999,895 | 5999,895 |
| На отпуск тепловой энергии |  | - | - | - | - |
| по физическому методу разделения затрат топлива | тыс. т у.т. | 262,625 | 243,951 | 243,951 | 243,951 |
| по пропорциональному методу | тыс. т у.т. | 237,823 | 214,190 | 214,190 | 214,190 |
| Виды топлива на ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 6 501,603 | 6 403,18 | 6 403,18 | 6 403,18 |
| природный газ* | тыс. т у.т. | 6 501,603 | 6 403,18 | 6 403,18 | 6 403,18 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | - |  |  |  |  |
| природный газ* | млн м3 | 5 631,701885 | 5 533,86 | 5 533,86 | 5 533,86 |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию (норматив/факт | г/кВт·ч | 324,9/ 324,3 |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловую энергию (норматив/ факт) | кг/Гкал | 138,3/137,1 |  |  |  |

Источник: Данные ПАО «ОГК-2» (письмо от 16.05.2018 № 10-23/2158). Форма № 6-ТП Филиала ПАО «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1 за 2017 г.

Таблица 6 – Баланс выработки, фактические и прогнозные значения потребления топлива источниками комбинированной выработки электрической и тепловой энергии СГРЭС-2

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г.(утв.) | 2019 г. (план) | 2020 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано электроэнергии всего, в т.ч.: | млн кВт·ч | 31 962,48 | 36 214,05 | 31 962,66 | 31 962,66 |
| На агрегатах паротурбинного цикла, всего, в т.ч.: | млн кВт·ч | 26 721,8 | 31 661,79 | 26 721,98 | 26 721,98 |
| в теплофикационном режиме | млн кВт·ч | 419,3769 | 388,732 | 26 318,02 | 26 318,02 |
| в конденсационном режиме | млн кВт·ч | 26 302,42 | 31 273,06 | 403,965 | 403,965 |
| На агрегатах парогазового цикла (в конденсационном режиме) | млн кВт·ч | 5 240,681 | 4 552,259 | 5 240,681 | 5 240,681 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | млн кВт·ч | 823,9436 | 843,348 | 866,058 | 866,058 |
| на выработку электроэнергии | млн кВт·ч | 802,6959 | 823,1172 | 845,6532 | 845,6532 |
| на выработку тепловой энергии | млн кВт·ч | 21,24779 | 20,23079 | 20,40478 | 20,40478 |
| Покупка электроэнергии | млн кВт·ч | - | - | - | - |
| Всего отпущено с шин ТЭЦ | млн кВт·ч | 31 138,54 | 35370,7 | 31 096,6 | 31 096,6 |
| Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 944,902 | 898,88 | 898,88 | 898,88 |
| из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов | тыс. Гкал | 944,902 | 898,88 | 898,88 | 898,88 |
| Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 135,945 | 119,2648 | 132,2359 | 132,2359 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 135,945 | 119,2648 | 132,2359 | 132,2359 |
| Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов, в т.ч. : | тыс. Гкал | 944,902 | 898,88 | 898,88 | 898,88 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 944,902 | 898,88 | 898,88 | 898,88 |
| Затрачено условного топлива | тыс. т у.т. | 9 264,074 | 10 632,09 | 9 261,001 | 9 261,001 |
| На выработку электроэнергии | тыс. т у.т. | 9 108,274 | 10 484,68 | 9 113,538 | 9 113,538 |
| на выработку ЭЭ на агрегатах паротурбинного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 7 966,222 | 9 475,49 | 7 959,728 | 7 959,728 |
| в конденсационном режиме | тыс. т у.т. | 7 966,222 | 9 475,49 | 7 959,728 | 7 959,728 |
| на выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла | тыс. т у.т. | 1 142,052 | 1 009,185 | 1 153,809 | 1 153,809 |
| На отпуск тепловой энергии: | тыс. т у.т. | 155,8 | 147,4163 | 147,4636 | 147,4636 |
| по пропорциональному методу | тыс. т у.т. | 155,8 | 147,4163 | 147,4636 | 147,4636 |
| На выработку ТЭ из теплоф. отборов паротурбинных агрегатов | тыс. т у.т. | 155,8 | 147,4163 | 147,4636 | 147,4636 |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 9 264,074 | 10 632,091 | 9 261,0012 | 9 261,0012 |
| природный газ | тыс. т у.т. | 9 264,074 | 10 632,091 | 9 261,0012 | 9 261,0012 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| природный газ | млн м3 | 8 032,198 | 9 247,7584 | 8 055,4647 | 8 055,4647 |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию | г/кВт·ч | 294,182/ 292,508 |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную тепловую энергию (норматив/ факт) | кг/Гкал | 163,412/164,885 |  |  |  |

Источник: Данные Филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро». Форма № 6-ТП Филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» за 2017 г.

Подача газа от ООО «Газпром трансгаз Сургут» на СГРЭС-2 осуществляется через газораспределительные станции ГРС – 3 «Бис», 4 и 5 Сургутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» из системы газопроводов-отводов от магистрального газопровода «Уренгой - Челябинск» 1(Dу700), 2(Dу700), 4(Dу1000) нитки и газопровода «Н.В ГПЗ - Сургутские ГРЭС» 3(Dу700) нитка.

От поставщиков газ поступает на четыре СОГ – 1, 2, 3, 4 (станция очистки газа), каждая из которых включает в себя группу газовых фильтров для очистки газа от механических примесей, четыре узла учета расхода газа, поступающего на СГРЭС-2 и запорную арматуру на газопроводах для возможности ведения переключений и вывода оборудования в ремонт. Для обеспечения надежности поставки газа на СГРЭС-2 между СОГ 1-2 и СОГ 2-3 и СОГ 3-4 имеются газопроводы-перемычки. После очистки газ подается на ГРП-1, 2, 3, 4, 5, 6, где дросселируется до давления 0,8-1,2 кгс/см² и затем подается в котел.

От СОГ-1 газ поступает параллельно на ГРП-1,2 и затем на э/б № 1, 2 ПСУ.

От СОГ-2 газ поступает параллельно на ГРП-3,4 и затем на э/б № 3, 4 ПСУ.

От СОГ-3 газ поступает параллельно на ГРП-5,6 и затем на э/б № 5, 6 ПСУ.

От СОГ-4 газ поступает на блоки ПГУ.

Потребление газа на восьми блоках составляет 1,6 млн м³/ч.

##### Проблемы и направления их решения (генерирующие мощности)

По результатам анализа существующего состояния СГРЭС-1, СГРЭС-2 и возможности обеспечения электрической мощностью перспективных потребителей в период до 2035 года проблем не выявлено.

##### Б) Анализ эффективности и надежности центров питания

##### Технические параметры

Опорными центрами питания потребителей муниципального образования городской округ город Сургут являются ПС 220/110/10 кВ Сургут (2x125 MBA) и ПС 220/110/10 кВ Барсово (2x125 MBA), обслуживаемые ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири.

Присоединение ПС 220/110 кВ в районе города Сургут к энергосистеме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов осуществляется по ВЛ 220 кВ СГРЭС-1 – Барсово, СГРЭС-1 – Сургут и Полоцкая – Сургут. Также ПС 220 кВ Сургут, ПС 220 кВ Барсово имеют связь по сети 110 кВ с другими ПС энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов: ПС 220 кВ Имилор и ПС 220 кВ Полоцкая.

Покрытие электрических нагрузок муниципального образования городской округ город Сургут осуществляется от центров питания напряжением 110 кВ, от центров питания напряжением 35 кВ, непосредственно с шин РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут.

В системе электроснабжения города Сургута на декабрь 2018 г. задействованы (табл. 7, рис. 1):

- 2 центра питания рабочим напряжением 220 кВ, суммарной установленной мощностью 500 МВА;

- 17 центров питания рабочим напряжением 110 кВ, суммарной установленной мощностью 1 102 МВА, 1 переключательный пункт (ПП 110 кВ Победа);

- 5 центров питания 35 кВ суммарной установленной мощностью 81,2 МВА.

Центры питания ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 110/6 кВ № 46, ПС 110/35/6 кВ Элегаз, ПС 35/6 кВ № 344, ПС 35/6 кВ № 27 размещены на территории Сургутского муниципального района.

Таблица 7 – Центры питания 35 кВ и более, участвующие в электроснабжении города Сургута

| Наименование сетевой организации | ПС 220 кВ |  | ПС 110 кВ |  | ПС 35 кВ |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, ед. | Мощ-ность, МВА | Кол-во, ед. | Мощ-ность, МВА | Кол-во, ед. | Мощность, МВА | Кол-во, ед. | Мощ-ность, МВА |
| Филиал ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Западной Сибири | 2 | 500 |  |  |  |  | 2 | 500 |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  | 13* | 872* |  |  | 13 | 872 |
| ООО «СГЭС» |  |  | 1 | 80 | 2 | 12(24)** | 3 | 92(104) ** |
| Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения |  |  | 1 | 50 |  |  | 1 | 50 |
| АО «ЮРЭСК» |  |  | 1 | 80 |  |  | 1 | 80 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  | 1 | 20 | 2 | 25,2 | 3 | 45,2 |
| МУП «СРЭС» |  |  |  |  | 1 | 32 | 1 | 32 |
| Итого | 2 | 500 | 17 | 1 102 | 5 | 69,2(81,2) ** | 25 | 1 671,2 (1683,2) ** |

*   - без учета ПП 110 кВ Победа;

** - реконструкция в 2018 г. ПС 35/6 кВ № 68 с увеличением установленной мощности до 20 МВА.

Источники:

- Официальный сайт АО «Тюменьэнерго» http://www.te.ru/.

- Данные ООО «СГЭС».

- Схема и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2023 года, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2018 № 189-рп.

- Комплексная программа развития электрических сетей субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области напряжением 35 кВ и выше на пятилетний период (2019-2023). Раздел 1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

- Перспективная схема электроснабжения городских и сельских поселений Сургутского района, приложение № 2 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений Сургутского района на период до 2027 года, утв. решением Думы Сургутского района от 29.09.2017 № 223-нпа.

- Официальный сайт ПАО «Сургутнефтегаз» https://www.surgutneftegas.ru/regulated_activities/

Рисунок 1 – Карта-схема электроснабжения города Сургута

Источник: Схема и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2023 года, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2018 № 189-рп.

Основные технические характеристики центров питания электроснабжения города Сургута представлены в табл. 8.

Таблица 8 - Технические параметры центров питания (ПС) напряжением 35 кВ и выше системы электроснабжения города Сургута

| Параметры | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование центра питания | ПС 220/110/10 кВ Сургут |  |  |  |
| Электросетевая организация | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, п. Медвежий угол |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 250 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | АТДЦТН-125000/220/110/10, 2x 125 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1969 (2012) |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, декабрь 2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1АТ | 86,88 | 6,6 | 87,13 | 163,93 |
| 2АТ | 76,76 | 2,33 | 76,80 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | -95,30 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, декабрь 2018 г. | -56,58 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 220/110/10 кВ Барсово |  |  |  |
| Электросетевая организация | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири |  |  |  |
| Место расположения | Сургутский район, пос. Барсово |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 250 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | АТДЦТН-125000/220/110/10, 2x 125 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 2001 (2006) |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, декабрь 2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1АТ | 81,91 | 22,38 | 84,91 | 159,12 |
| 2АТ | 72,14 | 17,40 | 74,21 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | -86,30 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, декабрь 2018 г. | -42,93 |  |  |  |
| Наименование центра питания | Переключательный пункт (ПП) 110 кВ Победа |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, ул. Электромеханическая, д. 6 |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | - |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | - |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 2009 (2018) |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| Ввод 1 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,07 |
| Ввод 2 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | - |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | - |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10 кВ Азерит |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, Северный промышленный район |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 50 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-25000/110/10, 2х25 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1989 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 3,45 | 0,97 | 3,58 | 7,31 |
| 2Т | 3,59 | 1,01 | 3,73 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 19,98 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 18,79 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, Восточный промышленный район |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1986 (2008) |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 7,55 | 0,79 | 7,59 | 19,92 |
| 2Т | 12,26 | 1,34 | 12,33 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 17,99 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 9,45 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Сайма |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, 16 А мкр. |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1982 (2018) |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 11,41 | 2,22 | 11,63 | 25,96 |
| 2Т | 14,33 | 2,77 | 14,33 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 24,01 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 6,63 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Северная |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, ул. Профсоюзов |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1990 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 14,28 | 2,83 | 14,56 | 29,06 |
| 2Т | 14,37 | 1,97 | 14,50 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 14,37 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 8,49 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/6 кВ Строительная |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-1 |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 32 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТДН-16000/110/6, 2x 16 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1970 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 6,22 | 1,78 | 6,47 | 8,96 |
| 2Т | 2,39 | 0,70 | 2,49 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 9,31 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 7,86 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10 кВ Трансгаз |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, ул. Промышленная, 32А |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 50 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-25000/110/10, 2х25 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1989 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 3,45 | 0,14 | 3,46 | 9,59 |
| 2Т | 6,03 | 1,12 | 6,13 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 18,39 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 17,86 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, Восточный промышленный район |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1981 (2012) |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 9,79 | 1,41 | 9,89 | 18,01 |
| 2Т | 8,02 | 1,26 | 8,12 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 25,81 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 23,11 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, ул. Имени Глухова, 1А |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 50 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-25000/110/6/6, 2х25 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1983 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 3,99 | 1,18 | 4,17 | 7,18 |
| 2Т | 2,72 | 1,30 | 3,01 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 20,15 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 19,46 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Энергетик |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, ул. Гагарина, 5, сооружение 1 |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1982 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 7,51 | 1,39 | 7,63 | 16,14 |
| 2Т | 8,36 | 1,62 | 8,51 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 16,20 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 15,96 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Зеленая |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, ул. 30 лет Победы |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 2004 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 13,74 | 1,18 | 18,79 | 30,81 |
| 2Т | 16,91 | 1,88 | 17,02 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 16,23 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 7,39 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Западная |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, Тюменский тракт, 25А |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 2010 (2011) |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 7,74 | -0,07 | 7,74 | 14,43 |
| 2Т | 6,69 | 0,07 | 6,69 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 34,60 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 28,59 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Геолог |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, Югорский тракт, 17А |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 2009 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 2,68 | 0,21 | 2,68 | 4,80 |
| 2Т | 2,12 | 0,16 | 2,12 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 37,24 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 36,97 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/35/6 кВ Элегаз |  |  |  |
| Электросетевая организация | филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |
| Место расположения | Сургутский район, Восточно-Сургутское м/р |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 50 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТДТН-25000/110/35/6, 2х25 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1987 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 11,68 | 0,03 | 11,68 | 23,15 |
| 2Т | 11,44 | -0,82 | 11,47 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 14,93 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 3,33 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Университет |  |  |  |
| Электросетевая организация | ООО «СГЭС» |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, ул.30 лет Победы |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-40000/110/10/10, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 2009 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 3,24 | 0,05 | 3,24 | 6,59 |
| 2Т | 3,35 | 0,02 | 3,35 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 37,09 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 9,60 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 35/6 кВ № 68 |  |  |  |
| Электросетевая организация | ООО «СГЭС» |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, п. Дорожный |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 20 (увеличение мощности 2018 г.) |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | 1Т, 2Т, 2х10 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1989 (2018) |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 4,77 | - | 5,15 | 7,63 |
| 2Т | 2,30 | - | 2,48 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | -3,63 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 1,40 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 35/6 кВ № 121 |  |  |  |
| Электросетевая организация | ООО «СГЭС» |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, ул. Прибрежная |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 4 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | TONb-4000/35/6, 1х4 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | 1989 |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | - | - | - | 3,34 |
| 2Т | 3,09 | - | 3,34 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 0,00 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 0,00 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 |  |  |  |
| Электросетевая организация | АО «ЮРЭСК» |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, пр-т Набережный, 27 |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 80 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | 1Т, 2Т 110/10/6 кВ, 2х40 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | - |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 11,07 | 2,59 | 11,37 | 28,97 |
| 2Т | 17,07 | 4,29 | 17,60 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 7,75 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 8,53 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/10/10 кВ Привокзальная |  |  |  |
| Электросетевая организация | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, Западный промышленный район |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 50 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | ТРДН-25000/10/10, 2х25 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | - |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 5,68 | 1,83 | 5,96 | 10,71 |
| 2Т | 4,51 | 1,5 | 4,75 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 11,28 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 11,28 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 110/6 кВ № 46 |  |  |  |
| Электросетевая организация | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| Место расположения | Сургутский район, пос. Белый Яр |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 20 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | 1Т, 2Т 2х10 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | - |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 3,1 | 0,7 | 3,2 | 5,9 |
| 2Т | 2,7 | 0,4 | 2,7 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 0,00 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 0,00 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 35/6 кВ № 73 |  |  |  |
| Электросетевая организация | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| Место расположения | город Сургут, Восточный планировочный район |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 12,6 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | 1Т, 2Т 2х6,3 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | - |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 3,1 | 1,3 | 3,4 | 6,1 |
| 2Т | 2,7 | -0,3 | 2,7 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 0,00 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 0,00 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 35/6 кВ № 344 |  |  |  |
| Электросетевая организация | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| Место расположения | Сургутский район |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 12,6 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | 1Т, 2Т 2х6,3 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | - |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 19.12.2018 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 3,16 | 0,01 | 3,16 | 4,31 |
| 2Т | 1,11 | -0,29 | 1,15 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 0,00 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 0,00 |  |  |  |
| Наименование центра питания | ПС 35/6 кВ № 27 |  |  |  |
| Электросетевая организация | МУП «СРЭС» |  |  |  |
| Место расположения | Сургутский район, пос. Белый Яр |  |  |  |
| Установленная мощность, МВА | 32 |  |  |  |
| Трансформаторы: тип, количество (ед.), мощность (МВА) | 1Т, 2Т 2х16 |  |  |  |
| Год ввода ПС (реконструкция), г. | - |  |  |  |
| Максимальная мощность по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 г. | Р, МВт | Q, Мвар | S, МВА | Всего S, МВА |
| 1Т | 1,30 | - | 1,41 | 2,95 |
| 2Т | 1,43 | - | 1,54 |  |
| Профицит, дефицит мощности | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 21.12.2016 | 13,05 |  |  |  |
| по результатам контрольных замеров, 28.12.2018 | 13,05 |  |  |  |

Источник:

- Официальный сайт АО «Тюменьэнерго» http://map.te.ru/ExternalWebSiteTP/Gis/Map.

- Официальный сайт АО «ЮРЭСК» http://yuresk.ru.

- Данные ООО «СГЭС».

- Схема и программы развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2023 года, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2018 № 189-рп.

- Комплексная программа развития электрических сетей субъектов Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области напряжением 35 кВ и выше на пятилетний период (2019-2023). Раздел 1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

В системе электроснабжения 6 (10) кВ города Сургута задействованы:

- распределительные пункты (РП) – 81 ед., номинальной трансформаторной мощностью 120,1 МВА;

- трансформаторные подстанции (ТП, КТП, КТПН) – 718 ед., мощностью 732,13 МВА.

Суммарная номинальная мощность трансформаторного парка 6-10 кВ составляет 852,23 МВА, в котором доля устройств напряжением 10 кВ – 85 %, 6 кВ – 15 %.

Потребители – электроустановки 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ, обеспечивающие электрической энергией население, объекты соцкультбыта, учреждения, промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, дачные общества.

Структура РП и ТП 6-10 кВ города Сургута в разрезе эксплуатирующих организаций представлена в табл. 9.

Таблица 9 – Структура РП и ТП 6-10 кВ города Сургута

| Наименование ЭСО | РП 6(10) кВ |  | ТП(КТП) 6(10) кВ |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коли- чество, ед. | Мощ-ность, МВА | Коли- чество, ед. | Мощ-ность, МВА | Коли- чество, ед. | Мощ-ность, МВА |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | 12 | 6,52 | 56 | 34,98 | 68 | 41,50 |
| ООО «СГЭС» | 67 | 110,38 | 638 | 689,80 | 705 | 800,18 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| ООО «Северремприбор» | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| ООО «Элек» | - | - | 4 | 1,62 | 4 | 1,62 |
| ООО «Луч-Электро» | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения | - | - | - | - | - | - |
| АО «ЮРЭСК» | 1 | 3,2 | - | - | 1 | 3,2 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 1 | - | 20 | 5,73 | 21 | 5,73 |
| МУП «СРЭС» | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 81 | 120,1 | 718 | 732,13 | 799 | 852,23 |

Источники:

- Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

- Данные ООО «СГЭС».

- Данные ПАО «Сургутнефтегаз».

- Данные ООО «Северремприбор».

- Данные ООО «Элек».

- Данные ОА «Аэропорт Сургут».

- Данные АО «ЮРЭСК».

Перечень и технические параметры распределительных и трансформаторных подстанций, размещенных на территории города Сургута, представлены в табл. 10, 11, 12.

Таблица 10 – Перечень и технические параметры распределительных и трансформаторных подстанций филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

| Название | Класс напряжения, кВт | Номинальная мощность, MBA | Техническое состояние | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП, ТП 10 кВ № 210 «ТЭ» | 10 | 2,52 | Исправное | г. Сургут, ул. Университетская, д. 4. Теплая стоянка |
| РП 10 кВ «ТРЦ» № 1 | 10 | - | Исправное | г. Сургут, Югорский тракт |
| РП 10 кВ «ТРЦ» № 2 | 10 | - | Исправное | г. Сургут. Югорский тракт |
| РПТП 10 КВ № 2 мкр. 41 | 10 | 2 | Исправное | г. Сургут, мкр. 41 |
| ТП 10/0,4 кВ Ледовый Дворец | 10 | 5 | Исправное | г. Сургут, Югорский тракт |
| ТП-1 (41мкр.) | 10 | 2 | Исправное | г. Сургут, мкр. 41 |
| ТП-3 (41мкр. ) | 10 | 2 | Исправное | г. Сургут, мкр. 41 |
| ТП 10/0,4 кВ № 2201 | 10 | 1,26 | Исправное | г. Сургут |
| ТП 10/0,4 кВ № 203 | 10 | 1,26 | Исправное | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.30/2 |
| РП 10/0,4 кВ «РП Базы СРЭС» | 10 | 2 | Исправное | г. Сургут, п. Медвежий Угол, ул. Крылова, 61 |
| ТП 6/0,4 кВ№ 77 | 6 | 0,3 | Исправное | г. Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-1 |
| ТП 6/0,4 кВ № 78 | 6 | 0,8 | Исправное | г. Сургут, п. Кедровый, промзона ГРЭС-2 |
| ТП 6/0,4 кВ № 70 | 6 | 1,26 | Исправное | г. Сургут |
| ТП 6/0,4 кВ № 111 | 6 | 2 | Исправное | г. Сургут |
| КТЛН 6/0,4 кВ № 21 Строй база ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 24 Строй база ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 23 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 30 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,25 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 34 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут. промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 35 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 37 Артскважины | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут |
| КТПН 6/0,4 кВ № 38 Артскважины | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут |
| КТПН 6/0,4 кВ № 39 Артскважины | б | 0,63 | Исправное | г. Сургут |
| КТПН 6/0,4 кВ № 4 СНТ «Черемушки» | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, СНТ Черемушки |
| КТПН 6/0,4 кВ № 40 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 41 п. Финский | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, п. Финский |
| КТПН 6/0,4 нВ № 42 п. Финский | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, п. Финский |
| КТПН 6/0,4 кВ № 43 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 44 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 47 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 49 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 5 СНТ Черемушки | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, СНТ Черемушки |
| КТПН 6/0,4 кВ № 50 | 6 | 0,25 | Исправное | г. Сургут |
| КТПН 6/0,4 кВ № 54 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 53 причал СЭС | 6 | 0,25 | Исправное | г. Сургут |
| КТПН 6/0,4 кВ № б СНТ Черемушки | б | 0.4 | Исправное | г. Сургут. СНТ Черемушки |
| КТПН 6/0,4 кВ № 61 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 62 Стройбаза ГРЭС | б | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 69 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 71 Стройбаза ГРЭС | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 72 ТМБ | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут |
| КТПН 6/0,4 кВ № 75 Стройбаза ГРЭС | б | 0,63 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 79 с/х Юганский | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут |
| КТПН 6/0,4 кВ № 8 дамба СГРЭС-2 | 6 | 0,4 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 80 с/х Юганский | 6 | 0,1 | Исправное | г. Сургут |
| МТПО-93 | 6 | 0,01 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 94 дамба СГРЭС-2 | 6 | 0,063 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| МТПО-95 | 6 | 0,01 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 96 дамба СГРЭС-2 | 6 | 0,063 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| МТПО-97 | 6 | 0,01 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 98 дамба СГРЭС-2 | 6 | 0,063 | Исправное | г. Сургут, промзона ГРЭС |
| КТПН 6/0,4 кВ № 53 | 6 | 0,63 | Исправное | г. Сургут |
| КТП 10/0,4 кВ № 203 | 10 | 1,26 | Исправное | г. Сургут |
| КТПН 10/0,4 кВ № 211 СПП | 10 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, ул. Сосновая |
| КТПН 10/0,4 кВ № 212 СПП | 10 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, ул. Сосновая |
| КТПН 10/0,4 кВ № 213 СПП | 10 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, ул. Сосновая |
| КТПН 10/0,4 кВ № 214 СПП | 10 | 0,63 | Исправное | г. Сургут, ул. Сосновая |

Источник: Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (письмо исх. № БА-3640 от 08.06.2018).

Таблица 11 – Перечень и технические параметры распределительных и трансформаторных подстанций ООО «СГЭС»

| Наименование | Класс напряжения, кВ | Номинальная мощность трансформаторов, кВА | Свободная мощность, кВт (по состоянию на 4 кв. 2017 г.) | Место расположения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Микрорайон | Адрес |
| РП-100 | 6/0,4 | 2x630 | 0 | 6 | ул. Губкина, 23 |
| РП-101 | 6/0,4 | 2x630 | 0 |  | пр-т Набережный |
| РП-102 | 6/0,4 | 2x2500 | 1 215 | 6 | ул. Кукуевицкого |
| РП-103 | 10/0,4 | 2x630 | 469 | мкр. А | ул. Дзержинского, 14 |
| РП-104 | 10/0,4 | 2x630 | 627 | 7А | ул. Дзержинского, 13 |
| РП-105 | 10/0,4 | 2x400 | 196 | Центр. | ул. Ленина,29 |
| РП-100 | 6/0,4 | 2x630 | 0 | 6 | ул. Губкина, 23 |
| РП-101 | 6/0,4 | 2x630 | 0 |  | пр-т Набережный |
| РП-102 | 6/0,4 | 2x2500 | 1 215 | 6 | ул. Кукуевицкого |
| РП-103 | 10/0,4 | 2x630 | 469 | мкр. А | ул. Дзержинского, 14 |
| РП-104 | 10/0,4 | 2x630 | 627 | 7А | ул. Дзержинского, 13 |
| РП-105 | 10/0,4 | 2x400 | 196 | Центр. | ул. Ленина,29 |
| РП-106 | 10/0,4 | 2x1000 | 144 | 12 | ул. Ленина, 40 |
| РП-108 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 11Б | ул. Магистральная, 60 |
| РП-109 | 10/0,4 | 2x1000 | 609 | 11А | ул. Лермонтова, 5 |
| РП-110 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 13А | ул. Островского, 21/1 |
| РП-111 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 15А | ул. Пушкина, 18 |
| РП-113 | 6/0,4 | 2x630 | 0 | 8 | ул. Республики,90 |
| РП-114 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 10 | ул. Просвещения,35 |
| РП-115 | 10/0,4 | 2x630 | 195 | 17 | ул. Маяковского, 15 |
| РП-116 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 18 | ул. Ленина, 16/1 |
| РП-117 | 10/0,4 | 2x630 | 360 | 22 | ул. Московская |
| РП-118 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 24 | ул. Геологическая, 21 |
| РП-119 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 26 | ул. Югорская, 1/1 |
| РП-120 | 10/0,4 | 2x1000 | 471 | 28 | ул. Югорская, 7 |
| РП-122 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 28А | ул. М.-Карамова, 28/2 |
| РП-123 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 25 | пр-т Комсомольский, 27/1 |
| РП-132 | 10/0,4 | 2x630 | 220 |  | Промышленная зона |
| РП-133 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | Ж/Д | ул. Толстого, 26а |
| РП-134 | 10/0,4 | 2x400 | 0 | Ж/Д |  |
| РП-137 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 8 ПУ |  |
| РП-138 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 8 ПУ |  |
| РП-139 | 6/0,4 | 2x1000 | 0 | 9 ПУ |  |
| РП-140 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 5А | ул. Ленина, 75/1 |
| РП-142 | 6/0,4 | 2x1000 | 22 | НГДУ | Котельная № 1 |
| РП-145 | 10/0,4 | 2x1000 | 34 | 23 |  |
| РП-146 | 6/0,4 | 2x2500 | 754 | 6 |  |
| РП-147 | 10/0,4 | 2x1000 | 456 | 27А | ул. Югорская, 40 |
| РП-148 | 10/0,4 | 2x1000 | 257 | 20А |  |
| РП-150 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 37 | ул. Киртбая |
| РП-155 | 10/0,4 | 2x2500 | 1 505 | И. Захарова | 30А |
| РП-157 | 10/0,4 | 2x1250 | 128 | 44 |  |
| РП-158 | 10/0,4 | 2x1250 | 358 | 31 | ул. 30 лет Победы,74 |
| РП-159 | 10/0,4 | 2x1250 | 0 | 18-20 |  |
| РП-160 | 10/0,4 | 4x2500 | 3 255 |  | ул. Профсоюзов |
| РП -161 | 10/0,4 | 2х2500 | 433 | 30 | ул. Каролинского, 16 |
| РП -162 | 10/0,4 | 2х2500 | 181 | 38 |  |
| РП -163 | 10/0,4 | 2х1250 | 382 | 35 | - |
| РП -164 | 10/0,4 | 2х2500 | 2 936 | 35 |  |
| РП -165 | 10/0,4 | 2x630 | 95 | 43 | п. Гринвуд |
| РП -170 | 10/0,4 | 2x2500 | 1 900 | 31А |  |
| ТП-200 | 10/0,4 | 2x1000 | 790 | 1А | ул. Энтузиастов, 3 |
| ТП-201 | 6/0,4 | 2x630 | 281 | 2 | ул. 60 лет Октября, 2 |
| ТП-202 | 6/0,4 | 2x1600 | 808 | 2 | пр-т Набережный ,48 |
| ТП-203 | 6/0,4 | 2x1000 | 1 202 | 3 | пр-т Набережный, 70 |
| ТП-204 | 6/0,4 | 2x400 | 230 | 3 | ул. 60 лет Октября, 3 |
| ТП-205 | 6/0,4 | 2x400 | 0 | 3 | пр-т Набережный, 76 |
| ТП-206 | 6/0,4 | 2x400 | 178 | 3 | пр-т Набережный |
| ТП-207 | 6/0,4 | 2x400 | 288 | 3 | пр-т Набережный |
| ТП-208 | 6/0,4 | 2x630 | 545 | 4 | ул. Нефтяников, 11 |
| ТП-209 | 6/0,4 | 2x400 | 468 | 4 | ул. Энтузиастов, 6 |
| ТП-210 | 6/0,4 | 2x1000 | 0 | Кедровый Лог | пр-т . Набережный |
| ТП-211 | 6/0,4 | 2x630 | 481 | 4 | ул. Нефтяников, 21 |
| ТП-212 | 6/0,4 | 2x400 | 432 | 4 | ул. Губкина, 18 |
| ТП-213 | 6/0,4 | 2x630 | 563 | 4 | ул. Губкина, 16 |
| ТП-214 | 6/0,4 | 2x630 | 433 | 4 | ул. Губкина, 14 |
| ТП-215 | 6/0,4 | 2x400 | 8 | 4 | ул. Губкина 16а |
| ТП-216 | 6/0,4 | 2x630 | 0 | 4 | ул. Кукуевицкого |
| ТП-217 | 6/0,4 | 2x630 | 338 | 4 | ул. Энтузиастов, 4 |
| ТП-218 | 6/0,4 | 2x630 | 676 | 4 | ул. Энтузиастов, 30/1 |
| ТП-219 | 10/0,4 | 2x630 | 30 | кв. 3 | ул. Нефтяников, 10/1 |
| ТП-220 | 10/0,4 | 2x630 | 595 | кв. 3 | ул. Нефтяников, 2/1 |
| ТП-221 | 6/0,4 | 2x630 | 653 | 5 | ул. Губкина, 11 |
| ТП-222 | 6/0,4 | 2x630 | 473 | 5 | ул. Энтузиастов, 63 |
| ТП-223 | 6/0,4 | 2x1000 | 960 | 5 | ул. Магистральная, 33 |
| ТП-224 | 6/0,4 | 2x630 | 677 | 5 | ул. Магистральная, 37 |
| ТП-225 | 6/0,4 | 2x1000 | 0 | 5 | ул. Губкина, 1 МГБ-1 |
| ТП-226 | 6/0,4 | 2x1000 | 319 | 5 | 6 |
| ТП-227 | 10/0,4 | 2x630 | 585 | 37 | Автовокзал |
| ТП-228 | 10/0,4 | 2x1600 | 553 |  | ул. Губкина,13 |
| ТП-229 | 6/0,4 | 2x630 | 124 | 6 | ул. Губкина, 15 |
| ТП-230 | 6/0,4 | 2x1000 | 485 | 6 | ул. Энтузиастов, 52 |
| ТП-231 | 6/0,4 | 2x630 | 558 | 6 | ул. Магистральная, 13 |
| ТП-232 | 6/0,4 | 2x1000 | 150 | 6 | ул. Энтузиастов, 50 |
| ТП-233 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 5 | пр-т Набережный, 41 |
| КТП-235 | 6/0,4 | 2x1000 | 0 | НГДУ | Котельная № 2 |
| ТП-236 | 10/0,4 | 2x1000 | 330 | мкр. А | ул. Кукуевицкого, 20 |
| ТП-237 | 10/0,4 | 2x630 | 725 | мкр. А | пр-т Набережный, 8 |
| ТП-238 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | мкр. А | пр-т Набережный, 10 |
| ТП-239 | 10/0,4 | 2x630 | 204 | мкр. А | ул. Ленинградская, 9 |
| ТП-240 | 10/0,4 | 2x630 | 375 | мкр. А | ул. Ленинградская, 5 |
| ТП-241 | 10/0,4 | 2x630 | 779 | мкр. А | ул. Ленинградская, 1 |
| ТП-242 | 10/0,4 | 2x400 | 393 | мкр. А | ул. Дзержинского, 6/2 |
| ТП-243 | 10/0,4 | 2x630 | 782 | мкр. А | ул. Магистральная, 18 |
| ТП-244 | 10/0,4 | 2x630 | 468 | мкр. А | ул. Магистральная, 6 |
| ТП-245 | 10/0,4 | 2x630 | 499 | мкр. А | ул. Магистральная, 22 |
| ТП-246 | 10/0,4 | 2x630 | 683 | мкр. А | ул. Дзержинского, 6 |
| ТП-247 | 10/0,4 | 2x630 | 378 | мкр. А | ул. Ленина, 45 |
| ТП-248 | 10/0,4 | 2x1000 | 622 | мкр. А | ул. Кукуевицкого, 10/1 |
| ТП-249 | 10/0,4 | 2x630 | 462 | мкр. А | ул. Кукуевицкого, 68 |
| ТП-250 | 10/0,4 | 2x630 | 502 | мкр. А | ул. Магистральная, 32 |
| ТП-251 | 10/0,4 | 2x630 | 86 | мкр. А | ул. Магистральная, 36 |
| ТП-252 | 10/0,4 | 2x630 | 5 | мкр. А | ул. Магистральная, 40 |
| ТП-253 | 10/0,4 | 2x630 | 122 | кв.А | ул. Ленина, 53 |
| ТП-254 | 10/0,4 | 2x630 | 601 | кв.А | ул. Ленина, 51 |
| ТП-255 | 10/0,4 | 2x630 | 448 | кв.А | ул. Ленина, 49 |
| ТП-259 | 10/0,4 | 2x630 | 349 | 7А | ул. Дзержинского, 1 |
| ТП-260 | 10/0,4 | 2x630 | 678 | 7А | ул. Дзержинского, 9/1 |
| ТП-261 | 10/0,4 | 2x630 | 780 | 7А | ул. Дзержинского, 3/3 |
| ТП-262 | 10/0,4 | 2x630 | 775 | 7А | ул. Майская, 20 |
| ТП-263 | 10/0,4 | 2x630 | 563 | 7 | ул. Декабристов, 7 |
| ТП-264 | 10/0,4 | 2x1000 | 726 | 7 | ул. Майская, 4 |
| ТП-265 | 10/0,4 | 2x630 | 117 | 7 | ул. Декабристов, 13 |
| ТП-266 | 10/0,4 | 2x1000 | 856 | 7 | ул. Ленина, 37 |
| ТП-267 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 7 | ул. Майская |
| ТП-268 | 10/0,4 | 2x630 | 585 | 7 | ул. Майская, 14 |
| ТП-270 | 10/0,4 | 2x1000 | 537 | Центральный | ул. Ленина, 19 |
| ТП-271 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | Центральный | ул. Ленина, 23 |
| ТП-272 | 10/0,4 | 2x630 | 339 | Центральный | ул. Ленина, 27 |
| ТП-273 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | Центральный | ул. Ленина, 13 |
| ТП-274 | 10/0,4 | 2x630 | 273 | Центральный | ул. Свободы,10 |
| ТП-275 | 10/0,4 | 2x1250 | 796 | 11 | ул. Ленина, 50 |
| ТП-276 | 10/0,4 | 2x630 | 765 | 11 | ул. Бахилова, 1 |
| ТП-277 | 10/0,4 | 2x630 | 578 | 11 | ул. Бахилова, 20 |
| ТП-278 | 10/0,4 | 2x630 | 671 | 11 | ул. Мира, 4 |
| ТП-279 | 10/0,4 | 2x630 | 401 | 11 | ул. Ленина, 54 |
| ТП-280 | 10/0,4 | 2x630 | 379 | 11 | ул. Мира, 6 |
| ТП-281 | 10/0,4 | 2x630 | 124 | 12 | ул. Бажова, 4 |
| ТП-282 | 10/0,4 | 2x400 | 85 | 12 | ул. Бажова, 6 |
| ТП-283 | 10/0,4 | 2x630 | 48 | 12 | ул. Ленина, 31 |
| ТП-284 | 10/0,4 | 2x400 | 333 | 13 | ул. Бажова, 11 |
| ТП-285 | 10/0,4 | 2x630 | 761 | 13 | ул. Бажова, 3 |
| ТП-286 | 10/0,4 | 2x630 | 728 | 13 | ул. Бажова, 15 |
| БКТП-287 | 10/0,4 | 2x1000 | 52 | 13А | ул. Бульвар Писателей,19 |
| БКТП -288 | 10/0,4 | 2x1000 | 461 | 11А | ул. Чехова, 12 |
| ТП -289 | 10/0,4 | 2x1000 | 446 | 6 | ул. Магистральная, 13 |
| ТП-291 | 10/0,4 | 2x630 | 536 | 14 | ул. Северная, 76 |
| ТП-292 | 10/0,4 | 2x630 | 133 | 14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6А |
| ТП-293 | 10/0,4 | 2x630 | 554 | 14 | ул. Островского, 6 |
| ТП-294 | 10/0,4 | 2x630 | 444 | 14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6Б |
| ТП-295 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 15 | ул. Мира, 28 |
| ТП-296 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 15 | ул. Студенческая, 11 |
| ТП-297 | 10/0,4 | 2x630 | 560 | 16 | ул. Мира,36 |
| ТП-298 | 10/0,4 | 2x1000 | 675 | 16 |  |
| ТП-299 | 10/0,4 | 2x630 | 514 | 16 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 |
| ТП-300 | 10/0,4 | 2x630 | 577 | 16 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 |
| ТП-301 | 10/0,4 | 2x630 | 595 | 15 | ул. Островского |
| ТП-302 | 10/0,4 | 2x1000 | 839 | 11Б | ул. Ленина, 68/1 |
| ТП-303 | 10/0,4 | 2x630 | 745 | 11Б | ул. Чехова, 9 |
| ТП-304 | 10/0,4 | 2x1000 | 646 | 11Б | ул. Чехова, 5 |
| ТП-305 | 10/0,4 | 2x630 | 649 | 11Б | ул. Ленина, 68 |
| ТП-306 | 10/0,4 | 2x630 | 621 | 11Б | ул. Ленина, 66 |
| ТП-307 | 10/0,4 | 2x630 | 589 | 11Б | ул. Профсоюзов, 14/1 |
| ТП-308 | 10/0,4 | 2x630 | 189 | 11Б | ул. Профсоюзов, 12 |
| ТП-309 | 10/0,4 | 2x630 | 35 | 11А | ул. Мира, 13 |
| ТП-310 | 10/0,4 | 2x1250 | 240 | 11А | ул. Мира, 5 |
| ТП-311 | 10/0,4 | 2x630 | 290 | 11А | ул. Мира, 9 |
| ТП-312 | 10/0,4 | 2x630 | 400 | 11А | ул. Лермонтова, 7/1 |
| ТП-313 | 10/0,4 | 2x630 | 328 | 11А | ул. Лермонтова, 7/2 |
| ТП-314 | 10/0,4 | 2x630 | 371 | 11А | ул. Мира, 1 |
| ТП-315 | 10/0,4 | 2x630 | 377 | 11А | ул. Чехова, 6 |
| ТП-316 | 10/0,4 | 2x630 | 675 | 11А | ул. Чехова, 10/1 |
| ТП-317 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 11А | ул. Чехова, 20 |
| ТП-318 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 11А | ул. Чехова, 18/1 |
| ТП-319 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 11А | ул. Лермонтова, 11 |
| ТП-320 | 10/0,4 | 2x630 | 497 | 11А | ул. Лермонтова, 11/4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 2x630 | 82 | 11А | ул. Профсоюзов |
| ТП-322 | 10/0,4 | 2x630 | 205 | 11А | ул. Чехова, 4/1 |
| ТП-323 | 10/0,4 | 2x630 | 364 | 11А | ул. Чехова, 10 |
| ТП-324 | 10/0,4 | 2x630 | 68 | 11А | ул. Чехова, 4/2 |
| БКТП-325 | 10/0,4 | 2x1000 | 455 | 11Б | ул. Киртбая, 5/2 |
| БКТП-326 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 19 | ул. Университетская,9 |
| ТП-327 | 10/0,4 | 2x1000 | 366 | 18 | ул. Университетская, 3 |
| БКТП-328 | 10/0,4 | 2x1000 | 331 |  | ул. Береговая 70 |
| БКТП-329 | 10/0,4 | 2x1250 | 396 | ул. Республики | ул. Республики,63 |
| ТП-330 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 18 | ул. Рабочая, 31А |
| ТП-331 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 13А | ул. Мира, 19 |
| ТП-332 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 13А | ул. Лермонтова, 4 |
| ТП-333 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 13А | ул. Лермонтова, 6 |
| ТП-334 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 13А | ул. Островского, 9 |
| ТП-335 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 13А | ул. Островского, 21 |
| ТП-336 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 13А | ул. Лермонтова, 12 |
| ТП-337 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 13А | ул. Лермонтова, 12 |
| ТП-338 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 13А | Бульвар писателей, 21/1 |
| ТП-339 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 13А | ул. Профсоюзов, 40 |
| ТП-340 | 10/0,4 | 2x630 | 298 | 15А | ул. Островского, 18 |
| ТП-341 | 10/0,4 | 2x630 | 519 | 15А | ул. Мира, 35 |
| ТП-342 | 10/0,4 | 2x630 | 389 | 15А | ул. Мира, 37 |
| ТП-343 | 10/0,4 | 2x630 | 203 | 15А | ул. Островского, 22 |
| ТП-344 | 10/0,4 | 2x630 | 325 | 15А | ул. Островского, 30 |
| ТП-345 | 10/0,4 | 2x630 | 185 | 15А | ул. Островского, 28 |
| ТП-346 | 10/0,4 | 2x630 | 265 | 15А | ул. Островского, 40 |
| ТП-347 | 10/0,4 | 2x630 | 303 | 15А | ул. Пушкина, 15 |
| ТП-348 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 15А | ул. Пушкина, 27 |
| ТП-349 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 15А | ул. Островского, 18 |
| ТП-350 | 10/0,4 | 2x630 | 581 | 16А | ул. Пушкина, 18 |
| ТП-351 | 10/0,4 | 2х1000 | 625 | 16А | ул. Маяковского, 44 |
| ТП-352 | 10/0,4 | 2x630 | 753 | 16А | ул. Пушкина, 14 |
| ТП-353 | 10/0,4 | 2x630 | 245 | 16А | ул. Пушкина, 22 |
| ТП-354 | 10/0,4 | 2x630 | 650 | 16А | ул. Маяковского, 27 |
| ТП-356 | 10/0,4 | 2x630 | 782 | 16А | ул. Пушкина,24 |
| ТП-357 | 10/0,4 | 2x630 | 685 | 16А | ул. Пушкина,10 |
| ТП-358 | 10/0,4 | 2x630 | 685 | 16А | ул. Маяковского, 39 |
| ТП-359 | 10/0,4 | 2x630 | 550 | 16А | ул. Пушкина, 8/1 |
| ТП-360 | 10/0,4 | 2x630 | 304 | 16А | ул. Маяковского, 47 |
| ТП-361 | 10/0,4 | 2x1000 | 193 | 18 | ул. Университетская,7 |
| ТП-362 | 10/0,4 | 2x1000 | 617 | 19 | ул. Юности,8 |
| ТП-363 | 10/0,4 | 2x1000 | 618 | 18 | ул. Университетская,5 |
| ТП-364 | 10/0,4 | 2x1000 | 642 | 19 | ул. Рабочая, 41 |
| ТП-365 | 6/0,4 | 2x630 | 490 | 8 | п. Механизаторов Коттедж |
| ТП-366 | 6/0,4 | 2x630 | 0 | 8 | ул. Энергетиков, 53 |
| ТП-367 | 6/0,4 | 2x1000 | 0 | 8 | ул. Республики,81 |
| ТП-368 | 6/0,4 | 2x630 | 0 | 8 | ул. Республики, 84 |
| ТП-369 | 6/0,4 | 2x1000 | 246 | 8 | школа № 8 |
| ТП-370 | 6/0,4 | 2x630 | 0 | 8 | ул. Энергетиков, 35 |
| ТП-371 | 6/0,4 | 2x1000 | 0 | 8 | ул. Республики, 70 |
| ТП-372 | 6/0,4 | 2x630 | 0 | 8 | пр-т Набережный,5 |
| ТП-373 | 10/0,4 | 2x630 | 268 | 9 | ул. Просвещения, 48 |
| ТП-374 | 10/0,4 | 2x630 | 340 | 9 | ул. Просвещения, 49 |
| ТП-375 | 10/0,4 | 2x1250 | 0 | 9 | ул. Энгельса,11 |
| ТП-376 | 10/0,4 | 2x630 | 245 | 9 | ул. Энергетиков, 31 |
| ТП-377 | 10/0,4 | 2x1000 | 659 | 10 | ул. Энергетиков, 13 |
| ТП-378 | 10/0,4 | 2x1000 | 681 | 10 | ул. Энергетиков, 5 |
| ТП-379 | 10/0,4 | 2x1000 | 192 | 10 | ул. Просвещения, 27 |
| ТП-380 | 10/0,4 | 2x1000 | 412 | 10 | ул. Просвещения, 25 |
| ТП-381 | 10/0,4 | 2x630 | 510 | 10 | ул. Энергетиков, 1/1 |
| ТП-382 | 10/0,4 | 2x630 | 229 | 9 | ул. Энергетиков, 19 |
| ТП-383 | 10/0,4 | 2x1000 | 502 | 8 | ул. Республики, 71 |
| ТП-384 | 10/0,4 | 2x1000 | 566 | кв.6 | ул. Энергетиков, 16 |
| БКТП-385 | 10/0,4 | 2x1600 | 1 101 | кв.6 | ул. Энергетиков |
| ТП-386 | 10/0,4 | 2x630 | 535 | кв.6 | ул. Энергетиков, 16 |
| ТП-387 | 10/0,4 | 2x630 | 635 | кв.6 | ул. Энергетиков, 20 |
| ТП-388 | 10/0,4 | 2x630 | 585 | кв.6 | ул. Энергетиков, 16 |
| ТП-389 | 10/0,4 | 2x630 | 685 | 20 | ул. Юности, 6 |
| ТП-390 | 10/0,4 | 2x630 | 619 | 17 | пр-д Дружбы, 12 |
| ТП-391 | 10/0,4 | 2x630 | 566 | 17 | пр-д Дружбы, 8 |
| ТП-392 | 10/0,4 | 400 + 630 | 679 | 17 | ул. 30 лет Победы, 1 |
| ТП-393 | 10/0,4 | 2x1000 | 972 | 17 | пр-д Дружбы, 5 |
| ТП-394 | 10/0,4 | 2x630 | 753 | 17 | пр-д Дружбы, 17 |
| ТП-395 | 10/0,4 | 2x1000 | 1 203 | 17 | пр-д Дружбы, 14 |
| ТП-396 | 10/0,4 | 2x630 | 785 | 17 | ул. Маяковского, 23 |
| ТП-397 | 10/0,4 | 2x1250 | 1 312 | 17 | ул. Маяковского, 21 |
| ТП-398 | 10/0,4 | 2x1000 | 676 | 17 | ул. Маяковского, 15 |
| ТП-399 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 18 | ул. 30 лет Победы, 24 |
| ТП-400 | 10/0,4 | 2x1000 | 659 | 20А | пр-т Пролетарский, 2 |
| ТП-401 | 10/0,4 | 2x400 | 363 | 18 | ул. Северная,68 |
| ТП-402 | 10/0,4 | 2x1600 | 115 | 19 | ул. Сибирская, 13 |
| ТП-403 | 10/0,4 | 2x1000 | 143 | 20А | ул. Маяковского, 11 |
| ТП-404 | 10/0,4 | 2x630 | 135 | 34 | ул. Мира, 51 |
| ТП-405 | 10/0,4 | 2x1000 | 482 | 34 | ул. Мира, 49 |
| ТП-406 | 10/0,4 | 2x630 | 67 | Хоззона | ул. Маяковского, 14 |
| ТП-407 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | Хоззона | ул. Мира, 40 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 2x630 | 100 | 34 | ул. Быстринская, 2 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 2x630 | 50 | 34 | ул. Маяковского, 26 |
| ТП-410 | 10/0,4 | 2x630 | 406 | 34 | ул. Быстринская, 6 |
| ТП-411 | 10/0,4 | 2x1250 | 697 | 33 | ул. Быстринская, 22 |
| ТП-412 | 10/0,4 | 2x630 | 55 | 33 | ул. 30 лет Победы, 45 |
| ТП-413 | 10/0,4 | 2x630 | 90 | 33 | ул. Быстринская, 18 |
| ТП-414 | 10/0,4 | 2x630 | 45 | 33 | ул. Быстринская, 6 |
| ТП-415 | 10/0,4 | 2x630 | 57 | 32 | ул. 30 лет Победы, 54 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 2x630 | 90 | 32 | ул. 30 лет Победы, 56 |
| ТП-417 | 10/0,4 | 2x630 | 76 | 32 | пр-т Пролетарский, 3/2 |
| ТП-418 | 10/0,4 | 2x1000 | 274 | 32 | пр-т Пролетарский, 11 |
| ТП-419 | 10/0,4 | 2x1000 | 134 | 33 | ул. Быстринская, 20 |
| ТП-420 | 10/0,4 | 2x1250 | 0 | 33 | ул. 30 лет Победы, 43 |
| ТП-421 | 10/0,4 | 2x1000 | 324 | 24 | ул. Кайдалова,28 |
| ТП-422 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 20А | ул. Университетская, 23 |
| ТП-423 | 10/0,4 | 2x1000 | 450 | 20А | ул. 30 лет Победы,34а |
| ТП-424 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 24 | пр-т Комсомольский,13 |
| ТП-425 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 24 | ул. Геологическая,19 |
| ТП-426 | 10/0,4 | 2x630 | 395 | 22 | ул. Московская, 34 |
| ТП-427 | 10/0,4 | 1x630 | 0 | 22 | ул. М.-Карамова, 90 |
| ТП-428 | 10/0,4 | 2x630 | 559 | 23 | ул. М.-Карамова, 76Б |
| ТП-429 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 23 | ул. 30 лет Победы |
| ТП-430 | 10/0,4 | 2x630 | 380 | 23 | ул. Федорова, 5/2 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 2x630 | 356 | 23 | ул. М.-Карамова, 25/1 |
| ТП-432 | 10/0,4 | 2x630 | 200 | 23 | ул. Геологическая, 7/1 |
| ТП-433 | 10/0,4 | 2x630 | 342 | 23 | ул. М.-Карамова, 70 |
| ТП-434 | 10/0,4 | 2x630 | 350 | 23 | ул. М.-Карамова, 74б |
| ТП-435 | 10/0,4 | 2x630 | 120 | 23 | ул. М.-Карамова, 64 |
| ТП-436 | 10/0,4 | 2x630 | 123 | 23 | ул. Федорова, 69 |
| ТП-437 | 10/0,4 | 2x630 | 80 | 23 | ул. Федорова, 67 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 2x630 | 197 | 23 | пр-т Комсомольский, 12/1 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 2x630 | 201 | 23 | ул. Федорова, 59 |
| ТП-440 | 10/0,4 | 1x1000 | 165 | 23 | ул. Федорова, 5а |
| ТП-441 | 10/0,4 | 2x1000 | 102 | 27 | ул. Югорская, 34 |
| ТП-442 | 10/0,4 | 2x630 | 292 | 24 | ул. Геологическая, 15 |
| ТП-443 | 10/0,4 | 2x630 | 713 | 24 | ул. Геологов, 2а |
| ТП-444 | 10/0,4 | 2x1000 | 667 | 24 | пр-т Пролетарский, 8 |
| ТП-445 | 10/0,4 | 2x630 | 257 | 25 | ул. Геологическая, 24 |
| ТП-446 | 10/0,4 | 2x1000 | 182 | 25 | пр-д Первопроходцев, 2 |
| ТП-447 | 10/0,4 | 2x630 | 359 | 25 | пр-д Первопроходцев, 4 |
| ТП-448 | 10/0,4 | 2x1000 | 400 | 25 | пр-т Комсомольский, 21/1 |
| ТП-449 | 10/0,4 | 2x1000 | 860 | 25 | ул. Югорская, 18 |
| ТП-450 | 10/0,4 | 2x1250 | 736 | 25 | пр-т Пролетарский, 30/1 |
| ТП-451 | 10/0,4 | 2x1000 | 243 | 25 | пр-д Первопроходцев, 11 |
| ТП-452 | 10/0,4 | 2x630 | 303 | 25 | пр-т Пролетарский, 18 |
| ТП-453 | 10/0,4 | 2x630 | 295 | 26 | ул. Югорская, 1/1 |
| ТП-454 | 10/0,4 | 2x1000 | 180 | 26 | ул. Югорская, 5/1 |
| ТП-456 | 10/0,4 | 2x400 | 117 | 27А | КСК "Геолог" |
| ТП-457 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 27А | Свято-Никольский Храм |
| ТП-458 | 10/0,4 | 2x630 | 100 | 27 | пр-д Взлетный, 1 |
| ТП-459 | 10/0,4 | 2x630 | 124 | 27 | пр-д Взлетный, 5/1 |
| ТП-460 | 10/0,4 | 2x630 | 90 | 27 | пр-д Взлетный, 11 |
| ТП-461 | 10/0,4 | 2x630 | 259 | 27 | ЦТП |
| ТП-462 | 10/0,4 | 2x1000 | 231 | 27 | пр-т Комсомольский, 40 |
| ТП-463 | 10/0,4 | 2x1000 | 190 | 27 | пр-д Взлетный, 4/1 |
| ТП-464 | 10/0,4 | 2x630 | 237 | 27 | ул. М.-Карамова, 47 |
| БКТП-465 | 10/0,4 | 2x630 | 201 | 28А | ул. Нагорная, 3 |
| ТП-467 | 10/0,4 | 2x630 | 160 | 27 | ул. М.-Карамова, 24 |
| ТП-468 | 10/0,4 | 2x1000 | 302 | 27 | ул. М.-Карамова, 43 |
| ТП-469 | 10/0,4 | 2x630 | 585 | 27 | ул. Югорская |
| ТП-470 | 10/0,4 | 2x1000 | 307 | 26 | ул. Ф.Салманова,4 |
| ТП-471 | 10/0,4 | 2x630 | 431 | 21 | пр-т Садовый,1/1 |
| ТП-472 | 10/0,4 | 2x1000 | 784 | 21 | ул. Кайдалова,2 |
| ТП-474 | 10/0,4 | 2x1000 | 1 088 | 34 | ул. Мира,55 |
| ТП-475 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 28А | ул. М.-Карамова, 20 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 2x1000 | 321 |  | ул. Ленина,1 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 2x630 | 85 | Травматология | ул. Островского |
| ТП-481 | 10/0,4 | 1x400 | 219 |  | ул. Федорова |
| ТП-482 | 10/0,4 | 2x1000 | 246 | Травматология | ул. Островского |
| ТП-483 | 10/0,4 | 2x1000 | 278 | кв.167 | ул. Островского,45 |
| ТП-484 | 10/0,4 | 2x630 | 80 | п. Звездный | ул. Трубная,5 |
| ТП-485 | 10/0,4 | 2x630 | 785 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| ТП-486 | 10/0,4 | 2x630 | 785 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| ТП-487 | 10/0,4 | 2x630 | 785 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| ТП-488 | 10/0,4 | 2x630 | 785 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| ТП-489 | 10/0,4 | 2x630 | 612 |  | п. Дорожный |
| ТП-490 | 10/0,4 | 2x400 | 0 | Черный Мыс | Геофизиков |
| ТП-491 | 10/0,4 | 1000 + 1600 | 338 | Черный Мыс | Котельная № 1 |
| ТП-492 | 10/0,4 | 1x630 | 221 | Черный Мыс | База УМИТ |
| ТП-493 | 10/0,4 | 2x400 | 0 | п. Таежный |  |
| ТП-494 | 10/0,4 | 2x630 | 532 | п. Лунный | ул. Аэрофлотская |
| ТП-495 | 10/0,4 | 2x630 | 610 | п. Дорожный |  |
| ТП-496 | 10/0,4 | 2x400 | 420 | п. Таежный |  |
| ТП-497 | 10/0,4 | 2x1000 | 616 | ПИКС | ул. Привокзальная 18/2 |
| БКТП-498 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | ПИКС | ул. Грибоедова, 8 |
| КТП-499 | 10/0,4 | 2x1000 | 351 | Ж/Д | Локомотивное депо |
| КТП-500 | 10/0,4 | 2x1000 | 298 | Ж/Д | Локомотивное депо |
| ТП-501 | 10/0,4 | 2x630 | 247 | Ж/Д | ул. Мечникова, 9 |
| ТП-502 | 10/0,4 | 2x630 | 256 | Ж/Д | ул. Мечникова, 6 |
| ТП-503 | 10/0,4 | 2x630 | 378 | Ж/Д | ул. Мечникова, 5а |
| ТП-504 | 10/0,4 | 2x400 | 138 | Ж/Д | ул. Мечникова, 8 |
| ТП-505 | 10/0,4 | 2x630 | 200 | Ж/Д | ул. Привокзальная, 2 |
| ТП-506 | 10/0,4 | 2x250 | 307 | Ж/Д | ул. Привокзальная, 6 |
| ТП-507 | 10/0,4 | 2x630 | 295 | Ж/Д | ул. Крылова, 5 |
| ТП-508 | 10/0,4 | 2x400 | 393 | Ж/Д | ул. Крылова, 15 |
| ТП-509 | 10/0,4 | 2х1600 | 547 | ПИКС | ул. Грибоедова |
| ТП-510 | 10/0,4 | 2x1000 | 175 | ПИКС | ул. Привокзальная, 16 |
| ТП-511 | 10/0,4 | 2x630 | 362 | ПИКС | ул. Крылова, 21 |
| ТП-512 | 10/0,4 | 2x1000 | 334 | ПИКС | ул. Крылова, 25 |
| ТП-513 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | ПИКС | ул. Крылова, 43 |
| ТП-514 | 10/0,4 | 2x630 | 200 | ПИКС | ул. Привокзальная, 22 |
| ТП-515 | 10/0,4 | 2x1000 | 301 | ПИКС | ул. Привокзальная, 26 |
| ТП-516 | 10/0,4 | 2x630 | 425 | 9 ПУ | Нефтеюганское шоссе |
| ТП-517 | 6/0,4 | 2x630 | 100 | 9 ПУ | Нефтеюганское шоссе |
| ТП-518 | 10/0,4 | 2x630 | 258 | п. Юность | ул. Транспортных строителей,15 |
| ТП-519 | 10/0,4 | 2x630 | 259 | п. Юность | ул. Юбилейная, 2 |
| ТП-520 | 10/0,4 | 2x1000 | 111 | п. Юность | ул. Саянская,12 |
| ТП-521 | 10/0,4 | 2x1000 | 256 | п. Юность | ул. Линейная,4 |
| ТП-522 | 10/0,4 | 2x630 | 65 | ПИКС | ул. Привокзальная,18/3 |
| ТП-523 | 6/0,4 | 2x1000 | 0 | п. Снежный | ул. Еловая,6 |
| ТП-524 | 10/0,4 | 2x1000 | 380 | ПИКС | ул. Крылова, 41/1 |
| КТП-525 | 6/0,4 | 2x400 | 18 | Заячий Остров |  |
| КТП-526 | 6/0,4 | 2x1000 | 30 | Заячий Остров |  |
| КТП-527 | 6/0,4 | 2x630 | 90 | Заячий Остров |  |
| КТП-528 | 10/0,4 | 2x630 | 56 | Заячий Остров |  |
| КТП-529 | 10/0,4 | 1x1000 | 76 | Заячий Остров |  |
| БКТП-530 | 10/0,4 | 2x1000 | 534 | 20А |  |
| КТП-531 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | Хоззона | ул. 30 лет Победы, 21/2 |
| БКТП-532 | 10/0,4 | 2x1000 | 272 | 31 | ул. 30 лет Победы, 21/2 |
| ТП-533 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 20 | ул. Университетская,11 |
| БКТП-534 | 10/0,4 | 2x1000 | 481 |  | ул. Маяковского, 57 |
| ТП-535 | 10/0,4 | 2x1600 | 0 | ул. Технологическая |  |
| ТП-536 | 10/0,4 | 2x630 | 345 | Пром.зона | Промбаза |
| ТП-537 | 10/0,4 | 2x630 | 645 | Пром.зона |  |
| ТП-538 | 10/0,4 | 2x630 | 175 |  |  |
| ТП-539 | 10/0,4 | 2x630 | 260 | Пром.зона | ул. Промышленная,2 |
| ТП-540 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 5А | ул. Киртбая,21 |
| ТП-541 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 5А |  |
| ТП-542 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 5А | ул. Ленина, 73 |
| ТП-543 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 5А | ул. Ф.Показаньева,12 |
| ТП-544 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 5А | ул. Ленина, 69/1 |
| ТП-545 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 5А | ул. Ф.Показаньева,6 |
| ТП-546 | 10/0,4 | 2x630 | 537 | 5А | ул. Киртбая,25 |
| ТП-547 | 10/0,4 | 2x630 | 277 | 5А | ул. Ф.Показаньева,10 |
| ТП-548 | 10/0,4 | 2x630 | 153 | 5А | ул. Киртбая,13 |
| ТП-549 | 10/0,4 | 2x630 | 255 | 5А | ул. Киртбая,5/1 |
| ТП-550 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 5А | ул. Киртбая,9 |
| БКТП-551 | 10/0,4 | 2x1000 | 672 |  | Нефтеюганское шоссе |
| БКТП-552 | 10/0,4 | 2x1000 | 315 |  | Нефтеюганское шоссе |
| ТП-553 | 10/0,4 | 2x1600 | 1 324 | 20А | 30 лет Победы, 42/1 |
| ТП-554 | 10/0,4 | 2x630 | 231 | 37 | ул. Киртбая, 4/1 |
| КТП-555 | 10/0,4 | 1x100 | 0 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-556 | 10/0,4 | 1x100 | 0 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-557 | 10/0,4 | 1x100 | 0 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-558 | 10/0,4 | 1x100 | 0 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-559 | 10/0,4 | 1x100 | 0 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-560 | 10/0,4 | 1x250 | 34 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-561 | 10/0,4 | 1x250 | 49 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-562 | 10/0,4 | 1x160 | 102 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-563 | 10/0,4 | 1x250 | 167 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-564 | 10/0,4 | 1x100 | 9 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| КТП-565 | 10/0,4 | 1x250 | 133 | 8 ПУ | Вост.гр.скв. |
| БКТП-566 | 10/0,4 | 2x1000 | 493 | 18 | ул. Ленина |
| ТП-567 | 10/0,4 | 2x1000 | 561 | 32 | пр-т Пролетарский |
| БКТП-568 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 30 | ул. И.Каролинского |
| БКТП-569 | 10/0,4 | 2x1000 | 12 | 30 | ул. И.Каролинского |
| БКТП-570 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 30 | ул. И.Каролинского |
| БКТП-571 | 10/0,4 | 2x1000 | 920 | 32 | 30 лет Победы,60 |
| БКТП-572 | 10/0,4 | 2x1000 | 340 | 32 | 30 лет Победы,50 |
| ТП-573 | 10/0,4 | 2x630 | 540 | 32 | 30 лет Победы,64 |
| ТП-574 | 10/0,4 | 4x1600 | 107 | 34 | ТРЦ "Вершина", встроенная ТП |
| БКТП-575 | 10/0,4 | 2x1000 | 903 | 26 | Югорская 5/4 |
| БКТП-576 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 20А | 30 лет Победы 46 |
| БКТП-577 | 10/0,4 | 2x1000 | 703 | 28 | Югорская 15/1 |
| БКТП-578 | 10/0,4 | 2x1600 | 0 | 30а | И.Захарова,10 |
| БКТП-579 | 10/0,4 | 2x1000 | 256 | 20А | Храм Георгия Победоносца |
| БКТП-580 | 10/0,4 | 2x1000 | 856 | Хоззона | пр. Мира |
| БКТП-581 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 39 |  |
| БКТП-582 | 10/0,4 | 2x1000 | 310 | 39 |  |
| БКТП-583 | 10/0,4 | 2x1000 | 474 | 39 |  |
| БКТП-584 | 10/0,4 | 2x1000 | 493 | 39 |  |
| ТП-585 | 10/0,4 | 2x1000 | 0 | 37 | ул. Киртбая,20 |
| БКТП-586 | 10/0,4 | 2x1000 | 157 | 37 | Нефтеюганское шоссе |
| БКТП-587 | 10/0,4 | 2x1000 | -229 | 37 | (ИЖС) |
| ТП -588 | 10/0,4 | 2х1600 | 1 381 | 37 | ул. Киртбая |
| БКТП-589 | 10/0,4 | 4x1600 | 0 |  | Кедровый Лог |
| БКТП-590 | 10/0,4 | 2x1000 | 615 |  | ул. Щепеткина |
| ТП-591 | 10/0,4 | 2x630 | 116 | Черный Мыс | ул. Инженерная |
| БКТП-592 | 10/0,4 | 2x1000 | 109 | Черный Мыс | ул. Разведчиков |
| ТП-593 | 10/0,4 | 2x1000 | 586 | 34 | ул. Генерала Иванова 7/1 |
| ТП-594 | 10/0,4 | 2x1000 | 40 | 32 | Иосифа Каролинского |
| БКТП-595 | 10/0,4 | 2x1000 | 546 | Сев.пром.зона | ул. Быстринская, 5 (Магнит) |
| БКТП-596 | 10/0,4 | 2x1600 | 755 | 30а | ул. И.Захарова,16 |
| ТП-597 | 10/0,4 | 2x2500 | 1 755 | 30а | ул. Каролинского,14/2 |
| ТП-598 | 10/0,4 | 2x1600 | 614 | 30а | ул. Каролинского, 10 |
| ТП-599 | 10/0,4 | 2x1600 | 0 | 32 | Университетская,22а |
| ТП-600 | 6/0,4 | 2x2500 | 512 | 1 | пр-т Молодежный |
| КТПН-601 | 6/0,4 | 1x630 | 228 | 1 | мкр. 1 |
| КТПН-602 | 10/0,4 | 2x630 | 0 | 1 | Речпорт |
| КТПН-603 | 10/0,4 | 1x630 | 346 | Черный Мыс | ул. Промышленная,11 |
| КТПН-604 | 6/0,4 | 1x630 | 380 | ЦПКРС | пр-т Набережный |
| КТПН-605 | 10/0,4 | 1x400 | 356 |  | ул. Речная |
| КТПН-606 | 10/0,4 | 2x1000 | 686 | Заячий остров | пр.Набережный ,7 |
| КТПН-612 | 10/0,4 | 1x250 | 113 |  | пр-т Набережный |
| КТПН-614 | 6/0,4 | 2x630 | 709 | Заячий остров | ГСК Сибиряк |
| КТПН-618 | 6/0,4 | 1x630 | 481 | а/д 1 «З» |  |
| КТПН-620 | 6/0,4 | 1x400 | 324 |  | Кедровый Лог |
| КТПН-621 | 10/0,4 | 2x1600 | 594 | Пром.зона | ул. Профсоюзов |
| КТПН-622 | 10/0,4 | 1x400 | 141 | 1А | пр-т Набережный |
| КТПН-625 | 10/0,4 | 1x1000 | 460 | 7 | Котельная № 3 |
| КТПН-626 | 10/0,4 | 1x1000 | 501 | 7 | Котельная № 3 |
| КТП-627 | 6/0,4 | 2x1000 | 398 | 7 | Котельная № 3 |
| КТПН-628 | 10/0,4 | 1x400 | 286 |  | Безверхова,2 |
| КТПН-631 | 10/0,4 | 1x400 | 0 | Част.сектор |  |
| КТПН-633 | 10/0,4 | 1x630 | 370 | 23 | Рынок, этнографич. Зона |
| КТПН-635 | 10/0,4 | 1x630 | 548 | п. Взлетный |  |
| КТПН-638 | 10/0,4 | 1x630 | 465 | п. Взлетный |  |
| ТП-640 | 10/0,4 | 2x1000 | 221 |  | Пролетарский |
| КТПН-641 | 10/0,4 | 1x400 | 529 | п. Агентство |  |
| КТПН-643 | 10/0,4 | 1x1000 | 710 |  | ул. Курортная |
| КТПН-644 | 10/0,4 | 2x630 | 446 | Хоззона | ул. 30 лет Победы,31; |
| КТПН-645 | 10/0,4 | 1x1000 | 890 |  | ул. Новая |
| КТПН-646 | 10/0,4 | 1x630 | 356 | п. СУ-4 |  |
| КТПН-647 | 6/0,4 | 1x160 | 27 | п. СМП |  |
| КТПН-648 | 10/0,4 | 1x400 | 246 | 24 | ул. Геологов |
| КТПН-650 | 10/0,4 | 1x630 | 345 |  | ул. Нагорная, 40А Совхоз |
| КТПН-651 | 10/0,4 | 1x400 | 0 |  | ул. Нагорная, 31 |
| КТПН-652 | 10/0,4 | 1x630 | 256 |  | ул. Озерная, 36 |
| КТПН-653 | 10/0,4 | 1x250 | 4 |  | ул. Декабристов, 32 |
| КТПН-654 | 10/0,4 | 1x1000 | 798 |  | ул. Рыбников |
| КТПН-655 | 10/0,4 | 1x630 | 337 |  | ул. Затонская, 3/2 |
| КТПН-656 | 10/0,4 | 1x630 | 501 |  | ул. Затонская, 38 |
| КТПН-657 | 10/0,4 | 1x400 | 0 |  | ул. Озерная |
| КТПН-658 | 10/0,4 | 1x160 | 142 |  | Лыжная трасса |
| КТПН-659 | 10/0,4 | 1x630 | 480 | Черный Мыс | УПТОиКО |
| КТПН-660 | 10/0,4 | 1x630 | 561 | 24 | ул. Геологов |
| КТПН-661 | 10/0,4 | 1x630 | 247 | 23А |  |
| КТПН-662 | 10/0,4 | 1x250 | 196 | СМП | СМП Новотех |
| КТПН-663 | 10/0,4 | 1x630 | 561 |  | ул. Затонская |
| КТПН-664 | 6/0,4 | 1x250 | 23 | п. Кедровый |  |
| КТПН-665 | 6/0,4 | 1x250 | 223 | ГРЭС | Локомотивное депо |
| КТПН-667 | 10/0,4 | 1x630 | 293 | Черный Мыс | СМП-330 |
| КТПН-669 | 10/0,4 | 1x630 | 561 | СУ-63 |  |
| КТПН-670 | 6/0,4 | 1x250 | 118 | СУ-63 |  |
| КТПН-671 | 6/0,4 | 1x250 | 0 |  | ул. Быстринская,23 |
| КТПН-672 | 10/0,4 | 1x630 | 529 | п. Гидростр. |  |
| КТПН-673 | 10/0,4 | 2x630 | 505 | п. Голд-Фиш |  |
| КТПН-674 | 6/0,4 | 2x630 | 785 | Кедровый-2 |  |
| КТПН-675 | 10/0,4 | 1x400 | 356 | п. ПСО-34 |  |
| КТПН-676 | 10/0,4 | 1x250 | 0 | 8 ПУ | Зап.гр.скв |
| КТПН-677 | 10/0,4 | 1x250 | 0 | 8 ПУ | Зап.гр.скв |
| КТПН-679 | 10/0,4 | 2x1250 | 0 | Нефтеюганское шоссе |  |
| КТПН-680 | 10/0,4 | 2x630 | 42 |  | ул. Профсоюзов |
| КТПН-681 | 10/0,4 | 2x630 | 281 | Нефтеюганское шоссе | База ГЭ |
| КТПН-682 | 10/0,4 | 1x160 | 51 | Нефтеюганское шоссе | Нефтеюганское шоссе, 4 |
| КТПН-683 | 10/0,4 | 1x630 | 0 | Промышленная зона | База УПТК |
| КТПН-684 | 10/0,4 | 1x630 | 545 | Промышленная зона | МПДРСУ |
| КТПН-685 | 10/0,4 | 1x630 | 521 | Промышленная зона | Котельная АБ-10 |
| КТПН-686 | 6/0,4 | 1x1000 | 890 | Промышленная зона | База ГЭ, транспортная |
| КТПН-687 | 10/0,4 | 1x160 | 0 | Нефтеюганское шоссе |  |
| КТПН-688 | 6/0,4 | 1x400 | 151 | п. МО-80 | Котельная |
| КТПН-689 | 6/0,4 | 1x400 | 251 | п. МО-80 | ул. Мостостроителей |
| КТПН-690 | 10/0,4 | 1x400 | 273 | Черный Мыс | ул. Сургутская, Октябрьская |
| КТПН-691 | 6/0,4 | 1x630 | 495 | п. Лесной |  |
| КТПН-692 | 6/0,4 | 1x400 | 328 | МК-37 |  |
| КТПН-693 | 6/0,4 | 1x250 | 139 | п. Дорожный |  |
| КТПН-694 | 10/0,4 | 1x250 | 223 | а/д Аэропорт |  |
| КТПН-695 | 10/0,4 | 1x400 | 254 | а/д Аэропорт |  |
| КТПН-696 | 10/0,4 | 1x320 | 22 | а/д Аэропорт |  |
| КТПН-697 | 10/0,4 | 1x630 | 502 | а/д Аэропорт |  |
| КТПН-698 | 10/0,4 | 1x63 | 329 | а/д Аэропорт |  |
| КТПН-699 | 10/0,4 | 1x250 | 24 | Нефтеюганское шоссе |  |
| КТПН-700 | 6/0,4 | 1x400 | 318 | п. Снежный | ул. Гайдара |
| КТПН-701 | 6/0,4 | 1x400 | 244 | п. Снежный | ул. Геодезистов |
| КТПН-702 | 6/0,4 | 1x400 | 290 | п. Снежный | ул. Чкалова, 8 |
| КТПН-703 | 6/0,4 | 1x630 | 320 | п. Снежный | ул. Чкалова, 10 |
| КТПН-704 | 6/0,4 | 1x400 | 137 | п. Снежный | ул. Спортивная |
| КТПН-705 | 6/0,4 | 1x400 | 237 | п. Снежный | ул. Павлика Морозова, 27 |
| КТПН-706 | 6/0,4 | 1x630 | 381 | п. Снежный | ул. Коммунаров, 25 |
| КТПН-707 | 6/0,4 | 1x400 | 112 | п. Снежный | ул. Гайдара, 27 |
| КТПН-708 | 6/0,4 | 1x400 | 585 | п. Снежный | Поссовет |
| КТПН-709 | 6/0,4 | 1x400 | 356 | п. Снежный | Школа |
| КТПН-710 | 10/0,4 | 2x630 | 321 | а/д Аэропорт | Автоцентр Рено |
| КТПН-711 | 6/0,4 | 1x250 | 223 | 9 ПУ |  |
| КТПН-712 | 10/0,4 | 1x400 | 356 | а/д Сургут-Нефтеюганск |  |
| КТПН-713 | 6/0,4 | 1x250 | 0 | а/д Сургут-Нефтеюганск |  |
| КТПН-714 | 6/0,4 | 1x250 | 153 | а/д Сургут-Нефтеюганск |  |
| КТПН-715 | 10/0,4 | 2x630 | 215 | п. Юность |  |
| КТПН-716 | 10/0,4 | 1x630 | 281 | п. Юность | СМП-330 |
| КТПН-717 | 10/0,4 | 1x630 | 557 | п. Юность |  |
| КТПН-718 | 10/0,4 | 1x630 | 491 | п. Юность | п. УМ, ул. Молодежная |
| КТПН-719 | 10/0,4 | 1x400 | 244 | п. Юность | п. МК-32, ул. Аянская |
| КТПН-720 | 10/0,4 | 1x630 | 311 | п. Юность | п. МО-94 |
| КТПН-721 | 10/0,4 | 1x400 | 356 | п. Юность | п. МО-11 |
| КТПН-722 | 10/0,4 | 1x400 | 46 |  | ул. Д. Коротчаева, участок 16 |
| КТПН-723 | 10/0,4 | 1x250 | 51 | ПИКС |  |
| КТПН-724 | 10/0,4 | 1x400 | 0 | Ж/Д | Учебный центр |
| КТПН-725 | 10/0,4 | 1x400 | 285 | п. Таежный |  |
| КТПН-726 | 10/0,4 | 1x630 | 541 | п. Таежный |  |
| КТПН-727 | 10/0,4 | 1x250 | 0 | п. Таежный | п. СУ- 904 |
| КТПН-728 | 10/0,4 | 1x630 | 0 | п. Таежный | КНС-14 |
| КТПН-729 | 10/0,4 | 1x630 | 87 | п. Таежный | КНС-15 |
| КТПН-731 | 10/0,4 | 1x400 | 193 | Медвежий угол | ул. Олимпийская, 19А |
| КТПН-732 | 10/0,4 | 1x630 | 472 | Медвежий угол | ул. Высоковольтная |
| КТПН-733 | 10/0,4 | 1x630 | 366 | Медвежий угол | ул. Олимпийская |
| КТПН-734 | 10/0,4 | 1x160 | 0 | Медвежий угол | База Аглямова |
| КТПН-735 | 10/0,4 | 1x630 | 561 | п. Лунный | Линия, 12 |
| КТПН-736 | 10/0,4 | 2x630 | 380 | п. Лунный | Котельная |
| КТПН-737 | 6/0,4 | 2x400 | 206 | ГРЭС | база ЗАО "СЭС" |
| КТПН-738 | 6/0,4 | 1x400 | 0 | ГРЭС-2 | промзона |
| КТПН-739 | 6/0,4 | 1x400 | 640 | 8ПУ | Монтажная,4 |
| КТПН-740 | 10/0,4 | 2x630 | -243 | Промзона | Нефтеюганское шоссе |
| КТПН-741 | 10/0,4 | 2x630 | 305 | Промзона | Нефтеюганское шоссе |
| КТПН-742 | 10/0,4 | 2x1250 | 125 | Промзона | Нефтеюганское шоссе |
| КТПН-743 | 10/0,4 | 2x630 | 735 | Сев.пром.зона | Домостроителей, 6 |
| КТПН-744 | 10/0,4 | 2x400 | 585 | Кедровый Лог |  |
| КТПН-745 | 10/0,4 | 1x160 | 92 | 35А |  |
| КТПН-746 | 10/0,4 | 2х1000 | 46 | КК 45 | Котельная РТК |
| КТПН-747 | 6/0,4 | 1x400 | 76 | ДНТ «Мостовик» |  |
| КТПН-748 | 6/0,4 | 1x400 | 193 | ДНТ «Мостовик» |  |
| КТПН-749 | 10/0,4 | 2x630 | 625 | ул. 1"З" |  |
| КТПН-750 | 10/0,4 | 2x630 | 635 |  | Нефтеюганское шоссе, 44/1 |

Источник: Данные ООО «СГЭС».

Таблица 12 – Перечень и технические параметры распределительных и трансформаторных подстанций АО «ЮРЭСК»

| Название | Класс напряжения, кВт | Номинальная мощность, MBA | Техническое состояние | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП (ТП) 10 кВ Восход | 10 | 3,2 | Исправное | г. Сургут, мкр. 1 |

Источник: Данные АО «ЮРЭСК».

##### Остаточный ресурс

Для поддержания требуемого уровня надежности и качества электроснабжения необходима поэтапная замена силовых трансформаторов, исчерпавших нормативный срок эксплуатации.

##### Ограничения использования мощностей

Сведения о питающих центрах, имеющих ограничение на техническое присоединение (ограничении использования мощностей), представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Сведения о центрах питания, имеющих ограничение на техническое присоединение (ограничение использования мощностей)

| № пп | Сетевая организация | Наименование ПС | Uном, кВ | Наиме-нование Т/АТ(Г) | Sном, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | IV кв. 2016 г. | IV кв. 2017 г. | IV кв. 2018 г. |
| 1 | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири | ПС 220/110/10 кВ Сургут | 230/121/10,5 | 1АТ | 125 | -95,30 | -92,38 | -56,58 |
|  |  |  | 230/121/10,5 | 2АТ | 125 |  |  |  |
| 2 |  | ПС 220/110/10 кВ Барсово | 230/121/10,5 | 1АТ | 125 | -86,30 | -96,89 | -42,93 |
|  |  |  | 230/121/10,5 | 2АТ | 125 |  |  |  |
| 3 | ООО «СГЭС» | ПС 35/6 кВ № 121 | 35/6 | 1Т | - | 0,66 | 4 | 0 |
|  |  |  | 35/6 | 2Т | 4 |  |  |  |
| 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | ПС 110/6 кВ № 46 | 110/6 | 1Т | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 110/6 | 2Т | 10 |  |  |  |
| 5 |  | ПС 35/6 кВ № 73 | 35/6 | 1Т | 6,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 35/6 | 2Т | 6,3 |  |  |  |
| 6 |  | ПС 35/6 кВ № 344 | 35/6 | 1Т | 6,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 35/6 | 2Т | 6,3 |  |  |  |

##### Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация питающих центров осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: ПУЭ, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и др.

Все необходимые мероприятия по наладке, ремонту и замерам на объектах электроснабжения производятся в соответствии с утвержденными планами. В случае отказов оборудования принимаются все возможные меры по скорейшему восстановлению электроснабжения.

##### Системы учета ресурсов

В зоне централизованного электроснабжения города Сургута 100 % потребителей оснащены приборами учета электрической энергии.

Данные по количеству и типам используемых систем сбора и передачи информации и наличии приборов учета электрической энергии приведены в 
табл. 14, 15.

Таблица 14 – Тип используемых систем сбора и передачи информации филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

| Объект | Тип счетчика | Тип УСПД |
| --- | --- | --- |
| ПП 110 кВ Победа | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10 кВ Азерит | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10/10 кВ Сайма | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10/10 кВ Северная | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/6 кВ Строительная | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10 кВ Трансгаз | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/6 кВ Шукшинская | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10/10 кВ Энергетик | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10/10 Зеленая | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10/10 кВ Западная | ЕКОМ | Эком-3000м |
| ПС 110/10/10 кВ Геолог | ЕКОМ | Эком-3000м |
| РПТП 10 кВ № 210 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 112-L RS422 |
| РП-10/0,4 кВ "РП Базы СРЭС" | ЕКОМ | GSM модем Teleofis RX 108-L2 RS485 |
| РПТП 10 КВ № 2 мкр. 41 | ЕКОМ | Эком-3000 T-C50-M3-B8-G |
| ТП 10/0,4 кВ Ледовый Дворец | ЕКОМ | Эком-3000 T-C5Q-M3-B8-G |
| ТП-10/0,4 кВ № 1 мкр. 41 | ЕКОМ | Эком-3000 T-C50-M3-B8-G |
| ТП-10/0,4 кВ № 3 мкр. 41 | ЕКОМ | Эком-3000 T-C50-M3-B8-G |
| ТП-70 СВ Шукшинская яч. 9 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| ТП-78 Строительная | ЕКОМ | ЭКОМ-3000М |
| ТП 6/0,4 кВ № 111 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| ТП 10/0,4 кВ № 201 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| ТП 10/0,4 кВ № 208 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS465 |
| РП-10ТРЦ № 1. № 2 | ЕКОМ | Эком-3000 T-C50-M3-B8-G |
| БКТПН-10кВ 41 мкр. | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 10B-R2 RS485 |
| КРУН 6кВ СЭКМ Ввод 6кВ Шукшинская яч. 29 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-L2 RS485 |
| РУ-6 кВ ЖБИ | Альфа | GSM модем FargoMaestro 100 |
| КТЛН-10П Шукшинская яч. 12 (ООО «Трансривер») | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-17П Шукшинская яч. 17 | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-21 | ЕКОМ | эком-3000м |
| КТПН-211 Олимпийская яч. 25, 26 | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-214 Олимпийская яч. 25, 26 (СПП) | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 108-R RS485 |
| КТПН-23П Шукшинская | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-25П Шукшинская | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-26П Алтынов | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-31П Строительная яч. 28 | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-34 Шукшинская яч. 2 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-35 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-49 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-37 | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 108-R RS485 |
| КТПН-38 Шукшинская яч. 32 (ГРЭС-1) | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 1Q8-R2 RS485 |
| КТПН-39 | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 10B-R2 RS485 |
| КТПН-4 Шукшинская | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-40 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-41 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-42 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-43 | ЕКОМ | ЭКОМ-3000М |
| КТПН-47 | ЕКОМ | ЭКОМ-3000М |
| КТПН-5 Шукшинская яч. 12 (Черемушки) | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 1C8-L2 RS485 |
| КТПН-50 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-54 Строительная | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-59П | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 60B-R2 RS485 |
| КТПН-6 Шукшинская | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-61 | ЕКОМ | Эком-3000 T-C25-M3-B4-G |
| КТПН-62 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-75 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-68 | А1800 | GSM модем Teleofis RX 108-L2 RS485 |
| КТПН-69 Шукшинская яч. 9 (ЗАО «Логопарк» ЮВ) | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-71 Шукшинская яч. 9 (ЗАО АТП) | M-23QART | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-72 Шукшинская яч. 17 (ГРЭС-2) | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 60B-R2 RS485 |
| КТПН-737 Строительная яч. 21 (СГЭС) | А1800 | GSM модем Teleofis RX 112-L RS422 |
| КТПН-77 Строительная | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-79 Строительная | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТПН-80 Строительная | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| КТПН-93 опора № 53 ГРЭС-2 дамба Шукшинская | А1800 | GSM модем Teleofis RX 112-L RS422 |
| КТПН-95 опора № 95 ГРЭС-2 дамба Шукшинская | А1800 | GSM модем Teleofis RX 112-L RS422 |
| КТПН-97 опора № 136 ГРЭС-2 дамба Шукшинская | А1800 | GSM модем Teleofis RX 112-L RS422 |
| КТПН-98 опора № ГРЭС-2 Дамба Шукшинская | M-230ART | GSM модем Teleofis RX 608-R2 RS485 |
| КТП-203 | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 108-R2 RS485 |
| ТП Банное (МУП СРЭС) | СЭТ-4ТМ.03 | GSM модем Teleofis RX 6Q8-R2 RS485 |
| ТП-19П | А1800 | GSM модем Teleofis RX 112-L RS422 |
| ТП-45П КРУН-6 кВ Ввод 6кВ | ЕвроАльфа | GSM модем Teleofis RX 10B-L2 RS485 |
| КРУН-6 кВ «Элике» яч. К-108 Шукшинская яч. 12 | А1800 | GSM модем Teleofis RX 112-L RS422 |

Источник: Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (письмо исх. № БА-3640 от 08.06.2018).

Таблица 15 – Оснащенность приборами учета электрической энергии ООО «СГЭС»

| Показатель | Количество счетчиков по типам, ед. |  |  | Всего, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <1 кВ | Индукционные | Электронные | Электронные 2-х тарифные |  |
| Электрические счетчики однофазные <1 кВ | 5095 | 2050 | 123 | 7268 |
| Электрические счетчики трехфазные прямого включения <1 кВ | 582 | 851 | 773 | 2206 |
| Электрические счетчики трехфазные с трансформатором тока <1 кВ | 2483 | 977 | 1698 | 5158 |
| >1 кВ | Трансформаторы тока и напряжения |  |  |  |
| Транс. тока и напр. >1 кВ | 480 |  |  | 480 |

Источник: Данные ООО «СГЭС».

Перечень подстанций АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, на которых выполнена телемеханика, приведен в табл. 16.

##### Проблемы и направления их решения (центры питания)

Основными проблемами в системе электроснабжения города Сургута являются:

- Существующее ограничение мощности на реализацию технического присоединения по поступившим заявкам к опорным центрам питания ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 220/110/10 кВ Сургут.

- Невозможность обеспечения необходимой мощностью перспективных потребителей на расчетный период до 2035 г. от существующих опорных центров питания ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 220/110/10 кВ Сургут. К 2035 г. в результате прироста потребляемой мощности, равной 178 МВА (приведенной к шинам 110 кВ), суммарный максимум системы электроснабжения города Сургута составит 475 МВА.

- Высокая плотность инженерных коммуникаций, недостаточность «свободных коридоров» необходимых для строительства новых сетей для подключения новых потребителей в районах существующей застройки.

- Установленная мощность трансформаторов ряда ТП 6(10) кВ недостаточна для покрытия увеличившейся потребляемой нагрузки в районах многоэтажной застройки и дачных обществ.

- Отсутствие централизованного подключения к электрическим сетям ряда дачных обществ на территории города Сургута.

- Недостаточная возможность резервирования нагрузок 6(10) кВ в режиме n-2 следующих существующих центров питания:

- ПС Черный мыс – ПС Университет;

- ПС Северная – ПС Западная;

- ПС Западная – ПС Пионерная-2;

- ПС Северная – ПС Пионерная-2;

- ПС Пионерная-2 – ПС Геолог;

- ПС Сайма – ПС Зеленая;

- ПС Северная – ПС Сайма.

Предлагаемые решения указанных выше проблем:

- Проработка вопроса о сооружении дополнительного центра питания класса ЕНЭС в городе Сургуте либо в Сургутском районе. Место расположения новой ПС 220 кВ, а так же схему подключения ее к сетям 220 и 110 кВ, целесообразно определить на основании расчетов электрических режимов, выполненных в рамках корректировки СИПР Ханты-Мансийского Автономного округа - Югра, СИПР ЕЭС России на очередной период с учетом данных об увеличении перспективной мощности.

- С учетом того, что в настоящее время на потребителей города Сургута приходится 85-90 % мощности, отпускаемой ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 220/110/10 кВ Сургут предлагается рассмотреть возможность размещения нового питающего центра 220 кВ на территории, ранее предлагаемой для строительства ПС 220 кВ Исток.

- Реализация мероприятий по присоединению перспективных потребителей в условиях плотной застройки к существующим ЦП.

- Строительство центра питания 110/10 кВ в северо-западной части муниципального образования (перспективная ПС 110/35/10 кВ 2х40 МВА Парковая в ЗП2). Для исключения перегрузки силовых трансформаторов в ремонтных и аварийных режимах (n-1) на перспективную ПС 110/35/10 2х40 МВА Парковая предусмотреть резервирование по сети 10 кВ от существующих ПС 110/10/10 кВ Западная и ПС 110/10/10 кВ Азерит.

- Реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с увеличением установленной мощности до 20 МВА.

- Строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская в северо-восточной части города и перевод коммунально-бытовых нагрузок 6 кВ с ПС 110/35/6 кВ Элегаз, с технологической ПС 35/6 кВ № 73 на перспективную ПС 110/35/6 кВ Силинская. При подтверждении фактической необходимости в строительстве ПС (организации энергоемкого производственного комплекса на территории инвестиционной площадки у ж/станции Силинской) повторно, к окончанию I этапа, определить на основании расчетов электрических режимов уровень высшего напряжения центра питания, учесть земельные и другие вопросы при размещении подстанции, питающих и отходящих линий. Оптимальное место размещения перспективной ПС 110/35/6 кВ Силинская, трассы и охранные зоны некоторых участков перспективных сетей 35, 6 кВ от ПС Силинская накладываются на территории размещения перспективных кустов Восточно-Сургутского месторождения ПАО «Сургутнефтегаз», в связи с чем Администрации города Сургута необходимо выполнить работу по согласованию выделение территорий под размещение инвестиционных площадок и подстанций с ПАО «Сургутнефтегаз».

- Строительство перспективного РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А с возможностью расширения (реализации ПС 110/10 кВ Пойма трансформаторной мощностью 32 МВА в период с 2031 по 2035 годы при подтвержденном росте нагрузок).

- Перевод нагрузок дачных обществ Северного планировочного района на перспективную ПС 110/35/10 кВ 2х40 МВА Парковая.

- Строительство резервирующих КЛ 6(10) кВ между РП 6(10) кВ существующих и перспективных центров питания.

- Реконструкция ТП 6(10) кВ с увеличением трансформаторной мощности в существующих районах города, замена КТПН, строительство новых в дачных обществах.

- Присоединение неэлектрифицированных дачных обществ в районе р. Почекуйка к электрическим сетям 10 кВ, обслуживаемым Сургутской дистанцией электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД».

Таблица 16 – Перечень ПС АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, на которых выполнена телемеханика

| Наименование центра питания (диспетчерское | Классы напряжения, кВ | Год ввода ПС | Год ввода КП ТМ (при условии ее замены) | Марка КП | Действующий протокол передачи ТМ | Поддержка КП (МЭК 101, 104) Да/Нет | Наличие АРМ для ОИК на объекте (Да/Нет) | Наличие ИБП для ТМ (Да/Нет) | Меры по обходу ИБП ТМ (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП 110 кВ Победа | 110 | 2009 | 2009 | АСУ ТП, КП «Исеть», сервер «ОИК Диспетчер» | МЭК 870-5-104 | да | да | да | нет |
| ПС 110/10 кВ Азерит | 110 | 1989 | 2014 | КП «Исеть» | МЭК 870-5-101 | да | нет | да | да |
| ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 110 | 1986/2008 | 2008 | АСУ ТП, КП «Космотроника», сервер «ОИК Диспетчер» | МЭК 870-5-104 | да | да | да | нет |
| ПС 110/10/10 кВ Сайма | 110 | 1977/2005 | 2005 | АСУ ТП, КП «Космотроника», сервер «ОИК Диспетчер» | МЭК 870-5-104 | да | да | нет | нет |
| ПС 110/10/10 кВ Северная | 110 | 1990 | 2006 | АСУ ТП, КП «Космотроника», сервер «ПИК Прогресс» | Космотроника | да | да | да | нет |
| ПС 110/6 кВ Строительная | 110 | 1970 | 2014 | КП «Исеть» | МЭК 870-5-101 | да | нет | да | да |
| ПС 110/10 кВ Трансгаз | 110 | 1989 | 2014 | КП «Исеть» | МЭК 870-5-101 | да | нет | да | да |
| ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 110 | 1979 | 2015 | АСУ ТП, ПТК «EKRA_SKADA» | МЭК 870-5-104 | да | да | нет | нет |
| ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 110 | 1981 | 2015 | КП «Исеть» | МЭК 870-5-101 | да | нет | нет | нет |
| ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 110 | 1982/2005 | 2014 | АСУ ТП, КП «Исеть», сервер «ОИК Диспетчер» | МЭК 870-5-104 | да | да | да | да |
| ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 110 | 2004 | 2008 | КП «Космотроника», сервер «ОИК Диспетчер» | МЭК 870-5-104 | да | нет | да | нет |
| ПС 110/10/10 кВ Западная | 110 | 2009 | 2009 | АСУ ТП, ТМИУС КП, сервер «ОИК Диспетчер» | МЭК 870-5-104 | да | да | да | нет |
| ПС 110/10/10 кВ Геолог | 110 | 2009 | 2009 | АСУ ТП, ТМИУС КП, сервер «ОИК Диспетчер» | МЭК 870-5-104 | да | да | да | нет |

Продолжение таблицы 16 – Перечень ПС АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, на которых выполнена телемеханика

| Наименование центра питания (диспетчерское) | Канал связи |  |  |  | Прямой канал ТРДУ (ТМ, ДК) | Количество передаваемых телепараметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основной (ВОЛС, РРЛ, ВЧ и т.д.) | Марка оборудования | Резервный (ВОЛС, РРЛ, ВЧ и т.д.) | Марка оборудования |  | ТС | ТИ | ТУ | ТУОБ |
| ПП 110 кВ Победа | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 2500 | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 2500 | ТМ | 1264 | 110 | 186 | 37 |
| ПС 110/10 кВ Азерит | ВЧ | АКСТ - М | нет |  |  | 67 | 15 | 0 | 0 |
| ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600 | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600 |  | 779 | 212 | 70 | 48 |
| ПС 110/10/10 кВ Сайма | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600, Зелакс | нет |  |  | 190 | 17 | 32 | 18 |
| ПС 110/10/10 кВ Северная | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600, Зелакс | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600, Зелакс |  | 287 | 55 | 59 | 42 |
| ПС 110/6 кВ Строительная | ВЧ | АКСТ - М | нет |  |  | 53 | 9 | 0 | 0 |
| ПС 110/10 кВ Трансгаз | ВЧ | ABC - 1 | нет |  |  | 40 | 11 | 0 | 0 |
| ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600 | нет |  |  | 314 | 408 | 96 | 55 |
| ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | ВЧ | АКСТ - К | нет |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ПС 110/10/10 кВ Энергетик | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600, Зелакс | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600, Зелакс |  | 254 | 20 | 92 | 46 |
| ПС 110/10/10 кВ Зеленая | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600, Зелакс | нет |  |  | 150 | 49 | 78 | 0 |
| ПС 110/10/10 кВ Западная | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600 | ВЧ | АКСТ - М | ТМ | 1339 | 564 | 200 | 58 |
| ПС110/10/10 кВ Геолог | ВОЛС | Мультиплексор NetRing 600 | ВЧ | АКСТ - М | ТМ | 1339 | 564 | 200 | 58 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6080 | 2034 | 1013 | 362 |

Источник: Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (письмо исх. № БА-3640 от 08.06.2018).

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, проблемы и направления их решения

##### А) Схема и структура сетей 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ

Присоединение ПС 220/110 кВ, участвующих в электроснабжении города Сургута, к энергосистеме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов осуществляется по ВЛ 220 кВ СГРЭС-1 – Барсово, СГРЭС-1 – Сургут и Полоцкая – Сургут. ПС 220 кВ Сургут, ПС 220 кВ Барсово также имеют связь по сети 110 кВ с другими ПС энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов: ПС 220 кВ Имилор и ПС 220 кВ Полоцкая.

Электрические сети высокого и среднего I напряжения города Сургута образуют многоуровневую систему, функционирующую на напряжениях 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ.

Подсистема 110 кВ – наиболее развитая система в системе электроснабжения города Сургута высокого уровня напряжения. Опорные ЦП объединены между собой кольцевой распределительной сетью 110 кВ, представленной преимущественно двухцепными ЛЭП, за исключением участка двух двухцепных ЛЭП 110 кВ Сургут – Барсово, выполненного на четырехцепных опорах (4х7,03 км).

В настоящее время в селитебной части города Сургута проходят следующие ВЛ 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ Сургут – Северная;

- ВЛ 110 кВ Барсово – Северная

- ВЛ 110 кВ Барсово – Олимпийская;

- ВЛ 110 кВ Сургут – Барсово-1, 2;

- ВЛ 110 кВ Сургут – Западная;

- ВЛ 110 кВ Барсово – Западная;

- ВЛ 110 кВ Победа – Черный мыс-1, 2;

- ВЛ 110 кВ Сургут – Победа I, II цепь;

- ВЛ 110 кВ Барсово – Геолог;

- ВЛ 110 кВ Победа – Геолог;

- ВЛ 110 кВ Победа – Олимпийская.

Подсистема электроснабжения 35 кВ не получила значительного развития на территории муниципального образования городской округ город Сургут.  Центры питания и электрические сети напряжением 35 кВ размещены локально, в черте и за пределами городского округа.

Структура электрических сетей 35-110 кВ города Сургута в разрезе эксплуатирующих организаций представлена в табл. 17.

Таблица 17 – Структура электрических сетей 35-110 кВ города Сургута

| Наименование ЭСО | Протяженность сетей, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ 110 кВ | ВЛ 35 кВ | Всего |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | 70,92 | - | 70,92 |
| ООО «СГЭС» | 2,86 | 13,35 | 16,21 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | - | 12,78 | 12,78 |
| Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения | - | - | - |
| Итого | 73,78 | 26,13 | 99,91 |

Источники:

- Официальный сайт АО «Тюменьэнерго» http://www.te.ru/

- Данные ООО «СГЭС».

Карта-схема сетей электроснабжения города Сургута 110-35 кВ (существующее положение) приведена в Приложении 1.

В ходе анализа исходной информации выявлены участки ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ с наложением охранных зон на капитальные и временные строения на территории города Сургута (табл. 18).

Таблица 18 – Перечень участков ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ с наложением охранных зон на капитальные и временные строения

| № пп | Наименование | Напряжение, кВ | Протяженность участка, км | Размещение, границы участка | Несоответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Четырехцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Барсово – Западная; ВЛ 110 кВ Барсово – Северная; ВЛ 110 кВ Барсово – Геолог; ВЛ 110 кВ Барсово – Олимпийская | 110 | 0,54 | п. Снежный, п. Белый Яр | Капитальные и временные строения в охранной зоне |
| 2 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Барсово – Геолог; ВЛ 110 кВ Барсово – Олимпийская | 110 | 0,73 | ГСК «Заячий остров», ЮЗ1 | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 3 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сургут – Западная; ВЛ 110 кВ Барсово – Северная | 110 | 0,76 | ул. И. Киртбая, д. 6А - д. 20. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 4 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сургут – Северная; ВЛ 110 кВ Барсово – Северная; Двухцепная ЛЭП: отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сургут – Северная к ПС Сайма; отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Барсово – Северная к ПС Сайма; | 110 | 2,48 | ул. Профсоюзов, д.5 - д. 45/1. ул. Маяковского, д. 56. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 5 | Двухцепная ЛЭП: отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сургут – Северная к ПС Сайма; отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Барсово – Северная к ПС Сайма; | 110 | 0,45 | ул. Маяковского, д. 41 к.1 - д. 45В. | Капитальные, временные строения, спортивные сооружения в охранной зоне |
| 6 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сургут – Западная; ВЛ 110 кВ Сургут – Северная | 110 | 0,07 | ул. И. Киртбая, д. 3/1. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 7 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сургут – Западная; ВЛ 110 кВ Сургут – Северная | 110 | 0,18 | ул. И. Киртбая, д. 2 - д. 4/1. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 8 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сургут – Западная; ВЛ 110 кВ Сургут – Северная | 110 | 0,48 | ул. Аэрофлотская, д. 5/3 - ул. Крылова 61 к. 1. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 9 | Двухцепная ЛЭП: отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сургут – Северная к ПС Азерит; отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сургут – Западная к ПС Азерит; | 110 | 0,06 | ул. Аэрофлотская, д. 5А - д. 9. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 10 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сургут – Победа 1; ВЛ 110 кВ Сургут – Победа 2. Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Сургут – Имилор 1; ВЛ 110 кВ Сургут – Югорская | 110 | 0,4 | ГСК-84 «Лунный». | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 11 | Четырехцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Победа – Черный Мыс 1, 2; ВЛ 110 кВ Победа – Геолог; ВЛ 110 кВ Победа – Олимпийская | 110 | 0,09 | ул. Рационализаторов, д. 7 ул. Нижневартовское шоссе, д. 2/1. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 12 | Двухцепная ЛЭП: отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сургут – Победа 1 к ПС Шукшинская; отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сургут – Победа 2 к ПС Шукшинская; | 110 | 0,3 | п. Кедровый. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 13 | Двухцепная ЛЭП: отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сургут – Победа 1 к ПС Строительная; отпайка ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Сургут – Победа 2 к ПС Строительная; | 110 | 0,39 | п. Кедровый, ул. Пионерная. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 14 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Победа – Геолог; ВЛ 110 кВ Барсово – Олимпийская | 110 | 0,87 | Пересечение пр. Комсомольский с ул. Югорской - ул. Югорская, д. 28/2. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 15 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Победа – Геолог; ВЛ 110 кВ Барсово – Олимпийская | 110 | 0,24 | Планировочный район ЦЖ4. Пересечение ул. Югорский тракт - ул. Энергетиков. | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 16 | Двухцепная ЛЭП: ВЛ 110 кВ Победа – Геолог; ВЛ 110 кВ Барсово – Олимпийская | 110 | 0,48 | Планировочные районы П-2, П-7, П-12, Пойма-5. ГСК «Волна», ВМК «Энергетик». | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 17 | ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ от ГРЭС 1, идущие по правому берегу Сургутского водохранилища в западном направлении | 500 220 110 | 4 | Планировочный район ЦР1. СОТ «Здоровье», СОНТ «Солнечное», СОТ № 4 «Энергетик», СОТ «Хвойный», СОТ «Искра». | Капитальные, временные строения в охранной зоне |
| 18 | ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, идущие от ГРЭС 1 в северном направлении | 500 220 111 | 0,57 | Планировочный район ЦР1. СОТ «Север», СОТ «Север-1». | Капитальные, временные строения в охранной зоне |

- Б) Схема и структура сетей электроснабжения напряжением 6-10 кВ

Питающие и распределительные сети напряжением 6-10 кВ системы электроснабжения города Сургута образуют радиально-кольцевую конфигурацию. Электрические сети территориально сформированы вокруг своих центров питания и исторически ограничены по зонам действия в зависимости от рабочего напряжения – 6 или 10 кВ.

Электрическая сеть 6 кВ имеет меньшее распространение по сравнению с электрической сетью 10 кВ. На территории города Сургута потребители на напряжении 6 кВ подключены к ПС 35/6 кВ № 68, ПС 35/6 кВ № 121, от ПС 35/6 кВ № 73, РУ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Пионерная, РУ 6 кВ ПС 110/10/10 кВ Энергетик, от ПС 110/6 кВ Строительная, от ПС 110/6/6 кВ Шукшинская.

Часть потребителей на напряжении 6(10) кВ запитаны от ЦП, расположенных в Сургутском муниципальном районе: ПС 35/6 кВ № 344 ПАО «Сургутнефтегаз», от РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз АО «Тюменьэнерго».

Протяженность линий электропередач 6(10) кВ города Сургута составляет 
1 183,88 км, в т.ч. (табл. 32):

- ВЛ 6-10 кВ – 228,15 км;

- КЛ 6-10 кВ – 955,73 км.

Структура электрических сетей 6-10 кВ города Сургута в разрезе эксплуатирующих организаций представлена в табл. 19.

Наибольшее распространение получили электрические сети номинальным напряжением 10 кВ:

- ЛЭП 10 кВ – 940,29 км (79 %);

- ЛЭП 6 кВ – 243,59 (21 %).

Таблица 19 – Структура электрических сетей 6-10 кВ города Сургута, км

| Наименование ЭСО | ВЛ 6-10 кВ | КЛ 6-10 кВ | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | 34,57 | 35,17 | 69,74 |
| ООО «СГЭС» | 119,62 | 905,28 | 1024,90 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | 12,35 | 0,15 | 12,50 |
| ООО «Северремприбор» | 23,90 | - | 23,90 |
| ООО «Элек» | 12,80 | - | 12,80 |
| ООО «Луч-Электро» | - | - | - |
| Филиал ОАО «РЖД» Сургутская дистанция электроснабжения | - | - | - |
| АО «ЮРЭСК» | - | 1,44 | 1,44 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 22,08 | 13,69 | 35,77 |
| МУП «СРЭС» | 2,83 | - | 2,83 |
| Итого | 228,15 | 955,73 | 1 183,88 |

Источники:

- Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

- Данные ООО «СГЭС».

- Данные ПАО «Сургутнефтегаз».

- Данные ООО «Северремприбор».

- Данные ООО «Элек».

- Данные АО «Аэропорт Сургут».

- Данные АО «ЮРЭСК».

Суммарная протяженность питающих сетей напряжением 6(10) кВ (линий, соединяющих центры питания с РП, ТП с функциями РП) города Сургута составляет 372,36 км.

Суммарная протяженность распределительных сетей 6(10) кВ (электрических линий, соединяющих РП с проходными, тупиковыми ТП) составляет 811,52 км.

- В) Схема и структура распределительных сетей до 1 кВ (кроме сетей промышленных предприятий)

Непосредственное подключение потребителей электрической энергии выполнено кабельными, воздушными линиями 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ. В городской системе 0,4 кВ преобладают кабельные линии. Воздушные линии, выполненные преимущественно самонесущим изолированным проводом (СИП), распространены в районах с индивидуальной жилой застройкой. Надежность в сетях низкого напряжения обеспечивается путем присоединения категорийных потребителей независимыми ЛЭП от разных источников (ТП), применением АВР во внутренних сетях зданий и установкой резервных источников питания.

Структура распределительных электрических сетей 0,4 кВ города Сургута в разрезе эксплуатирующих организаций представлена в табл. 20.

Таблица 20 – Структура распределительных электрических сетей 0,4 города Сургута, км

| Наименование ЭСО | ВЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети | - | - | - |
| ООО «СГЭС» | 120,78 | 399,97 | 520,75 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | - | - | - |
| ООО «Северремприбор» | - | 6,52 | 6,52 |
| ООО «Элек» | - | - | - |
| ООО «Луч-Электро» | - | - | - |
| Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения | - | - | - |
| АО «ЮРЭСК» | - | - | - |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | - | 9,37 | 9,37 |
| МУП «СРЭС» | - | - | - |
| Итого | 120,78 | 415,86 | 536,64 |

Источники:

- Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

- Данные ООО «СГЭС».

- Данные ПАО «Сургутнефтегаз».

- Данные ООО «Северремприбор».

- Данные ООО «Элек».

- Данные АО «Аэропорт Сургут».

Протяженность распределительных линий электропередач 0,4 кВ, обслуживаемых электросетевыми организациями муниципального образования городской округ город Сургут составляет 536,64 км, в т.ч.:

- ВЛ 0,4 кВ – 120,78 км;

- КЛ 0,4 кВ – 415,86 км.

- Г) Питающие линии промышленных предприятий на территории города Сургута

Промышленные предприятия, электроснабжение которых осуществляется от городских ЦП по самостоятельным линиям 6 (10) кВ, не связанным с линиями организаций, имеющих статус электросетевых, отнесены к системным потребителям. Электротехнические процессы в сетях системных потребителей не рассматриваются. Нагрузки на хозяйственные, собственные нужды системных потребителей учтены на шинах питающих ПС.

Предприятия, помимо основного вида деятельности оказывающие услуги по передаче, распределению электрической энергии сторонним потребителям, в соответствии с требованиями законодательства РФ относятся к электросетевым организациям. В расчетах учтены участки сетей промышленных предприятий, задействованные в передаче, распределении электрической энергии сторонним потребителям:

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения;

- ОАО «Аэропорт Сургут».

##### Характеристика технических параметров и состояния

Характеристика технических параметров и состояния линий электропередач филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети представлена в
табл. 21-23.

На территории города Сургута размещены 89 садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений. Перечень электросетевых организаций и технические параметры подстанций и электрических сетей, обеспечивающих подачу электрической энергии в садово-огороднические и дачные некоммерческие объединения и прочим потребителям города Сургута, приведены в табл. 24-25.

Таблица 21 – Перечень и технические параметры ВЛ 6-110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в границах города Сургута

| Название | Напряжение, кВ | Протяженность, км | Преобладающий тип опор | Материал опор | Провод | Техническое состояние | Трос | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В/16 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 2 | 6 | 1,477 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| 8/16 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 3 | 6 | 0,642 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 9 | 6 | 3,969 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-120 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 12 | б | 9,349 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/6, металл | АС-120 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 17 | 6 | 1,221 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 25 | 6 | 3,969 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-120 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 29 | б | 0,4586 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 32 | б | 1,0394 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Шукшинская, ф.№ 36 | 6 | 4,027 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95, АС-120 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Строительная, ф.№ 8 | 6 | 0,202 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Строительная, ф.№ 21 | б | 2,3341 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Строительная, ф.№ 27 | 6 | 0,471 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Строительная, ф.№ 28 | 6 | 0,471 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Строительная, ф.№ 35 | б | 2,175 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| ВЛ 6 кВ ПС Строительная, ф.№ 36 | б | 2,579 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| В Л 6 кВ ПС Строительная, ф.№ 37 | 6 | 0,202 | Промежуточные (П10-1, П10-3, ПС10-11Р) | ж/б, металл | АС-95 | Исправное | - | - |
| Итого | 6 | 34,5861 |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 110 кВ Барсово-Геолог | 110 | 14,1 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ГК-50 | - |
| ВЛ 110 кВ Барсово-Олимпийская | 110 | 21,2 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | AC18S/29 | Исправное | ПС-50 | - |
| ВЛ 110 кВ Барсово-Северная | 110 | 16,5 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ТК-50 | - |
| ВЛ 110 кВ Победа-Геолог | 110 | 10,4 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС120/19 | Исправное | ТК-50 | - |
| ВЛ 110 кВ Победа-Олимпийская | 110 | 4,5 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ТК-50 | - |
| ВЛ 110 кВ Победа-Черный Мыс-1 | 110 | 2,4 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ТК-50 | - |
| В Л 110 кВ Победа-Черный Мыс-2 | 110 | 2,4 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ТК-50 | - |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово-1 | 110 | 14 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС150/24 | Исправное | ТК-50 | Заход на ПС Сургут |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово-2 | 110 | 16 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС150/24 | Исправное | ТК-50 | Заход на ПС Сургут |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Береговая | 110 | 22,5 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | AC95/1S | Исправное | ТК-50 | Заход на ПС Сургут |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор-1 | 110 | 79 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ТК-50 | 5 км |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат | 110 | 43,6 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС95/16 | Исправное | ТК-50 | Заход на ПС Сургут |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Победа-1 | 110 | 11,7 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС150/24 | Исправное | ТК-50 |  |
| ВЛ ПО кВ Сургут-Победа-2 | 110 | 11,7 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС150/24 | Исправное | ТК-50 |  |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Полоцкая-1 | 110 | 4,2 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС150/24 | Исправное | ТК-50 | Заход на ПС Сургут |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Полоцкая-2 | 110 | 4,2 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС150/24 | Исправное | ТК-50 | Заход на ПС Сургут |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Северная | 110 | 4,2 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС150/24 | Исправное | ТК-50 | - |
| ВЛ 1.10 кВ Сургут-Югорская | 110 | 78,6 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ТК-50 | 5 км |
| ВЛ 110 кВ Сургут-Западная | 110 | 2,31 | Промежуточные (П110-2, Л110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ТК-50 | - |
| ВЛ 110 кВ Барсово-Западная | 110 | 10,85 | Промежуточные (П110-2, П110-6, П110-4) | металл | АС185/29 | Исправное | ТК-50 | - |
| Итого | 110 |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (письмо исх. № БА-3640 от 08.06.2018).

Таблица 22 – Перечень и технические характеристики кабельных линий электропередач 
6-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети в границах города Сургута

| Наименование объекта | Напря-жение, кВ | Протяжен-ность, км | Тип, сечение КЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 2 от яч. № 2 до опоры № 0-1/1 | 6 | 0,05 | ААШВ 3*120 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф № 3 от яч. № 3 до опоры № 1 | 6 | 0,0711 | ААШВ 3*120 |
| КЛ 6 КВ ПС Шукшинская ф.№ 9,25 от яч. № 9 до опоры № 1 | 6 | 0,0158 | АСБу3*240 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 9 от опоры № 18 до ТП-70 | 6 | 0,1867 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 9 от опоры № 25 до КТПН-82П | 6 | 0,2279 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 9,25 от опоры № 29 до ТП-111 | 6 | 0,1264 | ААШВ 3*120 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 12, 36 от яч. № 12 до опоры № 1 | 6 | 0,038 | ААБ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 12, каб. вставка от опоры № 0-3/1 до 0-3/2 | 6 | 0,078 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 36 от опоры № 31 до 0-2/1 | 6 | 0,068 | АСБл 3*240 |
| КЛ 6 КВ ПС Шукшинская ф.№ 36 от опоры № 31 до КТПН-44 | 6 | 0,328 | 2АСБл 3*240 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 36 от опоры № 32 до опоры № 33 | б | 0,844 | 2 АСБ л 3*240 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 36 от опоры № 38 до опоры № 39 | 6 | 0,106 | АСБл 3*240 |
| КЛ 6 ПС Шукшинская ф.№ 32 от яч. № 32 до опоры № 1 | 6 | 0,0273 | ААШВ 3*120 |
| КЛ 6 кВ ПС Шукшинская ф.№ 32 от опоры, № 12 до опоры № 13 | 6 | 0,0458 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 8 от яч. № 8 до опоры № 1 | 6 | 0,068 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 37 от яч. № 37 до опоры № 1 | 6 | 0,068 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 21 от яч. № 21 до опоры № 1 | 6 | 0,0922 | ААШВ 3*240, 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 21 от опоры№ 34 до опоры № 35 | 6 | 0,886 | АБ6Ш В-нг-хл 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 21 от опоры № 0-1/3 до КТПН-21 | б | 0,0545 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 21 от опоры № 0-3/1 до КТПН-2В | 6 | 0,026 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 27 от яч. № 27 до опоры № 1 | 6 | 0,0752 | АСБ 3*70 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 28 от яч. № 28 до опоры № 1 | 6 | 0,0285 | АСБ 3*70 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 35 от яч. № 35 до опоры № 1 | 6 | 0,0856 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 35 от опоры № 22 до опоры № 23 | 6 | 0,0176 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 35 от опоры № 25 до опоры № 26 | 6 | 0,0788 | ААШВ 3*185 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 35 от опоры № 33 до опоры № 34 | 6 | 0,0506 | ААШВ 3*120 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 35 от опоры № 48 до ТП-78 | 6 | 0,0062 | ААШВ 3-150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 35 от опоры № 45 до ТП-77 | 6 | 0,0086 | ААШВ 3*70 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 36 от опоры № 22 до опоры № 23 | 6 | 0,0674 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 36 от опоры № 25 до опоры № 26 | 6 | 0,079 | ААШВ 3-185 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 36 от опоры № 33 до опоры № 34 | 6 | 0,0536 | ААШВ 3*120 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 36 от опоры № 48 до ТП-78 | 6 | 0,0098 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 36 от опоры № 45 до ТП-77 | 6 | 0,0071 | ААШВ 3*70 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 36 от опоры № 50до КТТ1Н-68 | 6 | 0,4889 | ААШВ 3*70 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 36 от опоры № 57 до КТПН-79 | 6 | 0,0072 | ААШВ 3*70 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 35 от яч. № 35 до 1Т в ТП № 77 | 6 | 0,077 | ААШВ 3*70 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 36 от яч. № 36 до 2Т в ТП № 77 | 6 | 0,077 | ААШВ 3*70 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 35 от ян. № 35 до 1Т в ТП № 78 | 6 | 0,077 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ПС Строительная ф.№ 33 от яч. № 36 до 2Т в ТП № 78 | 6 | 0,077 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 6 кВ ф.№ 26 ПС Строительная от опоры № 42а до КРУН-1 ПП Победа | 6 | 0,505 | ААБ2лШВ 3*240 |
| КЛ 6 кВ ф.№ 9 ПС Шукшинская от опоры № 0-5/1а до КРУН-2 ПП Победа | 6 | 0,635 | ААБ2лШВ 3*240 |
| Итого |  | 5,9198 |  |
| КЛ 10 кВ ПС «Сургут» от яч. № 19 до в ТП № 203(1Т) | 10 | 0,265 | ААШВ 3*240 |
| КЛ 10 кВ ПС «Сургут» от яч. № 20 до в ТП № 203(2Т) | 10 | 0,325 | ААШВ 3*240 |
| КЛ 10 кВ ТП-210 ИЛК ТЭ от яч. № 11 до яч. № 12 РП -10 № 151 {31 м/р-н) | 10 | 3,662 | АСБ 3*240 |
| КЛ 10 кВ ТП-210 ИЛК ТЭ от яч. № 8 до яч. № 9 РП -116 Горэнерго | 10 | 0,765 | АСБ3*240 |
| КЛ 10 кВ ТП-210 ИЛК ТЭ от яч. № 7 до яч. № 3 РП -Газпром | 10 | 0,7 | ААБлУ3*240 |
| КЛ 10 кВ ТП-210 ИЛК ТЭ от яч. № 14 до яч. № 18 РП -Газпром | 10 | 0,7 | ААБлУ 3-240 |
| КЛ 10 кВ ТП-№ 423 ОТ яч. № 1 до яч. № 1 ТП-№ 208 | 10 | 0,2 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 10 кВ ТП-№ 423 от яч. № 2 до яч, № 6 ТП-№ 208 | 10 | 0,2 | ААШВ 3*150 |
| КЛ 10 кВ РП-31 мкр. от яч. № 9 до яч. № 1А ТП-№ 361 | 10 | 3,085 | ААБ2лШВ 3*240 |
| КЛ 10 кВ РП-31 мкр. от яч. № 10 до яч. № 2А ТП-№ 361 | 10 | 3,085 | ААБ2лШВ 3*240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 29 ПС Геолог до яч. № 10 РП 10 КВ № 1 ТРЦ | 10 | 1,546 | АПвПг 1x630/35-10 3(1*60) |
| КЛ 10 кВ от яч. № 9 ПС Геолог до яч. № 7 РП 10 КВ № 1 ТРЦ | 10 | 1,546 | АПаПг 1x630/35-10 3(1*60) |
| КЛ 10 кВ от яч. № 30 ПС Геолог до яч. № 10 РП 10 КВ № 22 ТРЦ | 10 | 1,546 | АПвПг 1x630/35-10 3(1*60) |
| КЛ 10 кВ от яч. № 4 ПС Геолог да яч. № 7 РП 10 КВ № 2 ТРЦ | 10 | 1,546 | АПаПг 1x630/35-10 3(1*60) |
| КЛ 10 кВ от яч. № 3 РП 10 КВ № 1 ТРЦ до яч. № 1 ТП-10 Ледовый Дворец | 10 | 0,209 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 13 РП 10 КВ № 1 ТРЦ до яч. № 6 ТП-10 Ледовый Дворец | 10 | 0,209 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 23 ПС Азерит до яч. № 8 РПТП 10 КВ № 2 (41 мкр.) | 10 | 2,515 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 19 ПС Азерит до яч № 5 РП, ТП-10 № 2 (мкр. 41) | 10 | 2,515 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 14 РП, ТП-10 № 2 (мкр. 41) до яч. № 7 ТП-1 | 10 | 0,237 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 7 РП, ТП-10 №22 (мкр. 41) до яч. № 8 ТП-1 | 10 | 0,237 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 16 РПТП 10 КВ № 2 (мкр. 41) до яч. № 6 ТП-3 | 10 | 0,546 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 13 РП, ТП-10 № 2 (мкр. 41) до яч. № 5 ТП-3 | 10 | 0,546 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от ПС Сургут яч. № 6 ТП-1 до яч. № 7 ТП-3 | 10 | 0,425 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от ПС Сургут яч. № 5 ТП-1 до яч. № 8 ТП-3 | 10 | 0,425 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 15 ПС Западная до яч. № 4 РП, ТП-10 № 2 (мкр. 41) | 10 | 2,417 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 39 ПС Западная до яч. № 9 РП, ТП-10 № 2 (мкр. 41) | 10 | 2,417 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 2 РП 10 КВ № 2 (мкр. 41) до РП-ТП-10 39 мкр. | 10 | 1,65 | 2АСБ 3x240 |
| КЛ 10 кВ от яч. № 3 РП 10 КВ № 2 (мкр. 41) до РП-ТП-10 39 мкр. | 10 | 1,65 | 2АСБ 3x240 |
| Итого |  | 35,169 |  |

Источник: Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (письмо исх. № БА-3640 от 08.06.2018).

Таблица 23 – Перечень и технические характеристики кабельных линий электропередач 
6(10) кВ АО «ЮРЭСК» в границах города Сургута

| Наименование объекта | Напря-жение, кВ | Протяжен-ность, км | Тип, сечение КЛ |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ 10 кВ ПС Пионерная-2 – РП(ТП) 10 кВ Восход | 10 | 0,72 | ААШВ 4*240 |

Источник: Данные АО «ЮРЭСК»

Таблица 24 – Перечень электросетевых организаций и технические параметры подстанций и электрических сетей, обеспечивающих подачу электрической энергии в садово-огороднические и дачные некоммерческие объединения и прочим потребителям города Сургута в 2018 г.

| № п/п | Наименова-ние кооператива | Местополо-жение земельного участка | Энергоснабжающая организация/ Электросетевая организация | Рразр. /Рприс., кВА | Питающий центр | Граница раздела | Документы, подтверждающие право владения ЭСО электросетевыми объектами | Протяжен-ность сетей электро-снабжения от границы раздела до КТПН (отпайки) | Трансформаторные подстанции дачного объединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОПК «Север» | водохранилище Сургутской ГРЭС | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ - Филиал АО Тюменьэнерго «Сургутские электрические сети» (опосредовано от сети СНТ № 49 «Черемушки», 2. ООО «СГЭС» (опосредовано от сети ПСК «Север-1») | 250/630 50/810 | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская, яч. 12 РУ 6 кВ ПС-121 яч. 14 | 1.ВЛ 6 кВ опора № 121, 2.ПС-35/6 № 121 РУ-6 (яч. 14(18) оп.12 | Отсутствуют | ВЛ 6 кВ L=1330 м | КТПН 630, КТПН-250, КТПН-160 |
| 2 | ПСК «Искра» | в коридоре ЛЭП восточнее СТ № 4 «Энергетик» | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ Филиал АО «Тюменьэнерго» «Сургутские электрические сети» | 400/1000 | ПС-110/6 кВ Строительная | фидер 6 кВ № 35 опора № 22 | Земельный участок в стадии оформления (межевание), правоустанавливающие документы отсутствуют | ВЛ 6 кВ L=1042 м | КТПН 6/0,4 1000 кВА |
| 3 | СНТ № 49 «Черемушки» | севернее водохранилища ГРЭС-2 | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/Филиал АО «Тюменьэнерго» «Сургутские электрические сети» | 830/2060 | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская, яч. 12 РУ 6 кВ | ВЛ 6 кВ № 12 опора № 153, КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА, № 4; КТПН-6/0,4 кВ 400 кВА № 5, № 6 | Отсутствуют | ВЛ 6 кВ L=3520 м | КТПН -6/0,4 кВ 630 кВА № 3п |
| 4 | НСТ «Рассвет» 60 | справа от а/д город аэропорт вдоль ж/д полотна | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень» ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС», ОАО «РЖД» | 60/100 | ПС 220/110/10 кВ Сургут, фидер «Сургут-38» | ВЛ 10 кВ фидер «Сургут-38» опора № 27 | - | - | КТПН 100 кВа |
| 5 | СНТ «Чистые пруды» | слева от а/д город аэропорт | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень» ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 175/250 | ПС 220/110/10 кВ Сургут, яч. 33 | ВЛ 10 кВ фидер Чернореченский опора № 67/5 | - | - | КТПН 250 кВА |
| 6 | ПСДСК «Подводник» | на правом берегу реки Черной | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень» ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 100/160 | ПС 220/110/10 кВ Сургут, яч. 33 | ВЛ 10 кВ фидер Чернореченский опора № 84/41 | - | ВЛ 10 кВ L=2050 м | КТПН 160 кВА |
| 7 | СТ № 52 «Лесное» | южнее СТ № 31 «Чернореченский» | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень» ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 250/250 | ПС 220/110/10 кВ Сургут, яч. 33 | ВЛ 10 кВ фидер Чернореченский опора № 84/20 | - | - | КТПН 250 кВА |
| 8 | ПСДК № 31 «Черноре-ченский» | на правом берегу р. Черная | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень» ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 380/630 | ПС 220/110/10 кВ Сургут, яч. 33 | ВЛ 10 кВ фидер Чернореченский опора № 92 | - | ВЛ 10 кВ L=50 м | КТПН 630 кВА |
| 9 | СОПК «Родничок-61» | слева от а/д на кладбище | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень» ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 70/100 | ПС 220/110/10 кВ Сургут, яч. 33 | ВЛ 10 кВ фидер Чернореченский опора № 81 | - | ВЛ 10 кВ L=50 м | КТПН 100 кВА |
| 10 | СОК «Прибрежный» | водохранилище Сургутской ГРЭС | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «СГЭС» |  | ПС 35/6 кВ № 121, яч. 14 | - | - | - | - |
| 11 | СПК (СТ) «Энерго-строитель» | водохранилище Сургутской ГРЭС | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень» ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» |  | ПС 35/6 кВ № 121, яч. 14 | - | - | - | - |
| 12 | СОТ-43 «Полимер» | восточнее СТ Прибрежный | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «СГЭС» |  | ПС 35/6 кВ № 121, яч. 14 | - | - | - | - |
| 13 | ПСОТ-45 «Заречный» | водохранилище Сургутской ГРЭС | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» |  | ПС 35/6 кВ № 121, яч. 16 | - | - | - | - |
| 14 | ПСК «Север-1» | водохранилище Сургутской ГРЭС | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» |  | ПС 35/6 кВ № 121, яч. 18 | - | - | - | - |
| 15 | ДНТ «Тихий бор» | Район ПКС ''Крылья Сургута'' | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 250/630 | ЦРП Аэропорт яч. 4, 11 ТП 493 яч. 3 | ВЛ 10 кВ фидер яч. 3, яч. 8 ТП-493 опора 20 | - | ВЛ 10 кВ L=230 м | КТПН 630 кВА КТПН 630 кВА КТПН 630 кВА |
| 16 | ПДК «Крылья Сургута» | район аэропорт | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 160/ | ЦРП Аэропорт яч. 4, 11 ТП 729, 730 | шит учета КТПН 729 | - | - | - |
| 17 | СОК № 4 «Энергетик» | район Сургутской ГРЭС коридор ЛЭП и газопроводов | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | - | - | - | - | - | - |
| 18 | СОТ «Энергетик-2» | водохранилище Сургутской ГРЭС | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 535,5/2х630 | ПС 35/6 кВ № 68 фидер 68-07 КРУН-975 | На контактном присоединении КЛ 6 кВ от КРУН 975 | - | ВЛ 6 кВ L=140 м | КТПН 2х630 кВА |
| 19 | СТ «Берендей № 38» | район аэропорта по дороге на Восточносургутское месторождение | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» |  | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 4 | - | - | - | - |
| 20 | СТ № 28 | водохранилище Сургутской ГРЭС | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 130/250 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 16 | РУ 6 кВ яч. 16 ПС № 68 | - | - | КТПН 250 кВА |
| 21 | СОНТ «Тюльпан» | водохранилище Сургутской ГРЭС | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 128/160 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 16 | РУ 6 кВ яч. 16 ПС № 68 | - | - | КТПН 160 кВА |
| 22 | ПСТ № 30 «Дорожник» | севернее ст. «Энергострои-тель» | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 280/400 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 16 | ВЛ 6 кВ фидер 68-16 опора № 24 | - | - | КТПН 400 кВА |
| 23 | ПСНТ № 25 «Дружба» | севернее ж/д ст. Сургут | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 250/250 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 7, яч. 18 ТП № 495 | ВЛ 6 кВ фидер 68-07 опора № 8 | - | КЛ 6 кВ L=20 м | КТПН 400 кВА |
| 24 | ДПК «Жемчужина» | в районе п. Лесной | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 1190/2х630 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 7, яч. 14 ТП № 495 | ВЛ 6 кВ фидер 68-07 опора № 25 | - |  | КТПН 2х630 кВА |
| 25 | СТ № 13 «Май» | район МК-37 | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 175/400 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 7, яч. 18 | ВЛ 6 кВ фидер 68-07 опора № 8 | - | КЛ 6 кВ L=80 м | КТПН 400 кВА |
| 26 | СОТ «Газовик» | район военного городка справа от СТ «Виктория» | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | 800/1280 | ПС 220/110/10 кВ Сургут РП-143 РУ-10 кВ яч. № 29 | РУ 10 кВ РП-143 яч. № 29 | - | ВЛ 10 кВ L= 3265 м | КТПН-630 кВА КТПН-400 кВА КТПН-250 кВА |
| 27 | ДНТ «Дружба» | Район ПСНТ № 25 ''Дружба'' | ООО «ЮРИЦ»/ ООО «СГЭС» | - | - | - | - | - | - |
| 28 | СОК № 4 | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 41/250 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 43 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 26-04-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=60 м | КТПН 250 кВА |
| 29 | СТ № 7 | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 97/400 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 37 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 10-07-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=60 м | КТПН 400 кВА |
| 30 | СНТ № 35 «Дзержинец» | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 159/630 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 27 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 10-05-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=60 м | КТПН 630 кВА |
| 31 | СОТ № 1 «Ручеек» | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 140/400 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 48 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 08-09-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=10 м | КТПН 400 кВА |
| 32 | ДПК «Ручеек-2» | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 46/160 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 56 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 31-05-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=1500 м | КТПН 160 кВА |
| 33 | СТ № 2 «Гвоздичка» | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 70/250 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 47 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 02-06-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=25 м | КТПН 250 кВА |
| 34 | ПСОК № 37 «Кооператор» | р-он аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 105/400 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 52 | КТПН 400 кВА | ВЛ 6 кВ L=15 м | КТПН 250 кВА |
| 35 | СОТ «Монтажник-40» | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 157/400 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 57 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 20-04-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=25 м | КТПН 630 кВА |
| 36 | ПСОК № 8 | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 253/650 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 30 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 9-05-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=35 м | КТПН 400 кВА КТПН 250 кВА |
| 37 | СОК «Ягодное» | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 30/250 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 4 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 21-04-17 БПИ | КЛ 6 кВ L=650 м | КТПН 250 кВА |
| 38 | СТ № 3 | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 60/160 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 46 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 15-07-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=25 м | КТПН 160 кВА |
| 39 | СТ № 5 | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 54/250 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 45 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 14-05-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=25 м | КТПН 250 кВА |
| 40 | ПСК № 6 «Геологоразведчик» | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 100/250 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 40 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 24-04-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=25 м | КТПН 250 кВА |
| 41 | СТ № 20 «Магистраль» | район аэропорта | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 104/630 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 8 | ВЛ 6 кВ опора 62 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 05-05-17/08 БПИ | ВЛ 6 кВ L=20 м | КТПН 630 кВА |
| 42 | СПК «Сириус» | по дороге на Восточно-Сургутское месторождение пикет № 15 | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 350/630 | ПС 35/6 кВ № 68 яч. 15 | ВЛ 6 кВ опора 3 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 29-05-17/15 БПИ | ВЛ L=650 м | КТПН 630 кВА |
| 43 | ДПК «Сосновый бор | севернее ж/д ст. Сургут | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 250/400 | ПС 220/110/10 кВ Сургут РП 143 яч. 11, 24 | ВЛ 10 кВ фидер Виктория от опоры № 35 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 23-04-17/В БПИ | ВЛ 10 кВ L=50 м | КТПН 630 кВА |
| 44 | ПСОК «Березовое» | севернее ж/д ст. Сургут | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 220/880 | ПС 220/110/10 кВ Сургут РП 143 яч. 11, 24 | ВЛ 10 кВ фидер Виктория от опоры № 32 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 30-05-17/В БПИ | ВЛ 10 кВ L=1 050 м КЛ 10 кВ L=450 м | КТПН 630 кВА КТПН 250 кВА |
| 45 | СОТ «Кедровый-16» | Лесничество н-Сургутское квартал № 2 | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 120/400 | ПС 220/110/10 кВ Сургут РП 143 яч. 11, 24 | ВЛ 10 кВ фидер Виктория от опоры № 46 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 6-05-17/В БПИ | ВЛ 10 кВ L=1000 м | КТПН 400 кВА |
| 46 | ПСК № 39 «Сосновая роща» (бывший «Пищевик») | севернее ж/д ст. Сургут | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 250/400 | ПС 220/110/10 кВ Сургут РП 143 яч. 11, 25 | ВЛ 10 кВ фидер Виктория от опоры № 40 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 11-05-17/В БПИ | ВЛ 10 кВ L=800 м | КТПН 400 кВА |
| 47 | ПСК № 26 «Виктория» | севернее станции Сургут | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 750/1430 | ПС 220/110/10 кВ Сургут РП 143 яч. 11, 24 | ВЛ 10 кВ фидер Виктория от опоры № 65 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 03-06-17/В БПИ | ВЛ 10 кВ L= 530м КЛ 10 кВ L=600 м | КТПН 400 кВА КТПН 400 кВА КТПН-630 кВА |
| 48 | СОТ «Летние Юрты» | севернее станции Сургут | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 30/400 | ПС 220/110/10 кВ Сургут РП 143 яч. 11, 24 | ВЛ 10 кВ фидер Виктория от опоры № 46 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 7-05-17/В БПИ | ВЛ 10 кВ L=1000 м | КТПН-400 кВА |
| 49 | ПСК №41 ''Рябинка'' | район ж/д ст. Сургут | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Северремприбор» | 250/400 | ПС 220/110/10 кВ Сургут РП 143 яч. 11, 24 | ВЛ 10 кВ фидер Виктория от опоры № 53 | Договор безвозмездного пользования имуществом № 01-06-17/В БПИ | ВЛ 10 кВ L=50 м | КТПН-400 кВА |
| 50 | ПОК «Речник» | Водохранилище ГРЭС-2 | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ПАО «Сургутнефтегаз» | 400/630 | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская, фидер 12, ВЛ 6 кВ фидер УР-7 | ВЛ-6 кВ фидерУР-7 опора № 7/60 | - | - | КТПН-630 |
| 51 | СНТ № 66 «Брусничное» | Почекуйка | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ПАО «Сургутнефтегаз» | 640/800 | ПС-110/35/6 кВ Элегаз, фидер КНС-3-02 | ВЛ-6 кВ фидер КНС-3-02 | - | - | КТПН-400 КТПН-400 |
| 52 | ПОК «Рябинушка» | 5-й км Восточно-Сургутского месторождения | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ПАО «Сургутнефтегаз» | 270/400 | ПС-110/35/6 кВ Элегаз, РУ-6 кВ, фидер КНС-3-25 | ВЛ-6 кВ фидер КНС-3-02 опора № 206 | - | - | КТПН-400 |
| 53 | ПСОК «Автомобилист СТАТ» | 6-й км а/д Сургут-Новофедоров-ский | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ПАО «Сургутнефтегаз» | 160/400 | ПС-110/35/6 кВ Элегаз, РУ-6 кВ, фидер КНС-3-25 | ВЛ-6 кВ фидер КНС-3-02 опора № 206 | - | - | КТПН-400 |
| 54 | ПСОК «Витамин» | 5-й км Ново-Федоровского шоссе | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ПАО «Сургутнефтегаз» | 290/400 | ПС-110/35/6 кВ Элегаз, РУ-6 кВ, фидер КНС-3-25 | ВЛ-6 кВ фидер КНС-3-02 опора № 206 | - | - | КТПН-400 |
| 55 | ПСК «Ветеран» | Федоровская дорога 15 км | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ПАО «Сургутнефтегаз» | 160/250 | ПС-110/35/6 кВ Элегаз, РУ-6 кВ, фидер КНС-3-25 | ВЛ-6 кВ фидер КНС-3-02 опора № 206 | - | - | КТПН-250 |
| 56 | СНТ «Кедровый Бор» | 5-й км Восточно-Сургутского месторождения | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ПАО «Сургутнефтегаз» | 330/630 | ПС-110/35/6 кВ Элегаз, РУ-6 кВ, фидер КНС-3-25 | ВЛ-6 кВ фидер КНС-3-02 опора № 206 | - | - | КТПН630 |
| 57 | ПСК «Ветеран-2» | 11-км Ульт-Ягунской железной дороги | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 1460/1850 | ПС 35/6 № 73 фидер 16 | ВЛ-6 кВ фидер 73-16 от опоры № 25 | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | 2000,00 | КТПН-250 КТПН-400 |
| 58 | ПСОК «Старожил-1» | Ульть-Ягунская дорога 15км | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 0,79 | ПС 35/6 № 73 фидер 16 | ВЛ-6 кВ фидер 73-16 от опоры № 25 | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | 3500 м | КТПН-400 КТПН-400 |
| 59 | ПОК «Многодетная семья» | Ульть-Ягунская дорога 15км | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 1460/1850 | ПС 35/6 № 73 фидер 16 | ВЛ-6 кВ фидер 73-16 от опоры № 25 | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | 4750 м | КТПН-400 |
| 60 | ДПК «Сургутское» | Нефтеюганское шоссе 22 км. | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 150 кВт, 400 кВА | ПС 35/6 № 344 фидер 04 | От присоединения отходящих шин 0,4 кВ на шпильках силового трансформатора в КТПН в сторону потребителя | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017, Дог. аренды № 08/08 от 06.08.2012 | - | КТПН-400 |
| 61 | СПК «Бережок» | Новосургутское месторождение | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 150 кВт, 250 кВА | ПС 35/6 № 344 фидер 04 | От присоединения отходящих шин 0,4 кВ на шпильках силового трансформатора в КТПН в сторону потребителя | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | - | КТПН-250 |
| 62 | СОК «Интеграл-1» | Восточно-Сургутское месторождение, 6-й км | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 100 кВт, 160 кВА | ПС 35/6 № 344 фидер 04 | От присоединения отходящих шин 0,4 кВ на шпильках силового трансформатора в КТПН в сторону потребителя | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | - | КТПН-160 |
| 63 | ПСОТ «Автомобилист-1» | Восточно-Сургутское месторождение, 6-й км | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 200 кВт, 250 кВА | ПС 35/6 № 344 фидер 04 | ВЛ-6 кВ фидер 344-04 от опоры № 76 | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | 25 м | КТПН-250 |
| 64 | СОТ № 56 «Приозерное» | Почекуйка | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 650 кВт, 650 кВА | ПС 35/6 № 73 фидер 16 | От присоединения отходящих шин 0,4 кВ на шпильках силовых трансформаторов в КТПН в сторону потребителя | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017, Дог. аренды № 06/08 от 01.08.2012 | - | КТПН-400 КТПН-250 |
| 65 | СТ № 59 «Грибное» | Почекуйка | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 120 кВт, 250 кВА | ПС 35/6 № 73 фидер 16 | ВЛ-6 кВ ф. 73-16 отпайка ВЛ-6 кВ «Приозерное» опора № 20 | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | 350 м | КТПН-250 |
| 66 | СОТ № 46 «Урожай» | Почекуйка | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 320 кВт, 400 кВА | ПС 35/6 № 73 фидер 16 | ВЛ-6 кВ фидер 73-16 от отпайки № 389 от опоры № 18 | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | 45 м | КТПН-400 |
| 67 | СОПК № 51 «Сосновый бор» | Почекуйка | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 128 кВт/ 160 кВА | ПС 35/6 № 73 фидер 16 | ВЛ-6 кВ фидер 73-16 от опоры № 11 | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | 1663 м | КТПН-160 |
| 68 | ССПК № 53 «Озерное» | Почекуйка | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | 200 кВт/ 250 кВА | ПС 35/6 № 73 фидер 16 | ВЛ-6 кВ фидер 76-16 от опоры № 56 | Дог. аренды ВЛ-6кВ № 18 от 03.07.2017 | 465 м | КТПН-250 |
| 69 | СТ № 58 «Лазурное»' | Почекуйка | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Элек» | - | - | - | - | - | - |
| 70 | СОТ № 44 «Локомотив» | водохранилище Сургутской ГРЭС | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ОАО «РЖД» | - | - | - | - | - | - |
| 71 | ПСОК № 2 «Железнодорожник» | Почекуйка | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ОАО «РЖД» | - | - | - | - | - | - |
| 72 | СОТ № 47 «Лайнер» | район аэропорта севернее СТ № 38 «Берендей» | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ОАО «Аэропорт-Сургут» | - | - | - | - | - | - |
| 73 | СОК «Кедр» | Юго-восточнее п. Белый Яр | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ МУП «СРЭС» МО Сургутский район | - | - | - | - | - | - |
| 74 | ДНП ''КЕДР 1'' | Район СТ «Кедр» | МУП «СРЭС» МО Сургутский район | - | - | - | - | - | - |
| 75 | ПСДСК «Солнечное» | район Сургутской ГРЭС в коридоре ЛЭП и газопровода | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Луч-Электро» | - | - | - | - | - | - |
| 76 | ПСК «Хвойный» | в районе водохранилища ГРЭС-1 | Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»/ ООО «Луч-Электро» | - | - | - | - | - | - |
| 77 | СПК «Авиатор-34» | район аэропорта бывший карьер | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | ПСК № 71 «Зеленое» | район аэропорта, южнее СТ № 6 "Геолог" | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | ПСОК № 27 «Здоровье» | коридор ЛЭП в р-не Сургутской ГРЭС | - | - | - | - | - | - | - |

Источник: Данные Департамента городского хозяйства администрации города Сургута «Электроснабжение садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений».

Таблица 25 – Перечень садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений, не подключенных к сетям электроснабжения

| Наимено-вание | Место-положение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Возможное подключение к электрическим сетям организации | Ближайший центр питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСК № 68 «Весеннее» | Почекуйка | 13,17 | ООО «ЭЛЕК»; Филиал ОАО «РЖД» Сургутская дистанция электроснабжения | ПС 35/6 кВ № 73 ПАО «Сургутнефтегаз»; электрические сети филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения |
| СТ № 62 «Клюквенное» | Почекуйка | 17,52 | ООО «ЭЛЕК»; Филиал ОАО «РЖД» Сургутская дистанция электроснабжения |  |
| СОТ № 57 «Лето» | Почекуйка | 31,92 | ООО «ЭЛЕК»; Филиал ОАО «РЖД» Сургутская дистанция электроснабжения |  |
| СОТ № 54 «Лукоморье» | Почекуйка, восточнее озера Клюквенное | 21,55 | ООО «ЭЛЕК»; Филиал ОАО «РЖД» Сургутская дистанция электроснабжения |  |
| СТ № 63 «Радуга» | Почекуйка | 15,58 | ООО «ЭЛЕК»; Филиал ОАО «РЖД» Сургутская дистанция электроснабжения |  |
| СТ №64 «Светлое» | Почекуйка | 5,59 | ООО «ЭЛЕК»; Филиал ОАО «РЖД» Сургутская дистанция электроснабжения |  |
| ДНТ «Свой дом» | В районе СОК «Ягодное» | 4,8381 | ООО «Северремприбор»; ООО «СГЭС» | ПС 35/6 кВ № 68 ООО «СГЭС» |
| ПДК «Соколовка» | в районе СТ № 47 «Лайнер» | 11,4734 | ОАО «Аэропорт Сургут» | РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут; ПС 35/6 кВ № 68 ООО «СГЭС» |
| ДНТ «Алтай» | Район СТ № 26 «Виктория», ПСК № 41 «Рябинка» | 39,3033 | Технические условия от ООО «СГЭС» (от РП-143), ведется монтаж кабельной линии | РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут |

Источник: Данные Департамента городского хозяйства администрации города Сургута «Электроснабжение садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений».

В соответствии с Требованиями к качеству коммунальных услуг (Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов), утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет два часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии одного источника питания. Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

Резервирование

Город Сургут является территорией интенсивного развития, для которой характерны положительная демографическая ситуация, устойчивые темпы роста жилищного и общественного строительства, диверсификация промышленности. Данные тенденции требуют качественного и надежного электроснабжения всех категорий существующих потребителей, реализации мероприятий, учитывающих присоединение новых нагрузок в перспективе.

Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 29.06.2018 № 343-рп определен перечень потребителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, относящихся к категориям потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. На территории города Сургута такими потребителями являются:

- объекты предприятий и организаций (СГМУП «Горводоканал»; СГМУП «Городские тепловые сети»);

- оперативно-диспетчерские пункты ОАО «Системный оператор Единой Энергетической Системы» филиал «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области», АО «Тюменьэнерго», ООО «СГЭС»;

- медицинские учреждения;

- объекты МВД РФ;

- объекты МЧС России;

- объекты УФСИН России по ХМАО-Югре.

В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания, необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций сборных шин распределительных пунктов РП 6(10) кВ или непосредственно с разных секций шин распределительных устройств низшего напряжения понизительных подстанций.

В настоящее время ПС 110/10/10 кВ Сайма запитана отпаечной ВЛ 110 кВ от двухцепного захода ВЛ 110 кВ Сургут – Северная – Барсово на ПС 110 кВ Северная. Также от данной ВЛ 110 кВ и ВЛ 110 кВ Сургут – Западная – Барсово запитано еще 4 подстанции 110 кВ. Кроме того, от ПС 110/10/10 кВ Сайма осуществляется электроснабжение пиковой котельной, которая обеспечивает тепловой энергией и горячим водоснабжением 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16А, ЦЖ-6 микрорайоны города общей численностью жителей около 60 тыс. чел. Электроснабжение пиковой котельной не резервируется от других центров питания. При повреждении на линии (аварийное отключение двух цепей захода ВЛ 110 кВ Сургут – Северная – Барсово на ПС 110 кВ Северная) происходит полное погашение ПС 110/10/10 кВ Сайма и ПС 110/10/10 кВ Северная, что влечет за собой возникновение чрезвычайной ситуации, особенно в зимний период. Таким образом, в настоящее время схема электроснабжения потребителей ПС Сайма не обеспечивает достаточной надежности. При возникновении чрезвычайной ситуации без электроснабжения могут остаться пиковая котельная, насосные станции, 400 домов (около 90 тыс. жителей), 32 образовательных, 4 лечебно-профилактических учреждения. Нарушение электроснабжения пиковой котельной может привести к гидравлическому удару и, как следствие, к повреждению элементов тепловых сетей.

Реализуемое в настоящее время строительство ЛЭП 110 кВ Победа – Сайма позволит исключить возможность полного погашения ПС 110/10/10 кВ Сайма, повысит надежность питания ПС 110/10/10 кВ Северная и электроснабжения потребителей города Сургута.

Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии АО «Тюменьэнерго» за 2015-2017 годы перечислены в табл. 26.

Таблица 26 – Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии АО «Тюменьэнерго» за 2015-2017 гг.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии | 0,0056 | 0,0026 | 0,0065 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | 1,0346 | 1,044 | 1,039 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями | 0,7985 | 0,8152 | 0,8069 |

Источник: Сайт АО «Тюменьэнерго» https://www.te.ru/raskrytie_informacii/prochee/pprf1220/index.php?sphrase_id=9945

Применяемые графики работы и их обоснованность

Применяемый график работы системы электроснабжения – круглосуточный.

Обоснование применяемого графика работы системы электроснабжения – требования бесперебойности. Штатный режим работы источников электроэнергии, электрических сетей и оборудования не предполагает технологических перерывов. В случае необходимости вывода элемента электрической схемы в ремонт должен быть задействован в работу элемент, резервирующий отключаемый. В случае отсутствия резервирующего элемента должна быть собрана ремонтная схема. При этом достигается требуемая бесперебойность и надежность электроснабжения в соответствии с категориями потребителей в части надежности.

Состояние учета

Информация о состоянии учета представлена в п. 3.1.2.1 «Анализ эффективности и надежности источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения».

Доля объема отпуска электрической энергии в городе Сургуте, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, за 2017 г. составила 99,9 % (табл. 27).

Таблица 27 – Доля объема отпуска электрической энергии в города Сургута, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска электрической энергии | млн кВт·ч | 1 568,7 | 1 167 | 1 506,13 |
| Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | млн кВт·ч | 1 568,0 | 1 166 | 1505,11 |
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 99,9 |

Источник: Форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» за 2015-2017 гг.

Качество диспетчеризации

С 2014 г. выполняется работа по формированию целевой модели оперативно-технологического управления электросетевым комплексом АО «Тюменьэнерго» с последующей разработкой плана-графика мероприятий по приведению существующей системы к целевой модели.

В рамках Концепции цифровизации сетей на 2018-2030 гг. АО «Тюменьэнерго» разработана программа цифровизации до 2030 года.

В проекте инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» на 2018-2023 гг. по ХМАО– Югре предусмотрено 9,92 млрд руб. на цифровизацию энергообъектов, в т.ч. по следующим основным направлениям:

- интеллектуальные приборы учета электроэнергии;

- телемеханизация;

- связь;

- управляемые элементы сети;

- оперативный информационно-управляющий комплекс;

- цифровые вторичные системы подстанции.

Основная задача программы цифровизации АО «Тюменьэнерго» – построение цифровой электрической сети, представленной совокупностью высокоавтоматизированных подстанций, распределительных устройств и соединяющих линий электропередачи, предназначенной для передачи и распределения электрической энергии, позволяющей:

- обеспечить наблюдаемость и управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования;

- осуществлять поддержку унифицированных протоколов;

- управлять в режиме реального времени;

- отслеживать параметры и режимы работы всех участников процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии;

- поддерживать функции самодиагностики и самовосстановления;

- обеспечивать интеллектуальную адаптацию режимов работы и автоматическую синхронизацию с режимами работы потребителей.

Ключевыми мероприятиями программы цифровизации АО «Тюменьэнерго» на первоначальном этапе является реализация следующих пилотных проектов:

- выполнение НИОКР по разработке целевой модели (прототипа) Mini/Microgrid с реализацией пилотного проекта в городе Сургуте (предварительно: схема электроснабжения Индустриального парка «Югра»);

–	 опытная эксплуатация цифровой ПС Олимпийская, предусматривающая технические решения с применением технологий по созданию цифровых подстанций (оптических трансформаторов тока и напряжения, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, учета электроэнергии, телемеханизации, устройств связи, информационной безопасности, оперативных информационно-управляющих комплексов), поддерживающих обмен информацией по протоколам стандарта МЭК 68150.

Типы используемой релейной защиты на объектах АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети представлены в табл. 28.

Таблица 28 – Тип используемой РЗА АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети

| Название | Тип РЗА | АЧР |
| --- | --- | --- |
| ПП 110 кВ Победа | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра» |  |
| ПС 110/10 кВ Азерит | эл.механика |  |
| ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра», ЗАО «Радиус Автоматика» | АЧР |
| ПС 110/10/10 кВ Сайма | эл. механик |  |
| ПС 110/10/10 кВ Северная | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра», ЗАО «Радиус Автоматика» |  |
| ПС 110/6 кВ Строительная | эл.механика |  |
| ПС 110/10 кВ Трансгаз | эл.механика |  |
| ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра», ЗАО «Радиус Автоматика» | АЧР |
| ПС 110/6 кВ Шукшинская | эл. механика |  |
| ПС 110/10/10 кВ Энергетик | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра», ЗАО «Радиус Автоматика» |  |
| ПС 110/10/10 Зеленая | эл.механика; микр.устройства НПП «Экрэ» |  |
| ПС 110/10/10 кВ Западная | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра» | АЧР |
| ПС 110/10/10 кВ Геолог | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра» | АЧР |
| РП, ТП-10 № 210 «ТЭ» | эл. механика |  |
| РП 10 кВ «ТРЦ» № 1 | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра» |  |
| РП 10 кВ «ТРЦ» № 2 | микропроцессорные устройства РЗА НПП «Экра» | АЧР |
| РПДП-10 № 2 41 мкр-на | микропроцессорные устройства РЗА «Orion Italia» |  |
| ТП 10/0,4 кВ Ледовый Дворец | микропроцессорные устройства РЗА НТЦ «Механотроника» |  |
| ТП-1 (41мкр.) | эл.механика |  |
| ТП-3 (41мкр.) | эл.механика |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 201 | эл.механика |  |
| ТП 10/0,4 кВ № 208 | эл.механика |  |
| РП-10/0,4 кВ «РП Базы СРЭС» | эл.механика |  |
| ТП 6/0,4 к В № 77 | эл.механика |  |
| ТП 6/0,4 кВ № 78 | эл.механика |  |
| ТП 6/0,4 кВ № 70 | эл.механика |  |

Источник: Данные филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (письмо исх. № БА-3640 от 08.06.2018).

Проблемы и направления их решения (электрические сети)

Основными проблемами функционирования электрических сетей в системе электроснабжения города Сургута являются:

      - Высокая плотность инженерных коммуникаций, недостаточность «свободных коридоров» необходимых для строительства новых сетей для подключения новых потребителей в районах существующей застройки.

      - Размещение капитальных и временных строений в охранных зонах ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ.

      - Отсутствие резервирования при аварийном отключении двух цепей захода ВЛ 110 кВ Сургут – Северная – Барсово на ПС 110 кВ Северная, приводящее к полному погашению ПС 110 кВ Сайма и ПС 110 кВ Северная, влекущее за собой риск возникновения чрезвычайной ситуации, особенно в зимний период.

      - Недостаточная пропускная способность и несоответствие технических параметров электрических линий в садово-огороднических и дачных некоммерческих объединениях действующим правилам технической эксплуатации сетей.

      - Отсутствие централизованного подключения к электрическим сетям ряда дачных обществ на территории муниципального образования (табл. 37).

Для решения перечисленных проблем и развития системы электроснабжения города Сургута на расчетный период до 2035 г. необходима реализация следующих мероприятий:

      - Строительство центров питания и сетей 110 кВ, 35 кВ для обеспечения перспективных и существующих потребителей города Сургута:

- строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2 (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА, ВЛ протяженностью 2х0,65 км);

- строительство ЛЭП 35 кВ от персп. ПС 110/35/10 2х40 МВА Парковая к персп. ЛЭП 35 кВ (ПС 110/35/6 кВ Технолог – 35/10 кВ Северсталь) с замыканием транзита по сети 35 кВ на ПС 35/10 кВ Солнечная протяженностью 7,0 км;

- строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская в ЦР1 с отходящей ЛЭП 35 кВ к отпаечной ВЛ 35 кВ ф. Восточная-1, Восточная-2 (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 80 МВА, ЛЭП 35 кВ протяженностью 2х4 км). При подтверждении фактической необходимости в строительстве ПС (организации энергоемкого производственного комплекса на территории инвестиционной площадки у ж/станции Силинской) определить на основании расчетов электрических режимов уровень высшего напряжения центра питания, учесть земельные и другие вопросы при размещении подстанции, питающих и отходящих линий;

- строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А с возможностью расширения до ПС 110/10 кВ трансформаторной мощностью 2х16 МВА в период с 2031 по 2035 годы при подтвержденном росте нагрузок.

      - Реконструкция центров питания 110 кВ, 35 кВ для обеспечения перспективных и существующих потребителей города Сургута:

- реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с увеличением установленной мощности до 20 МВА (установка 1Т 10000/35/6, замена 2Т 4000/35/6 на трансформатор 10 МВА, расширение ОРУ 35 кВ, РУ 6 кВ).

- Строительство КЛ 110 кВ Победа – Сайма, для предотвращения возможности полного погашения ПС 110 кВ Сайма, повышения надежности питания ПС 110 кВ Северная и осуществления бесперебойного электроснабжения потребителей города Сургута.

- Реконструкция, модернизация центров питания и сетей 110 кВ для повышения надежности системы электроснабжения города Сургута:

- реконструкция ПС 110/6 кВ Строительная (реконструкция ОРУ-110 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметровой сигнализации);

- реконструкция ПС 110/10/10 кВ Зеленая (установка дугогасящих реакторов);

- реконструкция периметрального ограждения, установка ТСО по программе «Антитеррор» (ПС 110/10/10 кВ Зеленая, ПС 110/10 кВ Азерит, ПС 110/10/10 кВ Северная, ПС 110/10 кВ Трансгаз, ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс, ПС 110/10/10 кВ Сайма, ПС 110 кВ Победа);

- модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ РЭС филиала Сургутские электрические сети;

- реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1.2.

- Проведение технического обследования и разработка технико-экономических обоснований по восстановлению нормативного состояния охранных зон ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ протяженностью 27,2 км:

- реализация в кабельном исполнении участков ВЛ 110 кВ в селитебной зоне, в охранной зоне которых размещены капитальные строения, в том числе общественные и жилые здания;

- принятие мер по экранированию от воздействия электромагнитного излучения промышленной частоты территорий кратковременного и долговременного пребывания людей (гаражи);

- разработка мероприятий по освобождению территорий охранных зон высоковольтных ЛЭП от застройки капитальными и временными сооружениями.

- В районах многоквартирной жилой, общественной и административной застройки развитие электрических сетей 10 кВ, 0,4 кВ, в т. ч.:

- строительство распределительных сетей 6(10) кВ, 0,4 кВ, ТП, КТПН необходимой установленной мощности в районах перспективной застройки (прокладка новых КЛ 10 кВ (КЛ 6 кВ – при невозможности изменения класса напряжения на 10 кВ), 0,4 кВ с применением изоляции из сшитого полиэтилена);

- строительство дополнительных питающих, резервируемых линий 10 кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей.

- Реконструкция, модернизация РП, ТП, КТП, сетей 6(10) кВ для повышения надежности системы электроснабжения города.

- Реализация мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию объектов электроснабжения (электрических сетей) в составе инвестиционных программ электросетевых компаний, в т. ч.:

- монтаж системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных розничного рынка электроэнергии до границы балансовой принадлежности в МКД;

- монтаж системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных розничного рынка электроэнергии РП; ТП; КТПН;

- монтаж телемеханики на РП; ТП;

- монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП;

- планомерная замена ветхих участков сетей.

- Проведение технического обследования и разработка технико-экономических обоснований по оснащению перспективных РП, ТП  устройствами компенсации реактивной мощности, оборудованием ТМ.

- Для обеспечения растущих потребностей в электрической энергии дачных обществ развитие электрических сетей 6(10), 0,4 кВ, в т. ч.:

- реконструкция ТП, КТПН 6(10) кВ с увеличением установленной трансформаторной мощности;

- реконструкция ЛЭП 6(10) кВ, 0,4 кВ с увеличением пропускной способности и заменой неизолированных проводов ВЛ 6 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ на СИП (самонесущие изолированные провода), что позволит исключить замыкание, снизить вероятность обрыва проводов, исключить возможность хищения электроэнергии, повысить устойчивость к сложным погодным условиям и перепадам температур, налипанию снега на провода;

- поэтапный перевод потребителей электроэнергии с рабочего напряжения 6 кВ на 10 кВ (демонтаж-замена оборудования КТПН, замена проводов 6 кВ, установка СИП 10 кВ);

- электрификация дачных обществ, не подключенных к сетям централизованного электроснабжения (строительство КТПН 6(10) кВ, ВЛ 6 (10) кВ, 0,4 кВ);

- замена деревянных опор на железобетонные;

- обеспечение необходимых минимальных расстояний (охранной зоны) распределительных электрических сетей.

- Подготовка исходно-разрешительных документов на разработку документации по планировке территории (проектов планировки и проектов межевания) с целью для обеспечения централизованным электроснабжением существующих и (или) перспективных территорий индивидуального жилищного строительства.

- Реализация мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и строительство линейных объектов электроснабжения (электрических сетей) в составе документов территориального планирования, инвестиционных программ электросетевых компаний.

Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система электроснабжения города Сургута опирается на источники электроснабжения (центры питания) – ПС 110 кВ и ПС 35 кВ.

На уровне напряжения 110 кВ подстанции образуют группы, сосредоточенные по основным цепям, подключенным в свою очередь к основным ЦП – ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 220/110/10 кВ Сургут (табл. 30, рис. 2):

- Цепь ПС Сургут – ПС Барсово. Образована фидерами Сургут – Барсово 1, 2. К цепи также подключены ПС Березка, ПС Привокзальная.

- Цепь ПС Барсово – ПС Западная – ПС Сургут. Образована фидерами Барсово – Западная, Сургут – Западная. К цепи также подключены ПС № 46, ПС Азерит.

- Цепь ПС Барсово – ПС Северная – ПС Сургут. Образована фидерами Барсово – Северная, Сургут – Северная. К цепи также подключены ПС № 46, ПС Сайма, ПС Азерит.

- Цепь ПС Барсово – ПС Геолог – ПП Победа – ПС Сургут. Образована фидерами Барсово – Геолог, Победа – Геолог, Сургут – Победа 1, 2. К цепи также подключены ПС Пионерная-2, ПС Энергетик, ПС Зеленая, ПС Шукшинская, ПС Строительная, ПС Трансгаз.

- Цепь ПС Барсово – ПС Олимпийская – ПП Победа – ПС Сургут. Образована фидерами Барсово – Олимпийская, Победа – Олимпийская, Сургут – Победа 1, 2. К цепи также подключены ПС Пионерная-2, ПС Энергетик, ПС Зеленая, ПС Шукшинская, ПС Строительная, ПС Трансгаз.

- Цепь ПП Победа – ПС Черный Мыс. Образована фидерами Победа –Черный Мыс 1, 2. К цепи подключена ПС Университет.

На уровне напряжения 35 кВ в системе электроснабжения города Сургута задействованы следующие цепи (рис. 3):

- Цепь ПС Элегаз – ПС № 68. К цепи так же подключены ПС Элегаз, ПС № 325, ПС № 73, ПС № 121, ПС № 68.

- Цепь ПС Блочная – ПС № 344.

- Цепь ПС Березка – ПС № 27.

Рисунок 2 – Схема электрических сетей 110 кВ, участвующих в электроснабжении потребителей города Сургута

а)

б)

в)

Рисунок 3 (а, б, в) – Схемы электрических сетей 35 кВ, участвующих в электроснабжении потребителей муниципального образования городской округ город Сургут

Часть потребителей электрической энергии имеют присоединение к шинам РУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут и РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз.

Часть потребителей электрической энергии (промышленные предприятия, дачные общества), расположенные на окраинной территории города Сургута, находятся в зонах действия, центры питания которых размещены за границами муниципального образования.

Зоны действия центров питания, участвующих в электроснабжении потребителей города Сургута представлены в табл. 29.

Таблица 29 – Зоны действия ЦП, участвующих в электроснабжении потребителей города Сургута

| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Привокзальная | 13 | Зона действия ПС 110/10 кВ Трансгаз |
| 2 | Зона действия ПС 110/6 кВ № 46 | 14 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Олимпийская |
| 3 | Зона действия ПС 110/10 кВ Азерит | 15 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс |
| 4 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Западная | 16 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Университет |
| 5 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Сайма | 17 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 73 |
| 6 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Северная | 18 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 121 |
| 7 | Зона действия ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 | 19 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 68 |
| 8 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Геолог | 20 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 344 |
| 9 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 21 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 27 |
| 10 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 22 | Зона действия РУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут |
| 11 | Зона действия ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 23 | Зона действия РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз |
| 12 | Зона действия ПС 110/6 кВ Строительная |  |  |

Таблица 30 – Распределение ПС 110 кВ, 35 кВ в системе электроснабжения города Сургута

| № пп | Цепь (ЛЭП, образующие цепь) | Центр питания (ЦП), подключенный к цепи | Установлен-ная мощность ЦП, МВА | Нагрузка ЦП, МВА (на дек. 2018 г.) | Суммарная нагрузка ЦП, подключенных к цепи, МВА | Текущий резерв/дефицит мощности ЦП, подключенных к цепи, МВА (на дек. 2018 г.) | Электросетевая организация, обслуживающая ЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Сургут – ПС Барсово (ВЛ 110 кВ Сургут – Барсово 1, 2) | ПС 110/10/10 кВ Привокзальная | 50 | 10,71 | 10,71 | 15,54 | Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения |
| 2 | ПС Барсово – ПС Западная – ПС Сургут (ВЛ 110 кВ Барсово – Западная; ВЛ 110 кВ Сургут – Западная) | ПС 110/6 кВ № 46 (1Т) | 10 | 3,2 | 21,21 | 0 | ПАО «Сургутнефтегаз» |
|  |  | ПС 110/10 кВ Азерит (1Т) | 25 | 3,58 |  | 18,94 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Западная | 80 | 14,43 |  | 27,57 | АО «Тюменьэнерго» |
| 3 | ПС Барсово – ПС Северная – ПС Сургут (ВЛ 110 кВ Барсово – Северная; ВЛ 110 кВ Сургут – Северная) | ПС 110/6 кВ № 46 (2Т) | 10 | 2,7 | 61,45 | 0 | ПАО «Сургутнефтегаз» |
|  |  | ПС 110/10 кВ Азерит (2Т) | 25 | 3,73 |  | 18,94 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 80 | 25,96 |  | 16,04 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Северная | 80 | 29,06 |  | 12,94 | АО «Тюменьэнерго» |
| 4 | ПС Барсово – ПС Геолог – ПП Победа – ПС Сургут (ВЛ 110 кВ Барсово – Геолог; ВЛ 110 кВ Победа – Геолог; ВЛ 110 кВ Сургут – Победа-1) | ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 (1Т) | 40 | 11,37 | 51,69 | 11,03 | АО «ЮРЭСК» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 80 | 4,8 |  | 37,2 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Энергетик (1Т) | 40 | 7,63 |  | 25,86 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Зеленая (1Т) | 40 | 13,79 |  | 11,19 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская (1Т) | 25 | 4,17 |  | 19,07 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/6 кВ Строительная (1Т) | 16 | 6,47 |  | 7,84 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10 кВ Трансгаз (1Т) | 25 | 3,46 |  | 16,66 | АО «Тюменьэнерго» |
| 5 | ПС Барсово – ПС Олимпийская – ПП Победа – ПС Сургут (ВЛ 110 кВ Барсово – Олимпийская; ВЛ 110 кВ Победа – Олимпийская; ВЛ 110 кВ Сургут – Победа-2) | ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 (2Т) | 40 | 17,6 | 74,68 | 11,03 | АО «ЮРЭСК» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Энергетик (2Т) | 40 | 8,51 |  | 25,86 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 80 | 19,92 |  | 22,08 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Зеленая (2Т) | 40 | 17,02 |  | 11,19 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская (2Т) | 25 | 3,01 |  | 19,07 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/6 кВ Строительная (2Т) | 16 | 2,49 |  | 7,84 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10 кВ Трансгаз (2Т) | 25 | 6,13 |  | 16,66 | АО «Тюменьэнерго» |
| 6 | ПП Победа – ПС Черный Мыс (ВЛ 110 кВ Победа – Черный Мыс-1, 2) | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 80 | 18,01 | 24,6 | 23,99 | АО «Тюменьэнерго» |
|  |  | ПС 110/10/10 кВ Университет | 80 | 6,59 |  | 35,41 | ООО «СГЭС» |
| 7 | ПС Элегаз – ПС № 68 (ВЛ 35 кВ ф. Восточный-1, 2) | ПС 35/6 кВ № 73 | 12,6 | 6,1 | 18,69 | 0 | ПАО «Сургутнефтегаз» |
|  |  | ПС 35/6 кВ № 121 (2Т) | 4 | 4 |  | 0 | ООО «СГЭС» |
|  |  | ПС 35/6 кВ № 68 | 20 | 8,59 |  | 1,41 | ООО «СГЭС» |
| 8 | ПС Блочная – ПС № 344 (ВЛ 35 кВ Блочная – Дожимная-1, 2) | ПС 35/6 кВ № 344 | 12,6 | 4,31 | 4,31 | 0 | ПАО «Сургутнефтегаз» |
| 9 | ПС Березка – ПС № 27 (ВЛ 35 кВ ф. Белый Яр-1, 2) | ПС 35/6 кВ № 27 | 32 | 2,95 | 2,95 | 13,05 | МУП «СРЭС» |
| 10 | Потребители, непосредственно подключенные к РУ 10 кВ ПС Сургут | РУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут | 250 | 31,84 | 31,84 | - | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири |
| 11 | Потребители, непосредственно подключенные к РУ 6 кВ ПС Элегаз (ВЛ 6 кВ ф. КНС-3-25) | РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 50 | 5,76 | 5,76 | - | АО «Тюменьэнерго» |

На основе анализа эффективности электроснабжения потребителей в зонах действия центров питания города Сургута можно сделать следующие выводы:

- существующее расположение и трансформаторная мощность городских центров питания не удовлетворяют основным направлениям генерального планирования муниципального образования;

- вследствие сложившейся плотной застройки в центральной части затруднено присоединение перспективных потребителей в южных, юго-западных, северо-западных микрорайонах города от имеющих избыточную мощность подстанций 110 кВ, сгруппированных в восточной и северо-восточной части города Сургута;

- изменение функционального назначения существующих промышленных и коммунально-складских зон на селитебные территории в Восточном промышленном районе, снос ветхого жилья и строительство многоквартирного жилищного фонда в Центральном, Восточном жилом районах, в Жилом районе Нефтяников позволят увеличить полезную загрузку подстанций 110 кВ.

Развитие электрических сетей по южной границе города от незагруженных центров питания северо-востока ограничивают:

- особые требования к строительству электрических сетей в условиях городской застройки;

- отсутствие свободных коридоров;

- сложный обводненный рельеф, естественное препятствие в виде р. Оби.

Распределение электрической мощности на напряжении 110 кВ на расчетный период будет осуществляться по цепям, подключенным к ЦП класса ЕНЭС – ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 220/110/10 кВ Сургут (рис. 4).

Обеспечение надежного функционирования системы электроснабжения города Сургута в период до 2035 г. по данной схеме возможно при выполнении следующих основных условий:

- рассмотрение строительства и включения в систему электроснабжения ХМАО-Югры дополнительного центра питания 220/110 кВ, ориентированного, в основном, на обеспечение перспективных нагрузок города Сургута;

- перераспределение существующих и перспективных нагрузок города Сургута и Сургутского района между ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 220/110/10 кВ Сургут и рекомендуемой к рассмотрению возможности строительства ПС 220/110 кВ;

- строительство и включение в подсистему электроснабжения 110 кВ ПС 110/35/10 кВ Парковая, РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А (реализация перспективной ПС 110/10 кВ Пойма в период с 2031 по 2035 г. при подтверждении роста нагрузок) (рисунок 4);

- присоединение перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая (г. Сургут) к системе электроснабжения 35 кВ Сургутского энергорайона, обеспечение резервным питанием 35 кВ перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь (Сургутский муниципальный район): строительство ЛЭП 35 кВ от персп. ПС 110/35/10 2х40 МВА Парковая к персп. ЛЭП 35 кВ (ПС 110/35/6 кВ Технолог – 35/10 кВ Северсталь) с замыканием транзита по сети 35 кВ на ПС 35/10 кВ Солнечная (рисунок 5);

- строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская для обеспечения перспективной промышленной нагрузки инвестиционной площадки у ж/д станции Силинская, перевода нагрузок ПС 35/6 кВ № 68, ПС 35/6 кВ № 121 (рисунок 6);

- перевод потребителей, подключенных к ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз, в зону действия ПС 35/6 кВ № 68;

- реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с увеличением трансформаторной мощности;

- строительство резервирующих КЛ 6(10) кВ между РП 6(10) кВ существующих и перспективных центров питания;

- присоединение не электрифицированных дачных обществ в районе р. Почекуйки к электрическим сетям Сургутской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловской дирекции по энергообеспечению.

Присоединение новых потребителей в Северо-Западном, Западном жилых районах потребует расширения зоны действия ПС 110/10/10 кВ Западная, ПС 110/10 кВ Азерит. Размещение ПС в мкр. 51 нецелесообразно в виду наложения зоны действия новой ПС на зоны действия ПС Геолог, Пионерная-2, Западная.

Для обеспечения электроэнергией территорий перспективного инвестиционного развития, покрытия районов перспективной застройки, возмещения роста нагрузок существующих потребителей необходимо строительство перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая.

Ввод ПС 110/35/10 кВ Парковая позволит разгрузить ПС 35/6 кВ № 344, ПС 35/6 кВ № 68, уменьшит потребляемую нагрузку 10 кВ на ПС 220/110/10 кВ Сургут, обеспечит электроснабжение перспективных инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов (основное питание) и резервное электроснабжение индустриального парка в ЗП2. Позволит создать надежную схему электроснабжения 35 кВ населенных пунктов Сургутского муниципального района: Белый Яр, Солнечный. Обеспечит резервирование перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь, планируемой к реализации в промышленной зоне п. Солнечный Сургутского района.

Строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская обеспечит надежное электроснабжение инвестиционной площадки у ж/д Силинской, позволит снизить нагрузки 6 кВ ПС 35/6 кВ № 73 за счет переключения ряда дачных обществ. Строительство отходящих ЛЭП 35 кВ позволит включить в зону действия ПС 110/35/6 кВ Силинская подстанции № 68, № 121.

При подтверждении фактической необходимости в строительстве ПС Силинская (организации энергоемкого производственного комплекса на территории инвестиционной площадки у ж/станции Силинской) повторно, к окончанию I этапа, определить на основании расчетов электрических режимов уровень высшего напряжения центра питания, учесть земельные и другие вопросы при размещении подстанции, питающих и отходящих линий. Наряду со строительством центра питания 110/35/6 кВ возможен вариант строительства подстанции напряжением 35/6 кВ. ПС 110/35/6 кВ обеспечит более надежное электроснабжение инвестплощадки в сравнении с вариантом тупиковой ПС 35/6 кВ. Обеспечит резервирование потребителей ПС Элегаз по цепям 35 кВ, 6 кВ, частичное резервирование ПС 110/6/6 кВ Шукшинская по цепям 6 кВ. Но может потребовать в соответствии с РД 34.20.185-94, СО 153-34.20.118-2003 оптимизацию схемы присоединения к фидерам 110 кВ Сургут-Югорская, Сургут-Имилор 1 подстанций 110 кВ, размещенных за пределами города Сургута.

При строительстве ПС 35/6 кВ и присоединении к фидерам 35 кВ 
Восточная-1, -2 необходимо учитывать пропускную способность линий и максимальную нагрузку ПС 110/35/6 кВ Элегаз. Необходимо также рассмотреть возможность реконструкции ПС Элегаз с увеличением трансформаторной мощности до 80 МВА или вариант с переводом нагрузки не менее 50 % от существующей на другие ЦП 35 кВ.

Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности ПС 35/6 кВ № 121 устранит имеющийся дефицит, вызванный ростом потребления электрической энергии присоединенными ДНТ, обеспечит необходимый резерв мощности.

Расширение зоны действия электрических сетей Сургутской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловской дирекции по энергообеспечению в районе р. Почекуйки позволит подключить не электрифицированные дачные общества в расчетный период.

Перспективные зоны действия ЦП, участвующих в электроснабжении потребителей города Сургута на расчетный период до 2035 г., представлены в табл. 31.

Таблица 31 – Перспективные зоны действия ЦП, участвующих в электроснабжении потребителей города Сургута

| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Привокзальная | 14 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Олимпийская |
| 2 | Зона действия ПС 110/6 кВ № 46 | 15 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс |
| 3 | Зона действия ПС 110/10 кВ Азерит | 16 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Университет |
| 4 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Западная | 17 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 73 |
| 5 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Сайма | 18 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 121 |
| 6 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Северная | 19 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 68 |
| 7 | Зона действия ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 | 20 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 344 |
| 8 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Геолог | 21 | Зона действия ПС 35/6 кВ № 27 |
| 9 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 22 | Зона действия РУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут |
| 10 | Зона действия ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 23 | Зона действия РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз (обеспечение нефтедобывающей деятельности ПАО «Сургутнефтегаз») |
| 11 | Зона действия ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 24 | Зона действия перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая |
| 12 | Зона действия ПС 110/6 кВ Строительная | 25 | Зона действия перспективной ПС 110/35/6 кВ Силинская |
| 13 | Зона действия ПС 110/10 кВ Трансгаз | 26 | Зона действия РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А (реализация перспективной ПС 110/10 кВ Пойма в период с 2031 по 2035 г. при подтверждении роста нагрузок) |

Рисунок 4 – Схема перспективных электрических сетей 110 кВ системы электроснабжении города Сургута

а) 1 этап (2021 г.):

- строительство ПС 35/10 кВ Северсталь, Сургутский район;

- строительство ЛЭП 35 кВ (ПС 110/35/6 кВ Технолог – перспективная ПС 35/10 кВ Северсталь с замыканием транзита по сети 35 кВ на ПС 35/10 кВ Солнечная для организации связи 35 кВ (ПС Технолог – ПС Березка).

б) 2 этап (2024-2033 г.):

- строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая (2024-2030 г.);

- строительство ЛЭП 35 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая к к перспективной ЛЭП 35 кВ (ПС 110/35/6 кВ Технолог – перспективная ПС 35/10 кВ Северсталь с замыканием транзита по сети 35 кВ на ПС 35/10 кВ Солнечная) для организации связи 35 кВ (ПС Технолог – перспект. ПС Парковая – ПС Березка) и обеспечения резервным питанием персп. ПС 35/10 кВ Северсталь (2033 г.).

Рисунок 5 (а, б) – Реализация присоединения перспективных ПС 110/35/10 кВ Парковая (г. Сургут), ПС 35/10 кВ Северсталь (Сургутский муниципальный район) к системе электроснабжения 35 кВ Сургутского энергорайона в 2 этапа

Рисунок 6 – Схема подключения перспективной ПС 110/35/6 кВ Силинская к системе электроснабжения 35 кВ Сургутского энергорайона

##### Проблемы и направления их решения (зоны действия ЦП)

Проблемы и решения центров питания 110 кВ, 35 кВ, электрических сетей 110 – 6 кВ, распределительных пунктов, ТП, КТПН 6(10) кВ, образующих и входящих в рассматриваемые зоны действия, подробно представлены выше, в соответствующих разделах Программы.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Генерирующие источники (филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»), имеющие резерв свободной мощности, отпускают электрическую энергию в сети ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири.

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири осуществляет передачу электрической мощности в магистральном сетевом комплексе электроэнергетической системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ПС 220/110/10 кВ Сургут, ПС 220/110/10 кВ Барсово ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири, размещенные на территории города Сургута и Сургутского района, задействованы в передаче электрической мощности в электрические сети филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети.

По итогам зимних замеров 2017 г. центры питания нагрузки города Сургута ПАО «ФСК ЕЭС» ПС 220 кВ Сургут и ПС 220 кВ Барсово загружены на 57,2-63,12 % (табл. 32).

Таблица 32 – Данные по заявкам для подключения к трансформаторной мощности ПС 220 кВ

| Показатель | ПС 220 кВ Сургут |  | ПС 220 кВ Барсово (Сургутский район) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,22-20 кВ | 35-110 кВ | 35-110 кВ |
| Заявки, ед. | 0 (+1*) | 2 (+1*) | 2 (+1*) |
| Мощность, МВт | 0 (+0,55*) | 18,19 (+0,0*) | 18,19 (+0,0*) |
| Примечание: *- новые заявки, поступившие в текущем квартале и неучтенные при расчете резерва Источник: http://portaltp.fsk-ees.ru/ |  |  |  |

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по ПС 220/110/10 кВ Сургут, ПС 220/110/10 кВ Барсово ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири напряжением 35 кВ и выше в 4 квартале 2016-2018 годов представлена в таблице 33.

Запитанные от ПС 220/110/10 кВ Сургут, ПС 220/110/10 кВ Барсово подстанции 110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, участвующие в электроснабжении потребителей города Сургута, обладают свободной трансформаторной мощностью. Но отпуск мощности перспективным потребителям на вторичном напряжении 6(10) кВ осложнен недостаточностью «свободных» коридоров из-за сложившейся плотной застройки, насыщенной коммунальной инфраструктуры в зонах действия существующих центров питания.

Присоединенные к электрическим сетям 110 кВ АО «Тюменьэнерго» ПС 110/6 кВ № 46, ПС 35/6 кВ № 73, ПС 35/6 кВ № 344 ПАО «Сургутнефтегаз» не имеют резерва мощности для технического присоединения новых потребителей.

Присоединенные к электрическим сетям 110 кВ  АО «Тюменьэнерго» ПС 110/10/10 кВ Университет ООО «СГЭС», ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 АО «ЮРЭСК», ПС 35/6 кВ № 27 МУП «СРЭС» имеют  резерв мощности для присоединении перспективных потребителей на вторичном напряжении 6(10) кВ.

К электрическим сетям 35 кВ ПАО «Сургутнефтегаз» присоединены центры питания ООО «СГЭС»: ПС 35/6 кВ № 68 и ПС 35/6 кВ № 121.

ПС 35/6 кВ № 121 не имеет резерва и требует реконструкции с увеличением трансформаторной мощности для обеспечения существующих нагрузок и подключения перспективных потребителей (рис. 7).

*- Мероприятие рекомендуется к рассмотрению в рамках актуализации СИПР Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, СИПР ЕЭС России

Рисунок 7 – Резервы и дефициты мощности в системе электроснабжения города Сургута

Сведения о наличии профицита/дефицита мощности по центрам питания, участвующим в электроснабжении потребителей города Сургута, представлены в табл. 34.

Таблица 33 – Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

| № п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Регион | Муниципальное образование | Федера-льный округ | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| декабрь 2016 г. Данные из документа: 4kv_2016_svedeniya_o_nalichii_svobodnoy_transformatornoy_moscshnosti_FSK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1754 | ПС 220 кВ Барсово | Зап. Сибири | 86 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, Сургутский район, пос. Барсово |  | 220 | 250 |  | -79,4 |
| 228 | ПС 220 кВ Сургут | Зап. Сибири | 86 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, пос. Медвежий угол |  | 220 | 250 |  | -87,68 |
| декабрь 2017 г. Данные из документа: 4kv_2017_svedeniya_o_nalichii_svobodnoy_transformatornoy_moscshnosti_FSK* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ПС 220 кВ Барсово | Зап. Сибири | 86 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, Сургутский район, пос. Барсово |  | 220 | 250 |  | -89,14 |
| 228 | ПС 220 кВ Сургут | Зап. Сибири | 86 | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, пос. Медвежий угол |  | 220 | 250 |  | -84,99 |
| декабрь 2018 г. Данные из документа: 4kv_2018_svedeniya_o_nalichii_svobodnoy_transformatornoy_moscshnosti_FSK_31.12.2018* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ПС 220 кВ Барсово | Зап. Сибири | Ханты-Мансийский АО | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, Сургутский район, пос. Барсово | Уральский ФО | 220/110/10 | 157 | -39,6 | -39,6 |
| 230 | ПС 220 кВ Сургут | Зап. Сибири | Ханты-Мансийский АО | Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Сургут, пос. Медвежий угол | Уральский ФО | 220/110/10 | 188 | -52,05 | -52,05 |

Примечание:

- в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;

- в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;

- графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение;

- нумерация строк исходного документа.

Источник:

* -http://www.fsk-ees.ru/consumers/disclosures_in_accordance_with_government_decree_of_21_01_2004_24/

Таблица 34 – Сведения о наличии профицита/дефицита мощности по ЦП, участвующим в электроснабжении потребителей города Сургута

| № п/п | Сетевая организация / Наименование ПС | Напряжение, кВ | Наимено-вание Т/АТ(Г) | Номинальная мощность Т/АТ(Г), МВА | Зимний максимум (2018 г.) |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Полная макс. мощность, МВА | Всего S, МВА | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 220/110/10 кВ Сургут | 230/121/10,5 | 1АТ | 125 | 87,13 | 163,93 | -95,30 | -92,38 | -56,58 |
|  |  | 230/121/10,5 | 2АТ | 125 | 76,80 |  |  |  |  |
| 2 | ПС 220/110/10 кВ Барсово* | 230/121/10,5 | 1АТ | 125 | 84,91 | 159,12 | -86,30 | -96,89 | -42,93 |
|  |  | 230/121/10,5 | 2АТ | 125 | 74,21 |  |  |  |  |
|  | Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПП 110 кВ Победа | 110 | - | - | 0,05 | 0,07 | - | - | - |
|  |  | 110 | - | - | 0,02 |  |  |  |  |
| 4 | ПС 110/10 кВ Азерит | 110/10 | 1Т | 25 | 3,58 | 7,31 | 19,98 | 18,79 | 18,79 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 25 | 3,73 |  |  |  |  |
| 5 | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 110/10 | 1Т | 40 | 7,59 | 19,92 | 17,99 | 9,45 | 9,45 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 12,33 |  |  |  |  |
| 6 | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 110/10 | 1Т | 40 | 11,63 | 25,96 | 24,01 | 6,63 | 6,63 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 14,33 |  |  |  |  |
| 7 | ПС 110/10/10 кВ Северная | 110/10 | 1Т | 40 | 14,56 | 29,06 | 14,37 | 8,49 | 8,49 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 14,50 |  |  |  |  |
| 8 | ПС 110/6 кВ Строительная | 110/10 | 1Т | 16 | 6,47 | 8,96 | 9,31 | 7,86 | 7,86 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 16 | 2,49 |  |  |  |  |
| 9 | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 110/10 | 1Т | 25 | 3,46 | 9,59 | 18,39 | 17,86 | 17,86 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 25 | 6,13 |  |  |  |  |
| 10 | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 110/10 | 1Т | 40 | 9,89 | 18,01 | 25,81 | 23,11 | 23,11 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 8,12 |  |  |  |  |
| 11 | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 110/6 | 1Т | 25 | 4,17 | 7,18 | 20,15 | 19,46 | 19,46 |
|  |  | 110/6 | 2Т | 25 | 3,01 |  |  |  |  |
| 12 | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 110/10 | 1Т | 40 | 7,63 | 19,14 | 16,20 | 15,96 | 15,96 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 8,51 |  |  |  |  |
| 13 | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 110/10 | 1Т | 40 | 13,79 | 30,81 | 16,23 | 16,23 | 7,39 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 17,02 |  |  |  |  |
| 14 | ПС 110/10/10 кВ Западная | 110/10 | 1Т | 40 | 7,74 | 14,43 | 34,60 | 30,61 | 28,59 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 6,69 |  |  |  |  |
| 15 | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 110/10 | 1Т | 40 | 2,68 | 4,80 | 37,24 | 36,97 | 36,97 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 2,12 |  |  |  |  |
| 16 | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 110/35/6 | 1Т | 25 | 11,68 | 23,15 | 14,93 | 3,33 | 3,33 |
|  |  | 110/35/6 | 2Т | 25 | 11,47 |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ПС 110/10/10 кВ Университет | 110/10 | 1Т | 40 | 3,24 | 6,59 | 37,09 | 37,09 | 35,41 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 3,35 |  |  |  |  |
| 18 | ПС 35/6 кВ № 68 | 35/6 | 1Т | 4(10) | 5,15 | 7,63 | -3,63 | -3,1 | 1,41 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 4(10) | 2,48 |  |  |  |  |
| 19 | ПС 35/6 кВ № 121 | 35/6 | 1Т | - | - | 4 | 0,66 | 0,64 | 0 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 4 | 4 |  |  |  |  |
| АО «ЮРЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 | 110/10/6 | 1Т | 40 | 11,37 | 28,97 | 7,75 | 12,12 | 8,53 |
|  |  | 110/10/6 | 2Т | 40 | 17,60 |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ПС 110/10/10 кВ Привокзальная | 110/10 | 1Т | 25 | 5,96 | 10,71 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 25 | 4,75 |  |  |  |  |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ПС 110/6 кВ № 46* | 110/6 | 1Т | 10 | 3,20 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 110/6 | 2Т | 10 | 2,70 |  |  |  |  |
| 23 | ПС 35/6 кВ № 73 | 35/6 | 1Т | 6,3 | 3,4 | 6,10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 6,3 | 2,7 |  |  |  |  |
| 24 | ПС 35/6 кВ № 344* | 35/6 | 1Т | 6,3 | 3,16 | 4,31 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 6,3 | 1,15 |  |  |  |  |
| МУП «СРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ПС 35/6 кВ № 27* | 35/6 | 1Т | 16 | 1,43 | 3,01 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 16 | 1,57 |  |  |  |  |

Примечание: * Подстанции, размещенные в Сургутском районе.

Источники:

- Данные с сайта ПАО «ФСК ЕЭС»:

http://www.fsk-ees.ru/consumers/disclosures_in_accordance_with_government_decree_of_21_01_2004_24/obem_ svobodnoy_transformatornoy_moshchnosti/.

- Данные с сайта филиала АО «Тюменьэнерго»: http://www.te.ru/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_setevoj_organizaciej/.

- Данные с сайта ООО «СГЭС»: http://surgutges.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79:&catid=3:rukovodstvo&Itemid=5.

- Данные с сайта ПАО «Сургутнефтегаз»: https://www.surgutneftegas.ru/.

- Данные ООО «Северремприбор».

- Данные ООО «Элек».

- Данные с сайта АО «ЮРЭСК»: http://www.yuresk.ru/show-information/raskryvaemaya-informatsiya-v-sootvetstvii-s-postanovleniem-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-21-/.

- Данные с сайта ПАО «Сургутнефтегаз»: https://www.surgutneftegas.ru/regulated_activities/raskrytie-informatsii-po-reguliruemym-sferam-deyatelnosti/sfera-okazaniya-uslug-po-peredache-elektricheskoy-energii-moshchnosti/.

- Данные с сайта МУП «СРЭС»: https://www.sres-sr.ru/openinfo/old/.

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ Филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети с дифференциацией по всем уровням напряжения приведена в табл. 35.

Таблица 35 – Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

| Наименование подстанции, распределительного пункта | Технические характеристики (на основании замеров 28.12.2018) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности1, МВт |
| ТП Ледовый дворец | 10/0,4 | 2,50 | 0,00 |
| РП-ТП-2 | 10/0,4 | 1,00 | 0,14 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 1,00 | 0,00 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 1,00 | 0,01 |
| КТПН-1 Пилорама | 10/0,4 | 0,16 | 0,01 |
| КТПН-24 | 6/0,4 | 0,63 | 0,55 |
| КТПН-34 | 6/0,4 | 0,40 | 0,03 |
| КТПН-35 | 6/0,4 | 0,63 | 0,55 |
| КТПН-40 | 6/0,4 | 0,40 | 0,22 |
| КТПН-49 | 6/0,4 | 0,63 | 0,45 |
| КТПН-61 | 6/0,4 | 0,40 | 0,24 |
| КТПН-37 | 6/0,4 | 0,40 | 0,27 |
| КТПН-111 | 6/0,4 | 2,00 | 1,40 |
| КТПН-69 | 6/0,4 | 0,40 | 0,36 |
| КТПН-71 | 6/0,4 | 0,63 | 0,05 |
| КТПН-70 | 6/0,4 | 1,23 | 0,87 |
| КТПН-4 | 6/0,4 | 0,63 | 0,49 |
| КТПН-5 | 6/0,4 | 0,40 | 0,12 |
| КТПН-6 | 6/0,4 | 0,40 | 0,01 |
| КТПН-Север | 6/0,4 | 0,63 | 0,28 |
| КТПН-8 | 6/0,4 | 0,40 | 0,38 |
| МТПО-93 | 6/0,23 | 0,01 | 0,00 |
| КТПН-94 | 6/0,4 | 0,06 | 0,05 |
| МТПО-95 | 6/0,23 | 0,01 | 0,00 |
| КТПН-96 | 6/0,4 | 0,06 | 0,05 |
| МТПО-97 | 6/0,23 | 0,01 | 0,00 |
| КТПН-98 | 6/0,4 | 0,06 | 0,05 |
| КТПН-42 | 6/0,4 | 0,40 | 0,27 |
| КТПН-50 | 6/0,4 | 0,25 | 0,13 |
| КТПН-72 | 6/0,4 | 0,63 | 0,54 |
| КТПН-38 | 6/0,4 | 0,40 | 0,37 |
| КТПН-39 | 6/0,4 | 0,63 | 0,54 |
| КТПН-41 | 6/0,4 | 0,40 | 0,24 |
| КТПН-44 | 6/0,4 | 0,63 | 0,21 |
| КТПН-58 | 6/0,4 | 0,25 | 0,00 |
| КТПН-21 | 6/0,4 | 0,63 | 0,00 |
| КТПН-28 | 6/0,4 | 0,40 | 0,30 |
| КТПН-54 | 6/0,4 | 0,63 | 0,48 |
| КТПН-62 | 6/0,4 | 0,63 | 0,36 |
| КТПН-75 | 6/0,4 | 0,63 | 0,21 |
| КТПН-43 | 6/0,4 | 0,63 | 0,13 |
| КТПН-47 | 6/0,4 | 0,40 | 0,19 |
| КТПН-77 | 6/0,4 | 0,40 | 0,20 |
| КТПН-78 | 6/0,4 | 0,80 | 0,00 |
| КТПН-80 | 6/0,4 | 0,10 | 0,03 |
| КТПН-68 | 6/0,4 | 0,63 | 0,00 |
| КТПН-79 | 6/0,4 | 0,40 | 0,18 |
| КТПН-30 | 6/0,4 | 0,25 | 0,15 |

Примечание:

1. Текущий резерв/дефицит мощности указан по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;

Источник: www.te.ru.

По итогам зимних замеров 2018 г. отсутствует свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ:

- в зоне эксплуатационной ответственности филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети – 8 ед. (ТП-1, МТПО-93, МТПО-95, МТПО-97, КТПН-58, КТПН-21, КТПН-78, КТПН-68);

- в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Сургутские городские электрические сети» – 113 ед., в т.ч. 2 ед. (имеют дефицит мощности БКТП-587, КТПН-740).

Анализ показателей готовности системы электроснабжения, проблемы и направления их решения

Показатели готовности системы электроснабжения оцениваются в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятий системы электроснабжения.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в городе Сургуте показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

Воздействие на окружающую среду

В ходе выработки электрической и тепловой энергии на СГРЭС-1 и СГРЭС-2 осуществляются выбросы в атмосферы оксида азота, диоксида серы, твердых веществ, летучих органических веществ, оксида углерода.

Для обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду на СГРЭС-1 обеспечено использование в топливном балансе экологически чистого топлива – природного газа. В 2017 г. на СГРЭС-1 внедрена система анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососом блока № 14, в 2018 г.  запланировано внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососом блока № 13.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы электроснабжения на территории города Сургута  находится в допустимых пределах.

Для предотвращения опасных факторов при эксплуатации электрооборудования электросетевыми организациями выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП. Разрабатывается экологическая политика, направленная на:

- снижение негативного воздействия на атмосферу, гидросферу, растительный и животный мир;

- предотвращение попадания трансформаторного масла на рельеф местности;

- замену взрыво-, пожароопасного маслонаполненного оборудования на сухие реакторы, трансформаторы, конденсаторы;

- снижение уровня шума;

- обеспечение защиты персонала от воздействия электромагнитного поля.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения города Сургута ограничивается воздействием при строительстве и утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

Финансово-экономическое состояние ООО «СГЭС» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710002 «Отчет о финансовых результатах») за 2015 – 2017 гг.

По данным бухгалтерского учета ООО «СГЭС» за 2017 г. по регулируемому виду деятельности предприятием получена чистая прибыль в размере 211,033 млн руб. (табл. 36).

Таблица 36 – Финансовые результаты деятельности ООО «СГЭС»

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | млн руб. | 2 909,514 | 3112,796 | 3 358,953 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | млн руб. | 2 391,801 | 2621,65 | 2945,973 |
| Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | млн руб. | 517,713 | 491,146 | 412,98 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн руб. | 517,713 | 491,146 | 412,98 |
| Прочие доходы | млн руб. | 196,964 | 80,373 | 56,897 |
| Прочие расходы | млн руб. | 107,801 | 123,98 | 90,9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 535,445 | 313,44 | 273,909 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн руб. | 397,875 | 244,056 | 211,033 |
| Совокупный финансовый результат периода | млн руб. | 948,528 | 1 145,361 | 327,716 |

Источник: Отчет о финансовых результатах ООО «СГЭС» за январь-декабрь 2016 г., 2017 г.

Государственное регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, осуществляется Региональной энергетической комиссией по Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО).

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в ХМАО – Югре, утверждены следующими нормативными актами Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО (табл. 37):

- распоряжение от 12.11.2013 № 130;

- распоряжение от 19.12.2014 № 103;

- распоряжение от 22.12.2015 № 121;

- распоряжение от 22.12.2016 № 45;

- распоряжение от 28.12.2017 № 51;

- распоряжение от 19.12.2018 № 50.

Анализ финансового состояния филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети не выполнялся, так как финансовая отчетность сформирована в целом по филиалу (без выделения данных по городу Сургуту).

Таблица 37 – Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в ХМАО - Югре

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18 (в ред. от 28.06.2016) |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 22.12.2016 № 45 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 28.12.2017 № 51 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 19.12.2018 № 50 |  |
| 1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,82 | 2,87 |
| 1.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,49 | 2,63 | 2,63 | 2,73 | 2,73 | 2,83 | 2,87 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |
| 1.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,89 | 8,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,82 | 2,87 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 | 1,98 | 2,02 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,74 | 1,84 | 1,84 | 1,91 | 1,91 | 1,98 | 2,01 | 2,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,76 | 1,86 | 1,86 | 1,93 | 1,93 | 2,00 | 2,03 | 2,07 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 | 1,98 | 2,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 | 1,98 | 2,02 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,74 | 1,84 | 1,84 | 1,91 | 1,91 | 1,98 | 2,01 | 2,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,76 | 1,86 | 1,86 | 1,93 | 1,93 | 2,00 | 2,03 | 2,07 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 | 1,98 | 2,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,82 | 2,87 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,49 | 2,63 | 2,63 | 2,73 | 2,73 | 2,83 | 2,87 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,89 | 2,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,82 | 2,87 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |

- Приложение 1

Карты-схемы сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 г. Система электроснабжения

с 01.01.2019 электрические сети, обслуживаемые ООО «Северремприбор», переданы в эксплуатацию АО «ЮТЭК – Региональные сети»

Источник: http://www.te.ru/

1. Увеличение Sном в 2018 г. до 20 МВА (замена 2х4 МВА на 2х10 МВА)

2 Увеличение Sном в 2019 г. до 20 МВА (замена 1х4 МВА на 2х10 МВА)

Данные формы раскрытия информации о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год (за 2017 г.) по Приложению № 1 к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14.