Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут

Книга 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры: система теплоснабжения

г. Сургут

2019 год

Содержание

Общие положения	3

1	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	4

1.1	Система теплоснабжения	4

1.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	4

1.1.2	Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения	5

1.1.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	81

- Общие положения

Книга 4. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры: система теплоснабжения входит в состав Обосновывающих материалов на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года, разработанных ООО «Сибпрофконсалт» на  основании муниципального контракта № 4/2018 от 22.05.2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

Термины и определения

При формировании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры использованы следующие основные термины и определения:

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Система теплоснабжения

Система теплоснабжения города Сургута включает:

- источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 2 ед.;

- отопительно-производственные котельные – 50 ед.;

- индивидуальные котельные – 125 ед.;

- магистральные и распределительные сети теплоснабжения;

- центральные тепловые пункты (ЦТП, ПС, КРП) – 99 ед.

Основные технические параметры источников и тепловых сетей города Сургута:

- установленная мощность источников тепловой энергии:

– источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – 1743 Гкал/ч, в т.ч. пиковая котельная – 350 Гкал/ч;

– отопительно-производственные котельные – 776,732 Гкал/ч;

- система теплоснабжения – закрытая;

- основной вид топлива – преимущественно природный газ.

В т.ч. мощность муниципальных сетей и объектов теплоснабжения на 01.01.2018:

- мощность котельных – 458,21 Гкал/ч;

- количество центральных тепловых пунктов – 99 ед.;

- протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 452,15 км.

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Теплоснабжающими организациями (далее – ТСО) города Сургута, вырабатывающими и отпускающими тепловую энергию для населения, потребителей бюджетной сферы, производственных предприятий, являются:

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (СГРЭС-1);

- Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (СГРЭС-2);

- ООО «СГЭС» (2 котельные);

- СГМУП «ГТС» (15 котельных, включая котельную мощность свыше 100 Гкал/ч – ПКТС с установленной мощностью 350 Гкал/ч);

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал») (далее – СГМУП «Горводоканал») (1 котельная);

- ПАО «Сургутнефтегаз» (15 котельных);

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (далее – СГМУП «Тепловик») (7 котельных);

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» (1 котельная);

- СГМУП «Сургутский хлебозавод» (1 котельная);

- ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК»); (1 котельная);

- ОАО «Сургутстройтрест» (2 котельные);

- ЗАО «Сургутспецстрой» (1 котельная) (с 2018 г. передана в аренду СГМУП «ГТС»);

- ОАО «Горремстрой» (1 котельная);

- ОАО «Аэропорт Сургут» (1 котельная);

- ООО «ТВС-сервис» (1 котельная);

- ООО «СКАТ-База» (1 котельная);

- ООО «Технические системы» (1 котельная).

Помимо источников централизованного теплоснабжения в Сургуте имеется 110 индивидуальных котельных, не предназначенных для теплоснабжения сторонних потребителей.

Основными балансодержателями тепловых сетей, обеспечивающими транспортировку тепловой энергии до потребителей, являются ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС».

ООО «СГЭС» обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям города Сургута от СГРЭС-1 и СГРЭС-2. СГМУП «ГТС» подает тепловую энергию от собственных теплоисточников и от СГРЭС-1, СГРЭС-2 через тепловые сети на балансе ООО «СГЭС». Часть распределительных и внутриквартальных сетей Сургута, присоединенных к сетям ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС», находится в ведении теплосетевой организации ООО «Сибпромстрой № 18», не имеющей собственных источников теплоснабжения.

В поселках города Сургута основным балансодержателем тепловых сетей является СГМУП «Тепловик» (п. Лесной, п. Кедровый и др.), осуществляющее транспортировку тепловой энергии до поселковых потребителей.

Анализ существующего технического состояния системы теплоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, проблемы и направления их решения

Перечень и технические параметры источников тепловой энергии города Сургута  приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Перечень и основные технические параметры источников теплоснабжения города Сургута

| № п/п | Теплоснабжающая организация/ наименование теплоисточника | Адрес | Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Температурный график | Рабочее давление в теплосети в отопительном режиме Р1/Р2, кгс/см² | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс Сургутская ГРЭС-1 –ПКТС: |  | 1253 | 730,175 |  |  |  |
| 1.1 | СГРЭС-1 – ПКТС (базовая) | п. Кедровый | 903 | 548,94 | 150/70°С (срезка на 112 °С) | 16,0/2,0 | - |
| 1.2 | ПКТС (пиковая) | ул. Мира, д. 40 | 350 | 181,235 | 142/112 | 8,0/2,0 | ТСО – СГМУП «ГТС» |
|  | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 | ул. Энерго-строителей, 23 | 840 | 306,156 | 150/70°С (срезка на 142 °С) | 10,5/2,8 ВЖР 5,4/2,3Промзона | - |
|  | ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная | ул. Крылова 55/2 | 60,0 | 46,659 | 150/70°С | 9,0/3,0 | - |
| 4 | Котельная | Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | 1,94 | 2,139 | 95/70°С | 4,2/2,4 | В аренде у ООО «ЭСК Энергоджинн» |
|  | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пиковая котельная тепловых сетей ПКТС | ул. Мира, д. 40 | 350 | входит в нагрузку СГРЭС-1, пиковая | 150/70°С (срезка на 142 °С) | 8,0/2,0 | В аренде у СГМУП «ГТС» |
| 6 | Котельная № 1 | ул. Нефтяников, д. 24, стр. 6 | 66 | 31,387 | 150/70°С (срезка на 142 °С) | 7,0/3,0 | - |
| 7 | Котельная № 2 | ул. Нефтяников, д. 24, стр. 4 | 90 | 72,559 | 150/70°С (срезка на 140) °С) | 7,0/3,5 | - |
| 8 | Котельная № 3 | ул. Майская, д.10/2, стр. 2 | 90 | 85,907 | 150/70°С (срезка на 140 °С) | 6,9/3,2 | - |
| 9 | Котельная № 5 | п. Дорожный | 10,32 | 4,981 | 95/70°С | 4,7/3,0 | - |
| 10 | Котельная № 6 | Заячий остров, промзона ГВК | 11,6 | 5,664 | 95/70°С | 3,3/2,6 | - |
| 11 | Котельная № 7 | ул. Индустриальная | 21,6 | 4,185 | 95/70°С | 5,0/3.0 | - |
| 12 | Котельная № 9 | ул. Буровая (тепличный комплекс) | 14,4 | 4,277 | 95/70°С | 4,0/2,2 | - |
| 13 | Котельная № 13 | р-н Ж/Д ул. Западная, 1/1 | 24 | 7,102 | 95/70°С | 4,0/2,5 | - |
| 14 | Котельная № 14 | мкр Ж/Д, ул. Западная, 1/1 | 90 | 52,559 | 130/70ºC (срезка на 115°С) | 8,3/2,7 | - |
| 15 | Котельная № 19 | п. Дорожный | 2 | - | 95/70°С | - | законсер-вирована |
| 16 | Котельная № 21 | п. Звездный ул.Трубная | 4,515 | 3,183 | 95/70°С | 5,4/3,1 | - |
| 17 | Котельная № 22 | п. Барсово СОЦ «Олимпия» | 6,45 | 2,251 | 95/70°С | 3,5/2,1 | - |
| 18 | Котельная № 23 Ледовый дворец | Югорский тракт, 40 | 5,16 | 6,339 | 105/70°С (срезка на 100° С) | 2,8/2,4 | - |
| 19 | Котельная 24 Поликлиника Нефтяник | ул. Игоря Киртбая,12/1 | 5,5 | 2,085 | 95/70°С | 4,1/3,5 | - |
|  | СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная АМГКУ 9-го промузла ГВК | АМГКУ 9А промузел | 2,00 | 0,521 | - | - | Обслуживает СГМУП «ГТС» |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная № 1 | аэропорт | 1,36 | 0,802 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 22 | Котельная № 3 | Нефтеюганское шоссе, 56 | 5,1 | 3,439 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 23 | Котельная № 4 | ул. Заячий остров, 6 | 1,2 | 0,389 | Пар 0,3 МПа, 150°С | 3,0 | - |
| 24 | Котельная № 5 | заезд Андреевский, 14 | 10,3 | 10,0324 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 25 | Котельная № 6 | ул. Буровая, 1 | 3,4 | 1,4893 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 26 | Котельная № 7 | ул. Заячий остров, 6 | 4,3 | 2,5 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 27 | Котельная № 8 | заезд Андреевский, 2 | 4,3 | 2,133 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 28 | Котельная № 9 | ул. Индустриальная, 56 | 7,78 | 5,8928 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 29 | Котельная № 10 | Нефтеюганское шоссе, 7/1 | 27,6 | 15,7526 | 110/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 30 | Котельная № 12 | ул. Промышленная, д. 20/1 | 40,74 | 16,5363 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 31 | Котельная № 14 | Нефтеюганское шоссе, 54 | 5,1 | 2,6329 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 32 | Котельная № 15 | Югорский тракт 6/1 | 7,74 | 7,641 | 110/80°С | 6,0/3,0 | - |
| 33 | Котельная № 16 | ул. Промышленная, 2 | 1,3 | 0,786 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 34 | Котельная № 17 | заезд Андреевский, 9 | 4,3 | 2,4479 | 95/70°С | 6,0/3,0 | - |
| 35 | Котельная № 19 | ул. Автомобилистов, 16 | 29,3 | 13,195 | 110/70°С | 6,0/3,0 | - |
|  | СГМУП «Тепловик»* |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная № 1 | п. Юность | 16 | 6,0491 | 95/70°С | 4,5/2,8 | - |
| 37 | Котельная № 5 | п. Таежный | 5,159 | 2,3774 | 95/70°С | 4,5/2,8 | - |
| 38 | Котельная № 8 | п. Лунный | 10,318 | 3,2046 | 95/70°С | 4,5/2,8 | - |
| 39 | Котельная № 9 | п. Медвежий угол | 5,4 | 0,6353 | 95/70°С | 4,5/2,8 | - |
| 40 | Котельная № 10 | п. Снежный | 1,892 | - | 95/70°С | 4,5/2,8 | Резерв для кот. № 11 |
| 41 | Котельная № 11 | п. Снежный | 5,418 | 4,6743 | 95/70°С | 4,5/2,8 | - |
| 42 | Котельная № 12 | ул. Крылова | 1,539 | 0,637 | 95/70°С | 4,5/2,8 | - |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная промбазы УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | Северный промрайон, ул. Производственная, 17 | 45,2 | 24,31 | 93/68,8°С | 5,0/2,0 | - |
|  | СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод» | Нефтеюганское шоссе, 2 (промзона) | 10,08 | 5,925 | 95/79°С | 3,4/2,0 Пар 0,6 Мпа 159 °С | Основная нагрузка производст-венная |
|  | ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная СЗТК | ул. Автомобилистов, 3 | 32,00 | 5,942 | 95/70°С | 4,6/2,0 | Котельная принадлежит ООО «ОРИОН», находится в аренде |
|  | АО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Котельная № 1 | Набережный пр., 17 | 2,49 | 2,49 | 95/70°С | 4,5/4,0 | примыкает к жилому дому |
| 47 | Котельная № 2 | Набережный пр., 17/2 | 1,24 | 1,03 | 95/70°С | 4,5/4,0 | примыкает к жилому дому |
|  | ЗАО «Сургутспецстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ЗАО «Сургутспецстрой» | п. Лесной | 7,2 | 0,33 | 95/70°С | 3,2/2,0 | Тепловые сети на балансе СГМУП «Тепловик» |
|  | ОАО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 4,48 МВт | Нефтеюганское шоссе, 21 | 1,93 | 0,85 | 90/70°С | 4,0/2,0 | - |
|  | ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Аэропорт Сургут» | ул. Аэрофлотская, 49/1 | 17,2 | 9,03 | 95/70°С | 6,0/3,0 | В аренде |
|  | ООО «ТВС-Сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «ТВС-Сервис» | ул. Инженерная, 20 стр.2 | 2,78 | 2,352 | 95/70 | 4,5/2,5 | - |
|  | ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | ул. Монтажная, 4 | 5,46 | 1,3 | 95/70°С | 4,5/2,1 | - |
|  | ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «Технические системы» | Нефтеюганское шоссе, д. 64 | 9,0 | 2,285 | 95/70°С | 3,2/2,0 | - |

Примечание: * Котельные СГМУП «Тепловик» также имеют следующие наименования: Котельная № 1 - Котельная № 1 поселок Юность, Котельная № 5 - Блочная модульная котельная, Котельная № 8 - Реконструкция котельной в поселке Лунный, Котельная № 9- Котельная поселок Медвежий угол, Котельная № 10 - Часть нежилого здания, Блок-модульная Котельная № 1 объекта «Комплекс окружного социального Геронтологического центра в п. Снежный города Сургута, 1-я очередь строительств», Котельная № 11 - Котельная № 2, (Часть нежилого здания) «Комплекс окружного социального Геронтологического центра в п. Снежный, 2-я очередь строительств», Котельная № 12 - Котельная ул. Крылова, 40

Источник: Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года по состоянию на 2018 год. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации осуществляют теплоснабжение потребителей по закрытой схеме без отбора теплоносителя на нужды ГВС из системы.

А) Источники комбинированной выработки тепла и электроэнергии

Источниками комбинированной выработки тепла и электроэнергии являются СГРЭС-1 и СГРЭС-2. Подача тепловой энергии от источников выполняется в горячей воде.

Технические параметры

- СГРЭС-1

Установленная и располагаемая электрическая мощность СГРЭС-1 составляет 3 333 МВт, установленная тепловая мощность – 903 Гкал/ч (табл. 2).

Таблица 2 – Установленная тепловая мощность основного оборудования СГРЭС-1

| Станционный номер блока | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 183 | 20 | 260 | 260 | 20 | 903 |

Источник: Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года по состоянию на 2018 год. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

СГРЭС-1 – электростанция блочного типа, на которой установлено 13 энергоблоков с конденсационными турбоустановками и три блока 
с теплофикационными (табл. 3).  Блоки работают на паре с давлением 13,8 МПа (140 кгс/см²) и температурой 545 °С.

Таблица 3 – Технические параметры оборудования СГРЭС-1

| Наименование | Размерность |
| --- | --- |
| Технические параметры котельного агрегата Еп-670-13,8-545Г (Еп-640/13,8) |  |  |
| Номинальная паропроизводительность | 670 т/ч |
| Давление свежего пара | 13,8 МПа (140 кгс/см²) |
| Температура свежего пара | 545°С. |
| Технические параметры паротурбинной установки К-210-12,8-3 ПО ЛМЗ |  |  |
| Номинальная мощность | 210 МВт |
| Начальное давление пара | 12,8 Мпа (130 ксг/см²) |
| Начальная температура пара | 540°С |
| Температура промежуточного перегрева | 540°С |
| Технические параметры паротурбинной установки Т-180/210-12,8-1 ПО ЛМЗ |  |  |
| Расход отбираемого пара на теплофикацию | 460 т/ч |
| Тепловая нагрузка | 260 Гкал/ч |
| Верхние пределы регулирования пара | 0,059 - 0,196 МПа; |
| Нижние пределе регулирования пара | 0,049 - 0,147 МПа |

Теплофикационные мощности СГРЭС-1 состоят из отборов паровых турбин, паром из которых производится нагрев воды из системы теплоснабжения до температуры 112 °С. Подогрев до более высоких температур осуществляется на пиковой котельной тепловых сетей (в собственности ООО «СГЭС», арендуется СГМУП «ГТС»). ПКТС расположена в городской части Сургута, включается при прохождении отопительного максимума.

Регулирование отпуска теплоты от СГРЭС-1 производится по отопительному температурному графику 150-70°С с верхней срезкой на 112°С и двумя нижними срезками на 82°С и 75°С. Максимальная температура для верхней срезки равная 112°С обусловлена конструктивными особенностями горизонтального подогревателя типа ПСГ-5000-3,5-8-1 с параметрами Рпара рабочее = 3,0 кгс/см² (абс.) и Тмакс. на выходе = 115°С.

Выдачу тепловой мощности СГРЭС-1 осуществляет от теплофикационных блоков ст. № 12, №  14, № 15 (табл. 4).

Таблица 4 – Виды подогревателей в блоках СГРЭС-1

| Наименование | Подогреватель |
| --- | --- |
| Энергоблок № 12 | ПСГ-4600-3,5-12-2 |
| Энергоблок № 14 | ПСГ-5000-3,5-8 (2 шт.) |
|  | ПСВ-90-7-15 |
| Энергоблок № 15 | ПСГ-5000-3,5-8 (2 шт.) |
|  | ПСВ-90-7-15 |

Перед подогревателями установлено 7 сетевых насосов 6-СЭ-2500-60 и 1-СЭ-1250-70, после подогревателей – 6 повысительных сетевых насосов СЭ-2500-18 (табл. 5-6).

Таблица 5 – Насосы теплофикационных установок СГРЭС-1

| Наименование механизма | Типоразмер | Количество | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой зимний | СЭ-2500-180 | 6 | 1380 |
| Насос сетевой летний | СЭ-2500-60 | 6 | 422 |
| Насос сетевой летний | СЭ-1250-70 | 1 | 255 |
| Насос конденсатный | КсВ-320-160 | 4 на блок № 14, 15, 2 на бл. № 12 | 250 |
| Насос подпитки теплосети | Д 320-50 | 3 | 75 |
| Насосы подачи осветленной воды | ЦН-400-105 | 4 | 200 |

Таблица 6 – Техническая характеристика сетевых подогревателей блоков ст. № 14, № 15 СГРЭС-1

| Наименование параметра | Тип подогревателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБ, ПБ ПСГ 5000-3,5-8 | ПСВ 90-7-15 |
| Поверхность нагрева, м2 | 5000 | 90 |
| Рабочее давление в пространстве, МПа (кгс/см2): |  |  |
| паровом | 0,35 (3,5) | 0,7 (7,0) |
| водяном | 0,8(8,0) | 1,5(15,0) |
| Расчетные параметры пара: |  |  |
| давление, МПа (кгс/см2) абс | 0,06-0,2 (0,6-2,0) | 0,8 (8,0) |
| максимальная температура греющего пара на входе, 0С | 300 | 400 |
| расход, т/ч: |  |  |
| номинальный | 295 | 30 |
| максимальный | 590 | - |
| Расчетные параметры воды: |  |  |
| давление, МПа (кгс/см2) абс | 0,9 (9,0) | 1,6 (16,0) |
| максимальная температура воды на входе, 0С | - | 110 |
| Температура воды на выходе, 0С | 115 | - |
| расход, т/ч: |  |  |
| номинальный | 6000 | 350 |
| максимальный | 8000 | - |
| Максимальная разность температур на входе и выходе, оС | 50 | 40 |
| Расчетный тепловой поток, 10 МВт (Гкал/ч): |  |  |
| номинальный | 191,9 (165,0) | 16,28 (14,0) |
| максимальный | 383,8 (330,0) | - |
| Скорость воды в трубах поверхности теплообмена, м/с: |  |  |
| номинальная | 2,22 | 1,95 |
| максимальная | 2,90 | - |
| Расчетное гидравлическое сопротивление водяного пространства, МПа (м вод.ст.), не более: |  |  |
| номинальная | 0,097 (9,7) | 0,025 (2,5) |
| максимальная | 0,165 (16,5) | - |

Восполнение потерь теплоносителя в тепловых сетях потребителей в пределах нормативной утечки производится насосами подпитки теплосети, сверх нормативной (аварийная подпитка) – через регулятор насосами осветленной воды.

В схеме теплоснабжения города предусмотрена подача тепловой мощности по резервному тепловыводу от СГРЭС-2. Фактически схема резервирования не работоспособна, так как не испытана и ее использование документально не регламентировано.

Регулирование отпуска тепловой энергии с СГРЭС-1 производится согласно диспетчерскому графику в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и температурному режиму системы централизованного теплоснабжения города Сургута от теплоисточника Сургутская ГРЭС-1 по тепломагистралям «СГРЭС-1-ПКТС» и «СГРЭС-1 - ВЖР», согласованной с СГМУП «ГТС».

Расчетные параметры давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выводах из СГРЭС-1:

- в режиме отопления – 1,6/0,2 МПа (16/2 кгс/см²);

- в режиме ГВС (летний период) – 0,85/0,235 МПа (8,55/2,35 кгс/см²).

Расчетный расход сетевой воды в отопительный сезон 2015/2016 гг. – 6450±200 т/ч.

Расчетный расход в летний период (сезон ГВС) – 2850±110 т/ч.

Остаточный ресурс

Основное оборудование СГРЭС-1 выработало парковый ресурс и работает на назначенном по результатам обследования индивидуальном ресурсе. Вывод основного оборудования СГРЭС-1 из эксплуатации не планируется.

Ограничения использования мощностей

Ограничения электрической мощности СГРЭС-1, по состоянию на 01.01.2018, отсутствуют.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Отказов энергетического оборудования, вследствие которых было прекращение теплоснабжения города Сургута, за последние 5 лет не было.

На СГРЭС-1 за 2013-2017 гг. отказов оборудования, приведших к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не происходило. За тот же период предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации СГРЭС-1 – отсутствуют.

Системы учета ресурсов

Учет тепловой энергии, отпускаемой внешним потребителям СГРЭС-1, осуществляется с помощью узла учета тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в трубопроводы.

Узел учета тепловой энергии включает в себя:

- тепловычислитель СПТ-961.2;

- счетчики ультразвуковые ДРК-4 (на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды);

- преобразователи давления Сапфир 22М-ДИ, Метран-100-ДИ (на трубопроводах прямой и обратной сетевой воды);

- преобразователи температуры КТСПР001;

- приборы регистрации температуры и давления.

Расход деаэрированной химочищенной воды на подпитку теплосети города осуществляется с помощью преобразователя давления Метран-150-ДД. Расход технической воды на подпитку теплосети (аварийная подпитка) контролируется счетчиком Метран-100-ДД.

Узлы учета отпуска тепла городской теплосети и промышленной площадки СГРЭС-1 оборудованы средствами измерений, зарегистрированными в установленном порядке.

Организован учет подпиточной воды и аварийной подпитки. Все оборудование своевременно поверяется и предъявляется для повторного допуска в эксплуатацию перед началом отопительного сезона.

Расход ресурсов

Затраты воды на подпитку тепловой сети в зоне действия СГРЭС-1 в 2017 г. составили 502,836 тыс. т.

Собственные нужды

Объемы потребления тепловой мощности СГРЭС-1 на собственные и хозяйственные нужды в 2017 г. – 72,5 тыс. Гкал.

- СГРЭС-2

Сургутская ГРЭС-2 оборудована 8 энергоблоками: 6 моноблоков по 810 МВт с конденсационными паровыми турбоустановками К-810-23,5-5 и 2 энергоблока по 400 МВт – с парогазовыми установками. Установленная электрическая мощность составляет 5 657,1 МВт. В табл. 7 приведены данные по основному оборудованию электростанции.

Таблица 7 – Основное оборудование СГРЭС-2

| Энергоблоки | Котлы | Турбины | Генераторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 6x810 МВт (конденсационные моноблоки) | 6х прямоточные котлы ТГМП-204ХЛ | 6х К-810-23,5-5 | 6хТВВ-800-ЕУЗ |
| 2x400 МВт (парогазовые установки ПГУ-400) | 2хИ-27-барабанные котлы | 2xPG935FA-газовые турбины 2х109D-10-паровые турбины | 2x390H |

Отпуск тепла от СГРЭС-2 осуществляется по температурному графику 150/70 °С с вынужденной верхней срезкой по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне 142 °С, а также с нижней срезкой на ГВС 75 °С.

Котельный агрегат Пп-2650-25-ГМ (ТГМП-204ХЛ) – прямоточный, сверхкритического давления, с промежуточным перегревом, однокорпусный, газоплотный. Номинальная паропроизводительность составляет 2 650 т/ч, давление свежего пара - 240 кгс/см², температура свежего пара - 545 °С.

Паротурбинная установка К-810-23,5-5 ПО ЛМЗ – конденсационная, номинальной мощностью 810 МВт с промежуточным перегревом пара, без регулируемых отборов, одновальная, пятицилиндровая, начальные параметры пара-  23,5 МПа и 540 °С, температура промежуточного перегрева – 540 °С. Турбина имеет восемь нерегулируемых отборов пара, предназначенных для подогрева питательной воды и основного конденсата.

В июле 2011 г. введены в эксплуатацию парогазовые установки типа STAG109FA. Их технические характеристики приведены в табл. 8. Блоки ПГУ отпускают только электрическую энергию.

Таблица 8 – Характеристики ПГУ-400 СГРЭС-2

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| ПГУ-400 типа STAG 109FA |  |
| Установленная мощность энергоблока ст.№ 7 | 396,9 МВт |
| Установленная мощность энергоблока ст.№ 8 | 400,2 МВт |
| Коэффициент полезного действия | 57,1 % |
| Газотурбинная установка PG935FA (производитель GENERAL ELECTRIC) |  |
| Установленная мощность | 270 МВт |
| Частота вращения турбины | 3 000 об./мин |
| Потребляемое количество газа | 52,7 т/ч |
| Выхлопная температура | 600°С |
| Котел-утилизатор HRSG горизонтального типа 3-х контуров давления (производитель GENERAL ELECTRIC) |  |
| Паропроизводительность (высокое давление) | 281,1 т/ч |
| Паропроизводительность (среднее давление) | 315,6 т/ч |
| Паропроизводительность (низкое давление) | 484 т/ч |
| Паровая турбина 109D10 (производитель GENERAL ELECTRIC) |  |
| Установленная мощность | 130 МВт |
|  | Электрогенератор 390 Н |

Остаточный ресурс

Основное оборудование СГРЭС-2 выработало парковый ресурс и работает на назначенном по результатам обследования индивидуальном ресурсе. Вывод основного оборудования СГРЭС-2 из эксплуатации не планируется.

Для обеспечения надежной работы энергетического оборудования, а также продления срока его эксплуатации, на СГРЭС-2 производятся диагностические и ремонтные работы. Программа ремонтов формируется на основе предварительной диагностики производственных фондов, требований нормативной документации, а также на основе многолетнего опыта эксплуатации оборудования.

Возможность дальнейшей эксплуатации оборудования по окончании назначенного ресурса устанавливается исследованием состояния и диагностики металла энергоустановок.

Ограничения использования мощностей

Располагаемая мощность СГРЭС-2 снижена по сравнению с установленной (756 Гкал/ч) в связи с работой теплосети по температурному графику 142/70 °С и необходимостью резервирования теплофикационного оборудования с целью обеспечения надежности системы теплоснабжения.

Максимально возможная тепловая нагрузка внешних потребителей СГРЭС-2 – 410 Гкал/ч, обусловлена режимом работы ПНС (пропускной способностью).

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. На СГРЭС-2 за 2013-2017 гг. отказов оборудования, приведших к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не происходило. За тот же период предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации СГРЭС-2 – отсутствуют.

Системы учета ресурсов

Параметры теплоносителя и количество отпускаемого тепла СГРЭС-2 производится на базе приборов серии ТЭКОН-20.

Температура теплоносителя измеряется платиновыми термометрами сопротивления ТСП Метран 206 (для трубопроводов подпитки), платиновыми парными термометрами КТСП Метран 206 (для трубопроводов теплосети). Избыточное давление в трубопроводах измеряется датчиками Метран 100. Для измерения расхода сетевой и подпиточной воды используются ультразвуковой расходомер UFM3030.

Расход ресурсов

Затраты воды на подпитку тепловой сети в зоне действия СГРЭС-2 в 2017 г. составили 520,74 тыс. т.

Собственные нужды

Тепловая нагрузка на собственные нужды СГРЭС-2 составляет 337 Гкал/ч.

Б) Котельные

Технические параметры

По состоянию на 01.01.2018 теплоснабжающими организациями города Сургута обслуживается 51 источник (котельные) централизованного теплоснабжения, из которых два в резерве. Технические параметры оборудования котельных приведены в табл. 75.

Все источники централизованного теплоснабжения города Сургута газифицированы (за исключением нефтяной котельной п. Лесной).

- ООО «СГЭС»

В эксплуатации у ООО «СГЭС» находится две котельные:

- котельная для теплоснабжения микрорайонов № 38 и № 39, ул. Крылова, 55/2 (далее – котельная К-45);

- котельная для теплоснабжения, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 (в аренде с 3 квартала 2017 г.).

Котельные ООО «СГЭС» вырабатывают и отпускают тепловую энергию в горячей воде.

На котельной К-45 установлено четыре водогрейных котла типа Eurotherm-17, установленной единичной мощностью 15 Гкал/ч, суммарной установленной мощностью 60 Гкал/ч.

Котельные работают по двухконтурной схеме (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в котельной установлена группа из пяти водо-водяных теплообменников «Funke», мощностью 25 Гкал/ч каждый.

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном режиме из бака запаса химической очищенной воды, объемом 100 м³ или от котельной № 14. В аварийном режиме – сырой водой.

Таблица 9 – Перечень и технические параметры основного оборудования источников (котельные)

| № | Наименование источника, марка и тип котла | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность котлов (после режимной наладки), Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Последняя режимная наладка (год) | КПД котлов при номинальной нагрузке, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СГЭС» | 61,94 | 61,43 |  |  |  |
| 1.1 | Котельная К-45 (ул. Крылова, 55/2) | 60 | 60 |  |  | 93 |
|  | Eurotherm-17/150 | 15 | 15 | 2015 | 2015 | 93 |
|  | Eurotherm-17/150 | 15 | 15 | 2015 | 2015 | 93 |
|  | Eurotherm-17/150 | 15 | 15 | 2015 | 2015 | 93 |
|  | Eurotherm-17/150 | 15 | 15 | 2015 | 2015 | 93 |
| 1.2 | Котельная СОК (Нефтеюганское шоссе, 22, стр. 5) | 1,94 | 1,43 |  |  | 93 |
|  | REX 130 | 1,12 | 1,43 | 01.01.2010 | 2018 | 93 |
|  | REX 95 | 0,82 |  | 01.01.2010 | 2018 | 93 |
| 2 | СГМУП «ГТС» | 791,545 | 704,067 |  |  |  |
| 2.1. | Котельная № 1 (ул. Нефтяников, 24, стр. 6) | 66 | 65 |  |  | 89,96 |
|  | «Buderus Logano S825M» № 1 | 16,5 | 16,2 | 25.02.2009 | 2015 | 89,78 |
|  | «Buderus Logano S825M» № 2 | 16,5 | 16,4 | 25.02.2009 | 2015 | 90,01 |
|  | «Buderus Logano S825M» № 3 | 16,5 | 16,3 | 25.02.2009 | 2015 | 90 |
|  | «Buderus Logano S825M» № 4 | 16,5 | 16,1 | 25.02.2009 | 2015 | 90,06 |
| 2.2 | Котельная № 2 (ул.Нефтяников, 24, стр. 4) | 90 | 87,51 |  |  | 90,76 |
|  | ПТВМ-30М № 1 водогрейный | 30 | 29,71 | 09.09.2008 | 2017 | 90,87 |
|  | ПТВМ-30М № 2 водогрейный | 30 | 29,45 | 12.09.2006 | 2015 | 90,43 |
|  | ПТВМ-30М № 3 водогрейный | 30 | 28,35 | 12.09.2006 | 2015 | 90,99 |
| 2.3 | Котельная № 3 (ул.Майская 10/2, стр. 2) | 90 | 98,61 |  |  | 90,46 |
|  | ПТВМ-30М № 1 водогрейный | 30 | 34,3 | 08.10.2007 | 2016 | 90,58 |
|  | ПТВМ-30М № 2 водогрейный | 30 | 31,68 | 14.03.2007 | 2015 | 89,66 |
|  | ПТВМ-30М № 3 водогрейный | 30 | 32,63 | 09.09.2008 | 2017 | 91,13 |
| 2.4 | Котельная № 5 (п. Дорожный) | 10,32 | 10,04 |  |  | 92,69 |
|  | КВ-ГМ-1-115Н № 1 водогрейный | 0,86 | 0,87 | 25.12.2012 | 2016 | 92,85 |
|  | КВ-ГМ-1-115Н № 2 водогрейный | 0,86 | 0,84 | 25.12.2012 | 2016 | 92,67 |
|  | КВЖ-5-115-Г № 3 водогрейный | 4,3 | 4,06 | 23.10.2002 | 2015 | 92,98 |
|  | КВЖ-5-115-Г № 4 водогрейный | 4,3 | 4,27 | 23.10.2002 | 2015 | 92,25 |
| 2.5 | Котельная № 6 (Заячий остров, промзона ГВК) | 11,6 | 9,61 |  |  | 86,72 |
|  | ВКГМ-4 № 1 водогрейный | 4 | 3,84 | окт.84 | 2016 | 92,07 |
|  | ВКГМ-4 № 2 водогрейный | 4 | 3,71 | окт.84 | 2016 | 92,24 |
|  | ВВД-1,8 № 3 водогрейный (заменен в 2018 г. на Viessmann Vitoplex 100LS) | 1,8 | 1,03 | 25.08.1998 | 2015 | 80,49 |
|  | ВВД-1,8 № 4 водогрейный (заменен в 2018 г. на Viessmann Vitoplex 100LS) | 1,8 | 1,03 | 25.08.1998 | 2015 | 82,09 |
| 2.6 | Котельная № 7 (8-ой пром.узел, ул. Индустриальная) | 21,6 | 11,41 |  |  | 81,97 |
|  | ВВД-1,8 № 1 водогрейный | 1,8 | 1,02 | 20.09.1996 | 2015 | 82,66 |
|  | ВВД-1,8 № 2 водогрейный | 1,8 | 1,02 | 24.01.1997 | 2016 | 84,56 |
|  | ВВД-1,8 № 3 водогрейный | 1,8 | 1 | 30.12.1997 | 2015 | 82,45 |
|  | ВВД-1,8 № 4 водогрейный | 1,8 | 0,97 | 29.01.1997 | 2015 | 81,51 |
|  | ВВД-1,8 № 5 водогрейный | 1,8 | 0,96 | 18.02.1997 | 2015 | 81,78 |
|  | ВВД-1,8 № 6 водогрейный | 1,8 | 0,93 | 20.03.1997 | 2015 | 81,84 |
|  | ВВД-1,8 № 7 водогрейный | 1,8 | 0,97 | 28.08.1997 | 2016 | 82,47 |
|  | ВВД-1,8 № 8 водогрейный | 1,8 | 0,96 | 20.09.1996 | 2016 | 82,99 |
|  | ВВД-1,8 № 9 водогрейный | 1,8 | 0,93 | 12.08.1997 | 2017 | 83,05 |
|  | ВВД-1,8 № 10 водогрейный | 1,8 | 0,84 | 12.08.1997 | 2017 | 79,97 |
|  | ВВД-1,8 № 11 водогрейный | 1,8 | 0,97 | 10.09.1997 | 2015 | 81,75 |
|  | ВВД-1,8 № 12 водогрейный | 1,8 | 0,84 | 12.07.1996 | 2017 | 78,56 |
| 2.7 | Котельная № 9 (8-ой пром. узел, ул. Буровая) | 14,4 | 7,46 |  |  | 80,59 |
|  | ВВД-1,8 № 1 водогрейный | 1,8 | 0,9 | 12.08.1986 | 2016 | 80,79 |
|  | ВВД-1,8 № 2 водогрейный | 1,8 | 0,93 | 12.08.1986 | 2016 | 80,62 |
|  | ВВД-1,8 № 3 водогрейный | 1,8 | 0,95 | 09.08.1985 | 2014 | 77,33 |
|  | ВВД-1,8 № 4 водогрейный | 1,8 | 1,04 | 12.08.1986 | 2015 | 82,73 |
|  | ВВД-1,8 № 5 водогрейный | 1,8 | 0,99 | 06.08.1985 | 2016 | 85,93 |
|  | ВВД-1,8 № 6 водогрейный | 1,8 | 0,74 | 12.08.1986 | 2014 | 76,78 |
|  | ВВД-1,8 № 7 водогрейный | 1,8 | 0,93 | 12.08.1986 | 2015 | 79,77 |
|  | ВВД-1,8 № 8 водогрейный | 1,8 | 0,98 | 08.08.1985 | 2014 | 80,79 |
| 2.8 | Котельная № 13 (р-н ж/д, ул. Западная 1/1) | 24 | 19,11 | работа в межотопительный период |  | 89,44 |
|  | ДКВР 20/13 № 1 водогрейный | 12 | 9,64 | 09.10.1979 | 2017 | 89,58 |
|  | ДКВР 20/13 № 2 водогрейный | 12 | 9,47 | 09.10.1979 | 2017 | 89,3 |
| 2.9 | Котельная № 14 (р-н ж/д, ул. Западная 1/1) | 90 | 92,06 |  |  | 90,59 |
|  | ПТВМ-30М № 1 водогрейный | 30 | 31,14 | 27.11.2007 | 2016 | 90,05 |
|  | ПТВМ-30М № 2 водогрейный | 30 | 28,87 | 14.03.2007 | 2015 | 90,49 |
|  | ПТВМ-30М № 3 водогрейный | 30 | 32,05 | 29.08.2014 | 2017 | 91,24 |
| 2.10 | Котельная № 19 (п. Дорожный) | 2 | 1,807 | консервация |  | 92,05 |
|  | COMPAKT CA-1000 № 1 водогрейный | 1 | 0,893 | 2003 | 2012 | 92,15 |
|  | COMPAKT CA-1000 № 2 водогрейный | 1 | 0,914 | 2003 | 2012 | 91,95 |
| 2.11 | Котельная № 21 (п. Звездный, ул. Трубная) | 4,515 | 4,41 |  |  | 91,08 |
|  | VITOPLEX 100 № 1 водогрейный | 1,505 | 1,48 | 27.08.2009 | 2016 | 91,02 |
|  | VITOPLEX 100 № 2 водогрейный | 1,505 | 1,44 | 27.08.2009 | 2016 | 91,13 |
|  | VITOPLEX 100 № 3 водогрейный | 1,505 | 1,49 | 28.08.2009 | 2016 | 91,08 |
| 2.12 | Котельная № 22 (п. Барсово, ГМУ СОЦ Олимпия) | 6,45 | 5,21 |  |  | 86,76 |
|  | Ygnis FBG 2500 № 1 водогрейный | 2,15 | 1,89 | 02.06.2009 | 2015 | 87,01 |
|  | Ygnis FBG 2500 № 2 водогрейный | 2,15 | 1,63 | 02.06.2009 | 2015 | 85,55 |
|  | Ygnis FBG 2500 № 3 водогрейный | 2,15 | 1,69 | 02.06.2009 | 2015 | 87,71 |
| 2.13 | Котельная № 23 (Ледовый дворец, Югорский тракт, 40) | 5,16 | 5,1 |  |  | 90,57 |
|  | КСВ-2,5 № 1 водогрейный | 2,15 | 2,12 | 23.06.2011 | 2015 | 90,9 |
|  | КСВ-2,5 № 2 водогрейный | 2,15 | 2,14 | 26.03.2011 | 2015 | 90,6 |
|  | КСВ-1,0 № 3 водогрейный | 0,86 | 0,84 | 23.06.2011 | 2015 | 90,2 |
| 2.14 | Котельная № 24 (Поликлиника Нефтяник,ул.Киртбая, 12/1) | 5,5 | 5,5 |  |  | 92,1 |
|  | Viessmann Vitomax 200 № 1 водогрейный | 2,75 | 2,75 | 2010 | 17.12.2015 | 92,1 |
|  | Viessmann Vitomax 200 № 2 водогрейный | 2,75 | 2,75 | 2010 | 17.12.2015 | 92,1 |
| 2.15 | Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), (ул. Мира, 40) | 350 | 290,61 | договор аренды |  | 92,19 |
|  | КВ-ГМ-50М № 1 водогрейный | 50 | 46,11 | 21.01.1999 | 2017 | 91,69 |
|  | КВ-ГМ-50М № 2 водогрейный | 50 | 40,2 | 06.02.1982 | 2015 | 92,23 |
|  | КВ-ГМ-50М № 3 водогрейный | 50 | 43,8 | 10.03.1998 | 2015 | 92,31 |
|  | КВ-ГМ-100М № 4 водогрейный | 100 | 88,7 | 10.03.1998 | 2017 | 91,92 |
|  | КВ-ГМ-100М № 5 водогрейный | 100 | 71,8 | 01.11.1989 | 2015 | 92,82 |
| 3 | СГМУП «Горводоканал» | 2 | 1,29 |  |  |  |
| 3.1 | Котельная АМГКУ 9-го промузла ГВК | 2 | 1,29 |  |  |  |
|  | «Buderus Logano SК 745» № 1 | 1 | 0,66 | 2010 | 2015 | 93,5 |
|  | «Buderus Logano SК 745» № 2 | 1 | 0,63 | 2010 | 2015 | 93,21 |
| 4 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 153,84 | 153,84 |  |  |  |
| 4.1 | Котельная № 1 (город Сургут, аэропорт) | 1,36 | 1,36 |  |  |  |
|  | WESSEX-400 № 1 | 0,34 | 1,36 | 2002 | 2016 | 90,7 |
|  | WESSEX-400 № 2 | 0,34 |  | 2002 | 2016 |  |
|  | WESSEX-400 № 3 | 0,34 |  | 2002 | 2016 |  |
|  | WESSEX-400 № 4 | 0,34 |  | 2002 | 2016 |  |
| 4.2 | Котельная № 3 (База производственная УТТ-6, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 56) | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
|  | КСВ-2 № 1 | 1,7 | 5,1 | 2007 | 2016 | 91,4 |
|  | КСВ-2 № 2 | 1,7 |  | 2007 | 2016 |  |
|  | КСВ-2 № 3 | 1,7 |  | 2007 | 2016 |  |
| 4.3 | Котельная № 4 (ул. Заячий остров, 6) | 1,2 | 1,2 |  |  |  |
|  | ПКН-2 № 1 | 0,6 | 1,2 | 2001 | 2018 | 83,3 |
|  | ПКН-2 № 2 | 0,6 |  | 2001 | 2018 |  |
| 4.4 | Котельная № 5 (заезд Андреевский, 14) | 10,3 | 10,3 |  |  |  |
|  | КСВ-3 № 1 | 2,58 | 10,3 | 2008 | 2017 | 90,6 |
|  | КСВ-3 № 2 | 2,58 |  | 2008 | 2017 |  |
|  | КСВ-3 № 3 | 2,58 |  | 2008 | 2017 |  |
|  | КСВ-3 № 4 | 2,58 |  | 2008 | 2017 |  |
| 4.5 | Котельная № 6 (ул. Буровая, 1) | 3,4 | 3,4 |  |  |  |
|  | КСВ-2 № 1 | 1,7 | 3,4 | 2008 | 2017 | 91,07 |
|  | КСВ-2 № 2 | 1,7 |  | 2008 | 2017 |  |
| 4.6 | Котельная № 7 (ул. Заячий остров, 6) | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
|  | КСВ-2,5 № 1 | 2,15 | 4,3 | 2009 | 2018 | 91,2 |
|  | КСВ-2,5 № 2 | 2,15 |  | 2009 | 2018 |  |
| 4.7 | Котельная № 8 (заезд Андреевский, 2) | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
|  | КСВ-2,5 № 1 | 2,15 | 4,3 | 2009 | 2018 | 91,6 |
|  | КСВ-2,5 № 2 | 2,15 |  | 2009 | 2018 |  |
| 4.8 | Котельная № 9 (ул. Индустриальная, 56) | 7,8 | 7,8 |  |  |  |
|  | КСВ-3 № 1 | 2,6 | 7,8 | 2016 | 2016 | 93,5 |
|  | КСВ-3 № 2 | 2,6 |  | 2016 | 2016 |  |
|  | КСВ-3 № 3 | 2,6 |  | 2016 | 2016 |  |
| 4.9 | Котельная № 10 (ш. Нефтеюганское. 7/1) | 27,6 | 27,6 |  |  |  |
|  | КВ-8 № 1 | 6,9 | 27,6 | 2008 | 2017 | 90,4 |
|  | КВ-8 № 2 | 6,9 |  | 2008 | 2017 |  |
|  | КВ-8 № 3 | 6,9 |  | 2008 | 2017 |  |
|  | КВ-8 № 4 | 6,9 |  | 2008 | 2017 |  |
| 4.10 | Котельная № 12 (ул. Промышленная, д. 20/1) | 40,74 | 40,74 |  |  |  |
|  | КСВ-5 № 1 | 4,3 | 40,74 | 2016 | 2016 | 92,2 |
|  | КСВ-5 № 2 | 4,3 |  | 2016 | 2016 |  |
|  | КСВ-5 № 3 | 4,3 |  | 2016 | 2016 |  |
|  | КСВ-5 № 4 | 4,3 |  | 2016 | 2016 |  |
|  | Логано № 5 | 11,77 |  | 2008 | 2016 |  |
|  | Логано № 6 | 11,77 |  | 2008 | 2016 |  |
| 4.11 | Котельная № 14 (ш. Нефтеюганское, 54) | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
|  | КСВ-2 № 1 | 1,7 | 5,1 | 2007 | 2016 | 91,7 |
|  | КСВ-2 № 2 | 1,7 |  | 2007 | 2016 |  |
|  | КСВ-2 № 3 | 1,7 |  | 2007 | 2016 |  |
| 4.12 | Котельная № 15 (Югорский тракт, 6/1) | 7,74 | 7,74 |  |  |  |
|  | VITOMAX-2,5 № 1 | 2,15 | 7,74 | 2012 | 2015 | 91,8 |
|  | VITOMAX-2,5 № 2 | 2,15 |  | 2012 | 2015 |  |
|  | VITOMAX-2,5 № 3 | 2,15 |  | 2012 | 2015 |  |
|  | VITOMAX-1,5 № 4 | 1,29 |  | 2012 | 2015 |  |
| 4.13 | Котельная № 16 (ул. Промышленная, 2) | 1,3 | 1,3 |  |  |  |
|  | ASC-300 № 1 | 0,26 | 1,3 | 2013 | 2017 | 92,36 |
|  | ASC-300 № 2 | 0,26 |  | 2013 | 2017 |  |
|  | ASC-300 № 3 | 0,26 |  | 2013 | 2017 |  |
|  | ASC-300 № 4 | 0,26 |  | 2013 | 2017 |  |
|  | ASC-300 № 5 | 0,26 |  | 2013 | 2017 |  |
| 4.14 | Котельная № 17 (заезд Андреевский, 9) | 4,3 | 4,3 |  |  |  |
|  | КСВ-2,5 № 1 | 2,15 | 4,3 | 2009 | 2018 | 91,61 |
|  | КСВ-2,5 № 2 | 2,15 |  | 2009 | 2018 |  |
| 4.15 | Котельная № 19 (ул. Автомобилистов, 16) | 29,3 | 29,3 |  |  |  |
|  | ДЕ-4/14 № 1 | 2,3 | 29,3 | 2002 | 2017 | 92,18 |
|  | ДЕ-16/14 № 2 | 9 |  | 2002 | 2017 |  |
|  | ДЕ-16/14 № 3 | 9 |  | 2002 | 2017 |  |
|  | ДЕ-16/14 № 4 | 9 |  | 2002 | 2017 |  |
| 5 | СГМУП «Тепловик» | 45,73 | 37,18 |  |  |  |
| 5.1 | Котельная № 1 (п. Юность) | 16 | 12,85 |  |  |  |
|  | КВЗГ-4,64 № 1 | 16 | 12,85 | 2006 | 2017 | 89,88 |
|  | КВЗГ-4,64 № 2 |  |  | 2006 | 2017 |  |
|  | КВЗГ-4,64 № 3 |  |  | 2004 | 2017 |  |
|  | КВЗГ-4,64 № 4 |  |  | 2004 | 2017 |  |
| 5.2 | Котельная № 5 (п. Таежный) | 5,159 | 4,7 |  |  |  |
|  | Unicon № 1 | 5,159 | 4,7 | 2000 | 2018 | 89,26 |
|  | Unicon № 2 |  |  | 2000 | 2018 |  |
|  | Unicon № 3 |  |  | 2000 | 2018 |  |
| 5.3 | Котельная № 8 (п. Лунный) | 10,318 | 8,94 |  |  |  |
|  | Vitoplex № 1 | 10,318 | 8,94 | 2009 | 2018 | 90,91 |
|  | Vitoplex № 2 |  |  | 2009 | 2018 |  |
|  | Vitoplex № 3 |  |  | 2009 | 2018 |  |
|  | Vitoplex № 4 |  |  | 2009 | 2018 |  |
|  | Vitoplex № 5 |  |  | 2009 | 2018 |  |
|  | Vitoplex № 6 |  |  | 2009 | 2018 |  |
| 5.4 | Котельная № 9 (п. Медвежий угол) | 5,4 | 2,418 |  |  |  |
|  | ВВД № 1 | 5,4 | 2,418 | 1982 | 2021 | 77,91 |
|  | ВВД № 2 |  |  | 1982 | 2021 |  |
|  | ВВД № 3 |  |  | 1982 | 2021 |  |
| 5.5 | Котельная № 10 (п. Снежный) | 1,892 | 1,9 |  |  |  |
|  | Турботерм 1100 № 1 | 1,892 | 1,9 | 2003 | - | 87,37 |
|  | Турботерм 1100 № 2 |  |  | 2003 | - |  |
| 5.6 | Котельная № 11 (п. Снежный) | 5,418 | 4,85 |  |  |  |
|  | Турботерм 3150 № 1 | 5,418 | 4,85 | 2005 | 2018 | 89,92 |
|  | Турботерм 3150 № 2 |  |  | 2005 |  |  |
| 5.7 | Котельная № 12 (ул. Крылова) | 1,539 | 1,52 |  |  |  |
|  | Vitoplex-100 № 1 | 1,539 | 1,52 | 2008 | 2018 | 90,7 |
|  | Vitoplex-100 № 2 |  |  | 2008 |  |  |
| 6 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 45,2 | 38,7 |  |  |  |
| 6.1 | Котельная УЭЗС (Северный промрайон, ул. Производственная, 17) | 45,2 | 38,7 | 1996 | - | 92 |
|  | КВЗГМ-6,5 № 1 | 6,5 (выведен из эксплуатации) | - | 1996 (2015 выведен) | - |  |
|  | ТТ-100 № 2 | 4,3 | 38,7 | 2014 | 2017 | - |
|  | ТТ-100 № 3 | 4,3 |  | 2014 | 2017 | - |
|  | ТТ-100 № 4 | 4,3 |  | 2013 | 2017 | - |
|  | ТТ-100 № 5 | 4,3 |  | 2013 | 2017 | - |
|  | ТТ-100 № 6 | 4,3 |  | 2013 | 2017 | - |
|  | ТТ-100 № 7 | 4,3 |  | 2013 | 2017 | - |
|  | ТТ-100 № 8 | 4,3 |  | 2012 | 2017 | - |
|  | ТТ-100 № 9 | 4,3 |  | 2012 | 2017 | - |
|  | ТТ-100 № 10 | 4,3 |  | 2012 | 2017 | - |
| 7 | СГМУП «Сургутский хлебозавод» | 10,08 | 10,08 |  |  |  |
| 7.1 | Котельная (Нефтеюганское шоссе, 2) | 10,08 | 10,08 |  |  |  |
|  | VITOPLEX 100 | 1,2 | 10,08 | 2007 | - | 91,97 |
|  | VITOPLEX 100 | 1,2 |  | 2007 | - | 91,97 |
|  | VITOPLEX 100 | 1,2 |  | 2007 | - | 91,97 |
|  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  | 2007 | - | 89,91 |
|  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  | 2007 | - | 89,91 |
|  | VITOMAX 200 HS | 2,16 |  | 2007 | - | 89,91 |
| 8 | ООО УК «СЗТК» | 32 | 26 |  |  |  |
| 8.1 | Котельная (Автомобилистов, 3) | 32 | 26 |  |  |  |
|  | ДЕВ-25-14 | 16 | 26 | 1983 | - | 88 |
|  | ДЕ-25-14 (не используется) | 16 |  | 1983 | - | 88 |
| 9 | ОАО «Сургутстройтрест» | 3,73 | 3,73 |  |  |  |
| 9.1 | Котельная (Набережный проспект, 17) | 2,49 | 2,49 |  |  |  |
|  | Vitoplex-100 GC1 «Viessmann» | 1,245 | 2,49 | 2006 | - | 90 |
|  | Vitoplex-100 GC1 «Viessmann» | 1,245 |  | 2006 | - | 90 |
| 9.2 | Котельная (Набережный проспект, 17/2) | 1,24 | 1,24 |  |  |  |
|  | Vitoplex-100 GC1 «Viessmann» | 0,62 | 1,24 | 2008 | - | 90 |
|  | Vitoplex-100 GC1 «Viessmann» | 0,62 |  | 2008 | - | 90 |
| 10 | ЗАО «Сургутспецстрой» | 7,2 | 4,04 |  |  |  |
| 10.1 | Котельная (п. Лесной) | 7,2 | 4,04 |  |  |  |
|  | ВВД-1,8 | 1,8 | 4,04 | 1982 | - | 68,61 |
|  | ВВД-1,8 | 1,8 |  | 1982 | - | 57,14 |
|  | ВВД-1,8 | 1,8 |  | 1998 | - | 59,86 |
|  | ВВД-1,8 | 1,8 |  | 1996 | - | 62,49 |
| 11 | ОАО «Горремстрой» | 1,926 | 1,811 |  |  |  |
| 11.1 | Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 4,48 МВт (Нефтеюганское шоссе д. 21) | 1,926 | 1,811 |  |  | 94 |
|  | VITOPLEX 100 | 0,963 | 1,811 | 2005 | - | 94 |
|  | VITOPLEX 100 | 0,963 |  | 2005 | - | 94 |
| 12 | ОАО «Аэропорт Сургут» | 17,2 | 11,564 |  |  |  |
| 12.1 | Котельная (ул. Аэрофлотская, 49/1) | 17,2 | 11,564 |  |  |  |
|  | ДКВр-6,5-13 | 17,2 | 11,564 | 1975 (капитальный ремонт 2013 г.) | - | 90,92 |
|  | ДКВр-6,5-13 |  |  | 1975 (капитальный ремонт 2012 г.) | - | 91,52 |
|  | ДКВр-10-13 |  |  | 1981 | - | 91 |
|  | ДКВр-10-13 |  |  | 1981 (капитальный ремонт 2017 г.) | 2017 | 86,9 |
| 13 | ООО «ТВС-сервис» | 2,7 | 2,64 |  |  |  |
| 13.1 | Котельная (ул. Инженерная, 20, стр. 2) | 2,7 | 2,64 |  |  | 84,9 |
|  | НР-18 | 0,675 | 2,64 | 1985 | - | 84,9 |
|  | НР-18 | 0,675 |  | 1985 | - | 84,9 |
|  | НР-18 | 0,675 |  | 1985 | - | 84,9 |
|  | НР-18 | 0,675 |  | 1985 | - | 84,9 |
|  | ВВД-1,8 | Демонтирован |  |  |  |  |  |
| 14 | ООО «СКАТ-База» | 5,46 | 2,7 |  |  |  |
| 14.1 | Котельная (ул. Монтажная, 4) | 5,46 | 2,7 |  |  | 90 |
|  | Водогрейный котел ТФ-16 | 2,57 | 2,7 | 1997 | - | 90 |
|  | Водогрейный котел ТФ-16 | 2,57 |  | 1997 |  | 90 |
| 15 | ООО «Технические системы» | 9 | 7,2 |  |  |  |
| 15.1 | Котельная (ш. Нефтеюганское, 64/1) | 9 | 7,2 | 1988 |  | 80 |
|  | ВВД-1,8 – 5 ед. | 9 | 7,2 | 1988 | - | 80 |

Схемы выдачи тепловой мощности котельной – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная осуществляет теплоснабжение потребителей Западного района.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный. Температурный график – 150/70 ºС.

Основное топливо – природный газ.

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по двум выводам:

- вывод 500 мм тепловая сеть на мкр. 38, 39;

- вывод 500 мм тепловая сеть на мкр. 43, 44, 45.

В 3 кв. 2017 г. ООО «СГЭС» взяло в аренду котельную для теплоснабжения по адресу: город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр. 5. На котельной установлены 2 водогрейных котла REX 130 и REX 95 суммарной установленной мощностью 1,94 Гкал/ч.

- СГМУП «ГТС»

Теплоснабжающая организация СГМУП «ГТС» имеет в своем ведении 15 котельных совокупной тепловой мощностью 791,545 Гкал/ч. Котельная ПКТС находится у СГМУП «ГТС» в аренде.

СГМУП «ГТС» эксплуатирует пять котельных мощностью свыше 50 Гкал/ч – № 1, 2, 3, 14 и ПКТС; 10 котельных тепловой мощностью до 50 Гкал/ч (котельные № 5, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 22, 23). Помимо собственных источников СГМУП «ГТС» обслуживает котельную АМГКУ 9-го промузла ГВК на балансе СГМУП «Горводоканал».

Основное топливо – природный газ.

Котельная № 1 работает по двухконтурной схеме – внешний и котловой контуры. Схема выдачи тепловой мощности котельной № 1 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Для разделения контуров в котельной установлена группа из пяти водо-водяных теплообменников фирмы «Funke», мощностью 16,51 Гкал/ч. Рабочие параметры среды составляют давление 10 кгс/см², tmax.=195 °C.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельной № 1 – качественно-количественный. Теплоснабжение потребителей от котельной № 1 осуществляется по температурному графику 150/70 ºС со срезкой на 142 ºС.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 2 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через один вывод диаметром 500 мм. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному температурному графику 150/70 ºС со срезкой на 140 ºС.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 3 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов.

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном режиме из двух баков запаса деаэрированной воды объемом 185 м³.

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через один вывод диаметром 600 мм. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному температурному графику – 150/70 ºС со срезкой на 140 ºС.

Схемы выдачи тепловой мощности котельной № 13 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС.

Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. Котельная № 13 работает в межотопительный сезон на централизованное ГВС.

Теплоснабжение потребителей от котельной № 3 осуществляется по температурному графику150/70 ºС со срезкой на 140 ºС.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 14 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном режиме из аккумуляторного бака объемом 22 м³.

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через один вывод диаметром 500 мм. На тепловых сетях котельной № 14 устроены перемычки с котельной № 13: две – по прямой линии и одна – по обратной, что позволяет обеспечивать резервирование тепловой мощности.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному температурному графику 130/70 ºС со срезкой на 115/70 ºС.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 5 – четырехтрубная, с разделенными контурами отопления и ГВС. Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников.

Схема выдачи тепловой мощности котельных  №№ 6, 9 – двухтрубная, с общим контуром отопления. Централизованное ГВС по зоне действия источников не предусмотрено. Котельные работают по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. В 2018 г. котельная № 6 переведена на 2х контурную схему.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 7 – четырехтрубная. Котельная работает по одноконтурной схеме. Нагрузка ГВС отсутствует.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 21 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменника.

Схема выдачи тепловой мощности котельных №№ 22, 24 – четырехтрубная с разделенными контурами отопления и ГВС.  Котельные работают по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 23 – двухконтурная с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной схеме.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельных № 5, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 22, 23, АМГКУ – качественный, согласно утвержденному температурному графику 95/70 ºС, за исключением котельной № 23, которая работает по графику 105/70 ºС (со срезкой на 100 ºС).

Схема выдачи тепловой мощности ПКТС – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной схеме с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. ПКТС работает в пиковом режиме совместно с СГРЭС-1 через магистраль диаметром 1000 мм. Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через три вывода диаметром 800 мм.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному температурному графику 150/70 ºС со срезкой 142 ºС. График рассчитан для скорости ветра до 5 м/с. При отклонении скорости ветра вводится поправка согласно номограмме.

На котельных мощностью менее 50 Гкал/ч (котельные № 5, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 22, 23, АМГКУ) в совокупности установлено 43 водогрейных котла, установленной единичной мощностью 0,86-12 Гкал/ч, суммарной установленной мощностью 103,545 Гкал/ч.

- ПАО «Сургутнефтегаз»

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет производство тепловой энергии в паре и горячей воде на 15 котельных, совокупной тепловой мощностью 153,94 Гкал/ч. Все потребители ПАО «Сургутнефтегаз» расположены в промышленных районах, это объекты производственной и деловой застройки. Источники теплоснабжения работают на собственные локальные зоны теплоснабжения.

Котельные ПАО «Сургутнефтегаз» (за исключением котельной № 4) осуществляют выдачу тепловой энергии с теплоносителем в горячей воде. Котельная № 4 осуществляет выдачу тепловой энергии с паровым теплоносителем. Паровая котельная № 19 осуществляет выдачу тепловой энергии в горячей воде, подогретой в пароводяных подогревателях до требуемой температуры (котельная оснащена деаэраторной установкой для удаления кислорода из питательной воды паровых котлов).

Все водогрейные котельные (за исключением котельной № 10) имеют разделение тепловых водяных контуров – контур котлов и контур тепловой сети разделен с помощью водо-водяных пластинчатых теплообменников.

Котельная № 10 не имеет разделения контуров, в схемах этой котельной сетевая вода прокачивается непосредственно через водогрейные котлы.

Система теплоснабжения от отпускающих тепловую энергию в горячей воде котельных – двухтрубная. Способ   регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график котельных №№ 10, 15, 19 – 110/70 ºС, остальные котельные ПАО «Сургутнефтегаз» работают по температурному графику 95/70 ºС. Давление в трубопроводах водяной тепловой сети 0,6/0,3 МПа.

- СГМУП «Тепловик»

СГМУП «Тепловик» осуществляет производство тепловой энергии на семи котельных, одна котельная из которых – в резерве. Совокупная тепловая мощность котельных составляет 45,726 Гкал/ч. Источники теплоснабжения СГМУП «Тепловик» работают на локальные зоны теплоснабжения, расположенные в поселковых образованиях (поселки Юность, Таежный, Лунный, Снежный, Медвежий угол), а также в городе Сургуте на ул. Крылова, 40.

На всех котельных в совокупности установлено 22 водогрейных котла с температурой воды до 115° С.

В п. Снежный в работе находится котельная № 11, котельная № 10 выведена в резерв и включается только в летний период (при необходимости).

Котельные осуществляют выдачу тепловой энергии с теплоносителем в горячей воде. Водогрейные котельные № 9, 10, 11, 12 не имеют разделения тепловых водяных контуров (котлов и тепловой сети). В котельных № 1, 5, 8 контуры разделены с помощью водо-водяных пластинчатых теплообменников системы отопления.

Система теплоснабжения от котельных – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график котельных – 95/70 ºС, давление в трубопроводах водяной тепловой сети – 4,5/2,8 кгс/см².

Среднегодовая загрузка тепловых мощностей котельных предприятия составляет порядка 14 %.

- ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Сургут» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии от котельной по адресу: ул. Производственная, 17.

На котельной установлено девять котлов ТТ-100 единичной мощностью 4,3 Гкал/ч и один КВЗГМ-6,5 единичной мощностью 6,5 Гкал/ч (в резерве). Суммарная установленная мощность котельного оборудования – 45,2 Гкал/ч.

Котельная работает по двухконтурной схеме. Обратная сетевая вода прокачивается через пластинчатые водо-водяные подогреватели. Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется четырьмя циркуляционными насосами, а в контуре теплосети – восемью сетевыми насосами.

Система теплоснабжения котельной – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС.

Основное топливо – природный газ.

- СГМУП «Сургутский хлебозавод»

СГМУП «Сургутский хлебозавод» осуществляет теплоснабжение собственных производственных мощностей и соседних предприятий пищевой промышленности в Северном промышленном районе города Сургута. В эксплуатации предприятия находится одна котельная установленной мощностью 10,08 Гкал/ч, расположенная по адресу Нефтеюганское шоссе, д. 2 (промзона). Котельная осуществляет отпуск тепловой энергии в горячей воде и с насыщенным паром давлением 0,6 МПа.

В котельной установлено три водогрейных котла типа VITOPLEX 100, установленной единичной мощностью 1,2 Гкал/ч с температурой воды до 115 °С, три паровых котла VITOMAX 200 HS паропроизводительностью 4,0 т/ч каждый с давлением пара до 0,6 МПа.

Котельная работает по двухконтурной схеме по горячей воде. Обратная сетевая вода прокачивается через пластинчатые водо-водяные подогреватели. Пар от котельной подается в технологические теплопотребляющие установки. Возврат конденсата от потребителей в пределах 30 %.

Водяная система теплоснабжения котельной – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/79 ºС, давление в подающей и обратной магистралях теплосети – 3,2/2,0 кгс/см².

- ООО УК «СЗТК»

ООО УК «СЗТК» осуществляет теплоснабжение организаций в Северном жилом районе города Сургута. В эксплуатации находится одна котельная по адресу: ул. Автомобилистов, д. 3, установленной мощностью 16 Гкал/ч. Котельная в аренде у владельца – ООО «ОРИОН».

На котельной первоначально было установлено два паровых котла ДЕ-25-14 (теплопроизводительность – 14,1 Гкал/ч), один из которых впоследствии реконструирован в водогрейный с перемаркировкой в ДЕВ-25-14. В настоящее время паровой котел не используется. Котельная вырабатывает и отпускает тепловую энергию только в горячей воде.

Водяная система теплоснабжения котельной – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, температурный график – 95/70 ºС. Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне соответствует давлениям в подающей и обратной магистрали теплосети – 4,6/
2,0 кгс/см2.

- АО «Сургутстройтрест»

АО «Сургутстройтрест» осуществляет теплоснабжение трех жилых домов (в т.ч. два – сблокированных) в Центральном районе города Сургута, вдоль Набережного проспекта. В эксплуатации организации находятся две котельные с общей установленной мощностью 3,73 Гкал/ч по адресам: Набережный пр., 17 и Набережный пр., 17/2.

Котельные являются индивидуальными источниками теплоснабжения. Котельные водогрейные, установлено по два водогрейных котла Viessmann, с температурой воды до 115 °С.

Котельные работают по одноконтурной схеме по горячей воде без промежуточных теплообменников. На котельных отсутствует вспомогательное оборудование, за исключением циркуляционных насосов. Подпитка контура теплоснабжения минимальна ввиду отсутствия тепловых сетей и осуществляется химически очищенной водой от установки ХВО типа АСДР.

Схема выдачи тепловой мощности котельных – двухтрубная, с нагрузкой отопления и ГВС. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70ºС. Гидравлический режим работы коллекторов котельных № 1, 2 в отопительном сезоне соответствует давлениям в подающей и обратной магистрали теплосети – 4,5/4,0 кгс/см².

- ЗАО «Сургутспецстрой»

ЗАО «Сургутспецстрой» осуществляет теплоснабжение потребителей в п. Лесной.

С 2018 года котельная ЗАО «Сургутспецстрой» п. Лесной установленной мощностью 7,2 Гкал/ч передана в эксплуатацию СГМУП «ГТС» по договору аренды.

Тепловые сети от котельной ЗАО «Сургутспецстрой» п. Лесной находятся на балансовой принадлежности и в эксплуатационной ответственности СГМУП «Тепловик», которое является единственным потребителем тепловой энергии.

В качестве основного топлива данная котельная использует сырую нефть.

На котельной установлено четыре водогрейных котла типа ВВД-1,8, установленной единичной мощностью 1,8 Гкал/ч, с температурой воды до 115 °С.

Котельная работает по одноконтурной схеме. Сетевая вода из теплосети прокачивается непосредственно через водогрейные котлы. Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по двухтрубному водяному выводу теплосети диаметром 200.

Циркуляция воды через водогрейные котлы осуществляется тремя сетевыми насосами КМ 90/35 с подачей 90 м³/ч и напором 35 м в.ст., мощность двигателя -18 кВт (в работе один насос). Подпитка тепловой сети производится предварительно подогретой нехимочищенной артезианской водой из бака подогретой воды вместимостью 11 м³ и осуществляется двумя подпиточными насосами ВК с подачей 7,2 м³/ч и напором 26 м в. ст.

Топливное хозяйство котельной составляет два топливных резервуара вместимостью по 25 м³ каждый (один со встроенным подогревателем). Из резервуара, через подогреватель нефти (подогрев сетевой водой) сырая нефть подается к горелкам котлов насосами НМШ 2-40 производительностью до 1,6 м³/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Теплоснабжение потребителей от котельной в горячей воде осуществляется по температурному графику – 95/70 ºС. Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне соответствует давлениям в подающей и обратной магистрали теплосети –3,2/2,0 кгс/см².

- ОАО «Горремстрой»

ОАО «Горремстрой» осуществляет теплоснабжение потребителей в Северном промышленном районе города Сургута. В эксплуатации находится одна котельная по адресу город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21 установленной мощностью 1,927 Гкал/ч.

Схемы выдачи тепловой мощности котельной – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур).

Циркуляция воды в контуре котлов осуществляется двумя циркуляционными насосами типаTP-80-240/2. В контуре внешнего отопления (теплосети) циркуляция осуществляется двумя насосами TP-80-250/2. Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной производится из бака запаса водопроводной воды объемом 3 м³. В качестве ХВО используется Комплексон (реагентная обработка подпиточной воды теплосети).

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС, давление в подающей и обратной магистрали теплосети – 4,0/2,0 кгс/см².

- ОАО «Аэропорт Сургут»

В эксплуатации ОАО «Аэропорт Сургут» находится одна котельная установленной мощностью 17,2 Гкал/ч.  Котельная располагается по адресу: ул. Аэрофлотская, 49/1.

На котельной установлено два водогрейных котла типа ДКВр-6,5-13 и два ДКВр-10-13 (переоборудованы из паровых с производительностью 6,5 т/ч пара и 10 т/ч пара соответственно) с температурой воды до 115 °С.  Котельная работает по одноконтурной схеме по горячей воде (сетевая вода прокачивается через трубные системы котлов).

Водяная система теплоснабжения от котельной – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график котельных – 95/70 ºС, давление в магистралях теплосети – 6,0 /3,0 кгс/см².

Подпитка теплосети осуществляется химически очищенной водой. В качестве ХВО используется двухступенчатая система умягчения воды с фильтрами ФИПа 1-1,4-0,6 и ФОВ 1,4-06.

- ООО «ТВС-сервис»

ООО «ТВС-сервис» осуществляет теплоснабжение потребителей в промышленной зоне Восточного района города Сургута, вдоль ул. Инженерной. В эксплуатации у ООО «ТВС-сервис» находится одна котельная установленной мощностью 2,78 Гкал/ч.

На котельной установлено четыре водогрейных чугунных секционных котла типа НР-18, установленной единичной мощностью 0,675 Гкал/ч и один стальной водогрейный котел ВВД-1,8 установленной единичной мощностью 1,8 Гкал/ч с температурой воды до 115 °С.

Водяная система теплоснабжения котельной – двухтрубная, способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС.

- ООО «СКАТ-База»

ООО «СКАТ-База» осуществляет теплоснабжение потребителей в промышленной зоне города Сургута. В эксплуатации находится одна котельная по адресу ул. Монтажная, 4, установленной мощностью 5,46 Гкал/ч.

Котельная работает по одноконтурной схеме с циркуляцией сетевой воды через котлы. Схема выдачи тепловой мощности котельной по горячей воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС.

- ООО «Технические системы»

ООО «Технические системы» осуществляет теплоснабжение потребителей в промышленной зоне города Сургута. В эксплуатации находится одна котельная по адресу ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1, с установленной мощностью 9 Гкал/ч.

Схема выдачи тепловой мощности котельной по горячей воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС.

Ограничения использования мощностей

Данные о располагаемой мощности котельных по результатам наладки приведены в табл. 75. Ограничения тепловой мощности по котельным связано с эксплуатацией оборудования на продленном ресурсе.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Информация об основных показателях, характеризующих качество эксплуатации, наладки и ремонта объектов теплоснабжения города Сургута, приведена в табл. 10.

Таблица 10 – Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в системе теплоснабжения за 2015-2017 гг.

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на тепловых сетях | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)* | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 100 | 100 | 100 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 10 | 10 | 14 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. | 0 | 0 | 1 |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,24 | 0,25 | 0,18 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0 | 0 | 0,067 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 87,0 | 100,0 | 68,6 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 30 | 31 | 28 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. | - | 100 | - |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | - | 100,0 | - |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 14 | 14 | - |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях* |  |  |  |  |
| передача тепловой энергии п. Кедровый-2 | ед./км | 3,04 | 1,0 | 0 |
| временные поселки | ед./км | 2,08 | 1,43 | 3 |
| транспортировка тепловой энергии п. Кедровый-1 | ед./км | 2,31 | 0,30 | 3 |
| транспортировка тепловой энергии п. Лесной | ед./км | 13,17 | 0,30 | 3 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)*: |  |  |  |  |
| производство тепловой энергии п. Снежный | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| временные поселки | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| производство тепловой энергии ул. Крылова | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ |  | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение): |  |  |  |  |
| производство тепловой энергии п. Снежный | дней | 14 | - | 14 |
| передача тепловой энергии п. Кедровый-2 | дней | 14 | 14 | 14 |
| временные поселки | дней | 14 | 14 | 14 |
| транспортировка тепловой энергии п. Кедровый-1 | дней | - | 14 | 14 |
| производство тепловой энергии ул. Крылова | дней | - | - | 14 |
| транспортировка тепловой энергии п. Лесной | дней | - | - | 14 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 10 | - | 30 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| ОАО «Сургутстройтрест» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные | ед. |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЗАО «Сургутспецстрой» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | 1 | не утверждены |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0,00 |  | 0,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0,00 |  | 0,00 |
| ОАО «Горремстрой» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | 0 | не утверждены |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на тепловых сетях | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены | 0,6 |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на тепловых сетях | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  | 0,6 |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Технические системы» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях | ед./км | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

**Учитывается любое нарушение системы.

Источник:

Раскрытие информации за 2015-2017 гг. «Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM).

Системы учета ресурсов

В соответствии требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в котельных должны быть установлены приборы учета потребляемых энергоресурсов.

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла учета тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в трубопроводы.

Сведения об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных приведены в табл. 11.

Таблица 11 – Сведения об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных

| № п/п | Номер котельной | Наличие, тип приборов учета тепловой энергии на источниках |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СГЭС» |  |
| 1 | Котельная КК-45 | Тепловычислитель СТУ-1, первичные датчики преобразователи: давления – СДВ, температуры – КТПТР-01, расхода – УРЖ2КМ |
| 2 | ООО «ГТС» |  |
|  | Котельная № 1 | комплекс - УВП-280Б |
|  | Котельная № 2, 23 | УВП-280Б.01 |
|  | ПКТС | УРЖК-2-КМ |
|  | Котельные № 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 21, 22 | УВП-280Б |
|  | Котельная № 24 | ИМ2300 |
| 3 | СГМУП «Водоканал» |  |
|  | Котельная АМГКУ 9-го промузла ГВК | УВП-280Б |
| 3 | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| 1 | Котельная № 1 | ВСТ-100, ВСТН-100 |
| 2 | Котельная № 3 | ПРИМ-150 – 2 шт. |
| 3 | Котельная № 4 | ДРГМ-800 КРТ-5 |
| 4 | Котельная № 5 | ВЭПС-200 – 2 шт. |
| 5 | Котельная № 6 | ПРИМ-100 – 2 шт. |
| 6 | Котельная № 7 | ПРИМ-100 – 2 шт. |
| 7 | Котельная № 8 | ПРИМ-100 – 2 шт. |
| 8 | Котельная № 9 | ПРИМ-150 – 2 шт. |
| 9 | Котельная № 10 | ВЭПС-ПБ -101 – 2 шт. |
| 10 | Котельная № 12 | ВЗЛЕТ ЭР-300 – 2 шт. |
| 11 | Котельная № 14 | ПРИМ-150 – 2 шт. |
| 12 | Котельная № 15 | ВЭПС-200 – 2 шт., ПРИМ-50 – 2 шт. |
| 13 | Котельная № 16 | ПРИМ-80 – 2 шт. |
| 14 | Котельная № 17 | ПРИМ-100 – 2 шт. |
| 15 | Котельная № 19 | ВЭПС-300 – 2 шт. |
| 4 | СГМУП «Тепловик» | Все котельные оснащены узлами учета тепловой энергии |
| 1 | Котельная № 1 п. Юность |  |
| 2 | Котельная № 5 п. Таежный |  |
| 3 | Котельная № 8 п. Лунный |  |
| 4 | Котельная № 9 п. Медвежий угол |  |
| 5 | Котельная № 10 п. Снежный |  |
| 6 | Котельная № 11 п. Снежный |  |
| 7 | Котельная № 12, ул. Крылова |  |
| 5 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |
|  | Котельная УЭЗС | СПТ961 |
| 6 | СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |
|  | Котельная | ИМ 2300, ПРЭМ-2 Ду 100 – по отпуску тепловой энергии в горячей воде. ИМ 2300, ДРГ.М-5000Ду 150, Dymetic-5131 – по отпуску тепловой энергии с паровым теплоносителем. |
| 7 | ООО УК «СЗТК» | Приборный учет тепловой энергии, отпускаемой в тепловые сети, - отсутствуют. Учет тепловой энергии имеется только у потребителей |
| 8 | ОАО «Сургутстройтрест» |  |
|  | Котельная № 1 | ИМ 2300 |
|  | Котельная № 2 | ИМ 2300 |
| 9 | ЗАО «Сургутспецстрой» |  |
|  | Котельная | ИМ 2300 |
| 10 | ОАО «Горремстрой» |  |
|  | Котельная | Тепловычислитель Комбик |
| 11 | ОАО «Аэропорт Сургут» |  |
|  | Котельная | ИМ 2300Т |
| 12 | ООО «ТВС – Сервис» |  |
|  | Котельная | ИМ 2300 |
| 13 | Котельная ООО «СКАТ-База» | На выходе из котельной установлен узел учета тепловой энергии |
| 14 | Котельная ООО «Технические системы» | Не оснащена узлом учета тепловой энергии. Имеется узел учета у потребителя – АО «Сургутинжнефтегазстрой» |

Расход ресурсов

Фактические, нормативные значения потребления топлива, электрической энергии котельными за 2015-2017 г. и прогнозные значения на 2018-2020 гг. приведены в табл. 12-13.

Таблица 12 – Фактические значения потребления топлива, электрической энергии котельными

| Информация, подлежащая раскрытию | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем приобретенной электрической энергии |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» (передача) | тыс. кВт·ч | 6 909,31 | 7 118,98 | 12642,88 |
| СГМУП «ГТС» | тыс. кВт·ч | 24 626,7 | 25 282,0 | 26 509,7 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | тыс. кВт·ч | 27 394,6 | 36 104,7 | 33 929,0 |
| СГМУП «Тепловик» | тыс. кВт·ч | 41,61 | 133,00 | 112,03 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | тыс. кВт·ч | 2 706,0 | 1 371,0 | 692,02 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | тыс. кВт·ч | 347,8000 | 339,1700 | 364,8300 |
| ООО УК «СЗТК» | тыс. кВт·ч | 0,0000 | 525,1700 | 605,4700 |
| АО «Сургутстройтрест» | тыс. кВт·ч | 111,8010 | 148,0670 | 158,7460 |
| АО «Горремстрой» | тыс. кВт·ч | 198,40 | 166,00 | 169,0 |
| АО «Аэропрот Сургут» | тыс. кВт·ч | 349,0000 | 330,5194 | 303,3500 |
| ООО «ТВС-Сервис» | тыс. кВт·ч | 92,67 | 85,03 | 90,01 |
| ООО «Технологические системы» | тыс. кВт·ч | 53,70 | 10,58 | 11,54 |
| Объем приобретения топлива |  |  |  |  |
| ООО «ТВС-Сервис» | тыс. м³ | 811,48 | 890,00 | 819,52 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в т.ч. с разбивкой по источникам тепловой энергии |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» (выработка) |  |  |  |  |
| СГМУП «ГТС» | кг у. т./Гкал | 152,8465 | 153,4701 | 154,4795 |
| Котельная № 1 | кг у.т./Гкал | 145,9810 | 152,6165 | 150,2360 |
| Котельная № 2 | кг у.т./Гкал | 144,7850 | 150,9950 | 153,1455 |
| Котельная № 3 | кг у.т./Гкал | 160,0915 | 155,8365 | 158,2515 |
| Котельная № 5 | кг у.т./Гкал | 146,5905 | 146,8550 | 140,3115 |
| Котельная № 6 | кг у.т./ Гкал | 155,8250 | 159,0450 | 168,6820 |
| Котельная № 7 | кг у.т./ Гкал | 185,8630 | 178,6295 | 175,3405 |
| Котельная № 9 | кг у.т./ Гкал | 155,6065 | 176,0880 | 176,8240 |
| Котельная № 13 | кг у.т./ Гкал | 143,3475 | 137,6435 | 142,2665 |
| Котельная № 14 | кг у.т./ Гкал | 155,3535 | 151,4550 | 155,0430 |
| Котельная № 21 | кг у.т./ Гкал | 143,4395 | 149,5690 | 146,6480 |
| Котельная Олимпия | кг у.т./ Гкал | 149,7875 | 150,5120 | 168,4750 |
| Котельная Ледовый Дворец | кг у.т./ Гкал | 153,0420 | 148,1315 | 144,5090 |
| Котельная Поликлиника Нефтяник | кг у.т./ Гкал | - | 156,8140 | 152,6165 |
| Котельная ПКТС | кг у.т./ Гкал | 153,0420 | 156,1700 | 149,5230 |
| Котельная 37 мкр. | кг у.т./ Гкал | - | - | - |
| Котельная № 19 | кг у.т./ Гкал | - | - | - |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | кг у.т./ Гкал | 160,4000 | 159,1000 | - |
| СГМУП «Тепловик» | кг у.т./ Гкал | 158,2000 | 136,4100 | 121,9200 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | кг у.т./ Гкал | 193,5200 | 178,5000 | 182,0000 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | кг у.т./ Гкал | 157,0900 | 172,6900 | 173,5000 |
| Котельная ООО УК «СЗТК» | кг у.т./ Гкал | 0,0000 | 1,1500 | 1,1500 |
| АО «Сургутстройтрест» | кг у.т./ Гкал | 159,0400 | 159,8000 | 159,8000 |
| АО «Горремстрой» | кг у.т./ Гкал | 140,8200 | 140,0000 | 140,0000 |
| АО «Аэропрот Сургут» | кг у.т./ Гкал | 162,6500 | 172,9800 | 165,1000 |
| ООО «ТВС-Сервис» | кг у.т./ Гкал | 170,66 | 170,66 | 170,66 |
| ООО «Технологические системы» | кг у.т./ Гкал | 173,6000 | 67,1800 | 130,3000 |
| Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» (передача) | кВт·ч/Гкал | 2,86 | 2,79 | 4,8 |
| СГМУП «ГТС» | кВт·ч/Гкал | 1,873 | 1,897 | 2,061 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | кВт·ч/Гкал | 36,01 | 31,45 | 31,6 |
| СГМУП «Тепловик» | кВт·ч/Гкал | 0,05 | 18,00 | 15,00 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | кВт·ч/Гкал | 213,28 | 26,9 | 19 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | кВт·ч/Гкал | 21,08 | 21,97 | 24,19 |
| Котельная ООО УК «СЗТК» | кВт·ч/Гкал | 0,00 | 49,30 | 63,83 |
| АО «Сургутстройтрест» | кВт·ч/Гкал | 17,94 | 26,68 | 26,68 |
| АО «Горремстрой» | кВт·ч/Гкал | 0,09 | 22,00 | 22,00 |
| АО «Аэропрот Сургут» | кВт·ч/Гкал | 21,40 | 21,40 | 21,40 |
| ООО «ТВС-Сервис» | кВт·ч/Гкал | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| ООО «Технологические системы» | кВт·ч/Гкал | 52,18 | 41,9 | 24,5 |
| Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | м³/Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,23 |
| СГМУП «ГТС» | м³/Гкал | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | м³/Гкал | 0,56 | 0,52 |  |
| СГМУП «Тепловик» | м³/Гкал | 0,20 | 0,49 | 0,20 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | м³/Гкал | 0,10 | 0,16 | 0,19 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | м³/Гкал | 1,18 | 1,22 | 1,15 |
| Котельная ООО УК «СЗТК» | м³/Гкал | 0,00 | 1,01 | 0,85 |
| АО «Сургутстройтрест» | м³/Гкал | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| АО «Горремстрой» | м³/Гкал | 0,87 | 1,50 | 1,50 |
| АО «Аэропрот Сургут» | м³/Гкал | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| ООО «ТВС-Сервис» | м³/Гкал | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| ООО «Технологические системы» | м³/Гкал | 1,20 | 0,18 | 0,17 |

Источник: Раскрытие информации за 2015-2017 гг. «Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в системе теплоснабжения» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM).

Таблица 13 – Фактические, нормативные и прогнозные значения потребления топлива, электрической энергии котельными

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. (факт) | 2018 г. (утв.) | 2019 г. (план) | 2020 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 15,04 | 14,00 | 15,82 | 15,82 |
| природный газ | тыс. т у.т. | 15,04 | 14,00 | 15,82 | 15,82 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| природный газ | млн м3 | 13,17 | 12,26 | 13,85 | 13,85 |
| Нормативный (утвержденный) удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 0,10 | 0,74 | 0,41 | 0,41 |
| природный газ | тыс. т у.т. | 0,10 | 0,74 | 0,41 | 0,41 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| природный газ | млн м3 | 0,09 | 0,65 | 0,36 | 0,36 |
| Нормативный (утвержденный) удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива (природный газ) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | тыс. т у.т. | 13,70 | 13,40 | 13,29 | 13,29 |
| Котельная № 2 | тыс. т у.т. | 21,82 | 22,03 | 23,58 | 23,58 |
| Котельная № 3 | тыс. т у.т. | 27,90 | 27,77 | 29,45 | 29,50 |
| Котельная № 5 | тыс. т у.т. | 2,04 | 1,82 | 2,05 | 2,05 |
| Котельная № 6 | тыс. т у.т. | 1,93 | 2,32 | 1,97 | 1,97 |
| Котельная № 7 | тыс. т у.т. | 2,08 | 1,91 | 2,07 | 2,07 |
| Котельная № 9 | тыс. т у.т. | 1,57 | 1,69 | 1,76 | 1,76 |
| Котельная № 13 | тыс. т у.т. | 2,22 | 1,48 | 2,43 | 2,45 |
| Котельная № 14 | тыс. т у.т. | 23,00 | 21,64 | 23,96 | 24,70 |
| Котельная № 21 | тыс. т у.т. | 1,47 | 1,17 | 1,39 | 1,39 |
| Котельная "Нефтяник" | тыс. т у.т. | 0,29 | 0,30 | 1,14 | 1,14 |
| Котельная Олимпия | тыс. т у.т. | 0,75 | 0,64 | 0,84 | 0,91 |
| Ледовый Дворец | тыс. т у.т. | 1,31 | 1,19 | 9,27 | 9,27 |
| Котельная ПКТС | тыс. т у.т. | 8,13 | 8,52 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная АМГКУ 9 промузла | тыс. т у.т. | х | х | 0,22 | 0,22 |
| Всего | тыс. т у.т. | 108,21 | 105,89 | 113,77 | 114,65 |
| Затрачено натурального топлива (природный газ) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | млн м³ | 11,92 | 11,65 | 11,55 | 11,55 |
| Котельная № 2 | млн м³ | 18,97 | 19,15 | 20,51 | 20,51 |
| Котельная № 3 | млн м³ | 24,26 | 24,15 | 25,61 | 25,66 |
| Котельная № 5 | млн м³ | 1,77 | 1,58 | 1,78 | 1,79 |
| Котельная № 6 | млн м³ | 1,68 | 2,02 | 1,72 | 1,72 |
| Котельная № 7 | млн м³ | 1,81 | 1,66 | 1,80 | 1,80 |
| Котельная № 9 | млн м³ | 1,36 | 1,47 | 1,53 | 1,53 |
| Котельная № 13 | млн м³ | 1,93 | 1,29 | 2,11 | 2,13 |
| Котельная № 14 | млн м³ | 20,00 | 18,82 | 20,83 | 21,48 |
| Котельная № 21 | млн м³ | 1,28 | 1,02 | 1,21 | 1,21 |
| Котельная «Нефтяник» | млн м³ | 0,25 | 0,26 | 0,99 | 0,99 |
| Котельная Олимпия | млн м³ | 0,65 | 0,55 | 0,73 | 0,79 |
| Ледовый Дворец | млн м³ | 1,14 | 1,04 | 8,06 | 8,06 |
| Котельная ПКТС | млн м³ | 7,07 | 7,41 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная АМГКУ 9 промузла | млн м³ | х | х | 0,19 | 0,19 |
| Всего | млн м³ | 94,10 | 92,08 | 98,93 | 99,70 |
| Нормативный (утвержденный) удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 159,25 | 159,25 | - | - |
| Котельная УЭЗС, теплоснабжающая организация – УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 6, 769 | 7, 766 | 7, 766 | 7, 766 |
| природный газ | тыс. т у.т. | 6, 769 | 7, 766 | 7, 766 | 7, 766 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| природный газ | млн м3 | 5937,94 | 6 812,00 | 6 812,00 | 6812,00 |
| Нормативный (утвержденный) удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т/ Гкал | 155,66 | 155,66 | 155,66 | 155,66 |
| Котельная № 1, теплоснабжающая организация – ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 288,16 | 349,45 | 349,45 | 349,45 |
| природный газ | тыс. т у.т. | 288,16 | 349,45 | 349,45 | 349,45 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| природный газ | млн. м3 | 0,18354 | 0,2226 | 0,2226 | 0,2226 |
| сжиженный газ | тыс. т | 183,54 | 222,6 | 222,6 | 222,6 |
| Паро-водогрейная котельная на газовом топливе тепловой мощностью 10,08 Гкал/ч, теплоснабжающая организация – СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 2383,6 | 2459,6 | 2459,6 | 2459,6 |
| природный газ | тыс. т у.т. | 2383,6 | 2459,6 | 2459,6 | 2459,6 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| природный газ | млн м3 | 2,072 | 2,138 | 2,138 | 2,138 |
| Нормативный (утвержденный) удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 173,5 | 173,4 | 173,4 | 173,4 |
| Котельная ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. т у.т. | 752,95 | 594,72 | 752,95 | 752,95 |
| природный газ | тыс. т у.т. | 752,95 | 594,72 | 752,95 | 752,95 |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | - | - | - | - | - |
| природный газ | млн м3 | 0,654 | 0,517 | 0,750 | 0,750 |
| Нормативный (утвержденный) удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 |

Собственные нужды

Объемы потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды за 2017 г. представлены в табл. 14.

Таблица 14 – Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельных за 2017 г.

| Наименование источника | Выработка 2017 г., Гкал | Собственные нужды, Гкал | Собственные нужды к выработке, % | Собственные нужды и хоз. нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |
| Котельная К-45 ООО «СГЭС» | 97 938,00 | 1631,90 | 1,67 | 1,002 |
| Котельная СОК ООО «СГЭС» | 976,10 | 0 | 0 | 0,030 |
| СГМУП «ГТС» | 700 473,03 | 18 903,08 | 2,70 | 3,367 |
| Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), город Сургут, ул. Мира д.40 | 54 385,69 | 2 665,68 | 4,90 | 0,283 |
| Котельная № 1, город Сургут, ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 91 220,55 | 1794,87 | 1,97 | 0,379 |
| Котельная № 2, город Сургут, ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | 142 485,24 | 3067,19 | 2,15 | 0,574 |
| Котельная № 3, город Сургут, ул. Майская, д.10/2, стр.2 | 176 306,00 | 3963,87 | 2,25 | 0,650 |
| Котельная № 5, п. Дорожный | 14 537,19 | 949,56 | 6,53 | 0,160 |
| Котельная № 6, Заячий остров, промзона ГВК | 11 433,00 | 647,15 | 5,66 | 0,157 |
| Котельная № 7, город Сургут, 8-ой пром. узел, ул. Индустриальная | 11 840,91 | 444,46 | 3,75 | 0,099 |
| Котельная № 9, город Сургут, 8-ой пром. узел, ул. Буровая | 8 866,48 | 207,81 | 2,34 | 0,061 |
| Котельная № 13, город Сургут р-н ж/д, ул. Западная, 1/1 | 15 589,01 | 474,86 | 3,05 | 0,076 |
| Котельная № 14, город Сургут, р-н ж/д, ул. Западная, 1/1 | 148 347,44 | 4320,80 | 2,91 | 0,783 |
| котельная № 19, п. Дорожный (находится на консервации) | - |  |  | - |
| котельная № 21, п. Звездный, ул. Трубная | 10 007,13 | 147,70 | 1,48 | 0,026 |
| Котельная № 22, ГМУ Олимпия, п. Барсово | 4 449,23 | 183,14 | 4,12 | 0,049 |
| Котельная № 23, Ледовый дворец, город Сургут, Югорский тракт, 40 | 9 098,75 | 35,99 | 0,39 | 0,036 |
| Котельная 24, Поликлиника Нефтяник, город Сургут, ул. Игоря Киртбая, 12/1 | 1 906,41 | 0,00 | 0,00 | 0,034 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | - | - | - | 1,984 |
| Котельная № 1, город Сургут, аэропорт | - | - | 1,32 | 0,018 |
| Котельная № 3, База производственная УТТ-6, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 56 | - | - | 1,53 | 0,078 |
| Котельная № 4, город Сургут, ул. Заячий остров, 6 | - | - | 3,39 | 0,0407 |
| Котельная № 5, город Сургут, заезд Андреевский, 14 | - | - | 2,20 | 0,227 |
| Котельная № 6, город Сургут, ул. Буровая, 1 | - | - | 1,00 | 0,034 |
| Котельная № 7, город Сургут, ул. Заячий остров, 6 | - | - | 1,33 | 0,057 |
| Котельная № 8, город Сургут, заезд Андреевский, 2 | - | - | 1,12 | 0,048 |
| Котельная № 9, город Сургут, ул. Индустриальная, 56 | - | - | 1,71 | 0,133 |
| Котельная № 10, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 7/1 | - | - | 1,29 | 0,356 |
| Котельная № 12, город Сургут, ул. Промышленная, д. 20/1 | - | - | 0,92 | 0,374 |
| Котельная № 14, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 54 | - | - | 1,18 | 0,060 |
| Котельная № 15, Сургут, Югорский тракт, 6/1 | - | - | 2,31 | 0,179 |
| Котельная № 16, город Сургут, ул. Промышленная, 2 | - | - | 1,38 | 0,018 |
| Котельная № 17, город Сургут, заезд Андреевский, 9 | - | - | 1,28 | 0,055 |
| Котельная № 19, город Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | - | - | 1,04 | 0,306 |
| СГМУП «Тепловик» | 50 954 | 977,72 | - | 0,848 |
| Котельная № 1 п. Юность | 20 155 | 407,62 | 1,85 | 0,296 |
| Котельная № 5 п. Таежный | 6 267 | 118,32 | 1,85 | 0,095 |
| Котельная № 8 п. Лунный | 13 706 | 251,13 | 1,85 | 0,19 |
| Котельная № 9 п. Медвежий угол | 2 492 | 44,71 | 1,85 | 0,1 |
| Котельная № 10 п. Снежный | - | - | 1,9 | 0,035 |
| Котельная № 11 п. Снежный | 7 583 | 138,35 | 1,9 | 0,103 |
| Котельная № 12 ул. Крылова | 751 | 17,59 | 2,26 | 0,029 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 50 540,0 | 2 924,0 | 2,5 | 0,992 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | 15 084,0 | 1 181,0 | 7,83 | 0,787 |
| ООО УК «СЗТК» | - | - | 3,28 | 0,43 |
| ЗАО «Сургутспецстрой» | 1 810,00 | 283,72 | 24,99 | 1,8 |
| ОАО «Горремстрой» | 1 556,00 | 42,00 | 8,8 | 0,34 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 14 175,06 | 332,23 | 2,34 | 0,3956 |
| ООО «ТВС-сервис» | 5 940 | 142 | 2,39 | 0,063 |
| ООО «СКАТ-База» | - | - | 0,74 | 0,04 |
| ООО «Технические системы» | - | - | 0,55 | 0,05 |

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы в зоне действия СГРЭС-1 и СГРЭС-2:

- работа оборудования на продленном ресурсе;

- вынужденная корректировка температурного графика центрального качественного регулирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с 75 °С до 82 °С (соответствует tн.в. - минус 7,66 °С), что приводит к «перетопу» потребителей, подключенных через элеваторные узлы;

- невозможность выдачи всей располагаемой тепловой мощности от       СГРЭС-1 и СГРЭС-2 из-за ограничений, установленных системой транспортировки тепловой энергии от них;

- невозможность осуществить резервирование тепловой мощности теплоисточника СГРЭС-1 по причинам морального физического износа основного и вспомогательного оборудования ПКТС (включая системы автоматического управления), а также отсутствие резерва пиковой тепловой мощности ПКТС (при расчетной температуре наружного воздуха - 43 °С) для существующей величины подключенной тепловой нагрузки и расчетного гидравлического режима при расчетной температуре наружного воздуха -43 °С по причине отсутствия системы (насосов) рециркуляции теплоносителя для обеспечения совместной работы всех котлов с учетом поддержания минимальных расходов циркуляции.

В перспективе требуется проведение технического диагностирования (обследование) основного оборудования для определения возможностей продления срока службы сверх паркового ресурса, либо его замене.

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы в зоне действия котельных:

- моральный и физический износ основного оборудования ряда источников теплоснабжения (котельных № 6, 7, 9 СГМУП «ГТС» и котельной № 1 СГМУП «Тепловик»);

- моральный и физический износ котельной п. Лесной, эксплуатируемой ЗАО «Сургутспецстрой»; использование в котельной п. Лесной в качестве основного топлива сырой нефти, что вызывает повышенные риски возникновения техногенных аварий (с учетом использования устаревшего оборудования).

Для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- поэтапный вывод из эксплуатации неэффективных источников теплоснабжения с оборудованием, отработавшим нормативный ресурс;

- реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии;

- строительство новой автоматизированной блочно-модульной газовой котельной в п. Лесной;

- оснащение узлами учета вводов на собственные нужды и производство тепловой энергии, необорудованных приборами.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, технические параметры и состояние сетей

- ООО «СГЭС»

На балансе ООО «СГЭС» находятся магистральные сети от пяти источников:

- СГРЭС-1 – тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1 – ПКТС»;

- котельная ПКТС – тепломагистраль № 3 «ПКТС – ВЖР»;

- СГЭС-2 – тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2–Промзона», тепломагистраль № 4 «СГРЭС-2 – ВЖР»;

- тепловые сети от источников ООО «СГЭС» – котельной К-45, от котельной по адресу город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5.

Структура тепловых сетей ООО «СГЭС» по магистралям и источникам приведена в табл. 15. Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении по состоянию на конец 2017 г. – 74,18 км, максимальный диаметр трубопровода – 1200 мм, средний по материальной характеристике диаметр – 721,7 мм.

- СГМУП «ГТС»

На балансе СГМУП «ГТС» находятся тепловые сети в зоне действия следующих источников ТСО:

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1;

- Филиал «Сургутская ГРЭС-2» - ПАО «Юнипро»;

- котельные СГМУП «ГТС»: №№ 1-3,5,6,7,9,13,14,21-24;

- котельная ПКТС;

- в зоне действия котельной К-45 ООО «СГЭС».

Суммарная протяженность тепловых сетей системы отопления в однотрубном исчислении составляет 840,15 км. Максимальный условный диаметр трубопровода – 820 мм, средний по материальной характеристики диаметр составляет – 195 мм.

Более 22 % тепловых сетей имеют срок службы более 30 лет.

На тепловых сетях СГМУП «ГТС» преимущественно используются 4 типа изоляции: минераловатные маты, ППМ, ППУ и жидко-керамическое теплоизоляционное покрытие.

Магистральные и внутриквартальные тепловые сети СГМУП «ГТС» преимущественно проложены подземно (84 % и 82 % от общей протяженности соответственно).

Структура тепловых сетей СГМУП «ГТС» по магистралям и источникам приведена в табл. 16-19.

- СГМУП «Тепловик»

На балансе СГМУП «Тепловик» находятся тепловые сети от шести собственных котельных: котельная № 1 п. Юность, котельная № 5 п. Таежный, котельная № 8 п. Лунный, Котельная № 9 п. Медвежий угол, Котельная № 10 п. Снежный, Котельная № 11 п. Снежный и трех источников прочих ТСО: ЗАО «ССС», ООО «СГЭС» и СГРЭС-1.

Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 62,1 км, при этом максимальный условный диаметр трубопровода диаметром 273 мм, а средний по материальной характеристике диаметр составляет 106 мм. На балансе СГМУП «Тепловик» находятся преимущественно квартальные и распределительные сети от источников. Доля магистральных сетей в общей структуре незначительна.

Структура тепловых сетей СГМУП «Тепловик» приведена в табл. 20-21.

Таблица 15 – Структура тепловых сетей ООО «СГЭС»

| Диаметры трубопроводов |  |  |  | Подземная прокладка |  |  |  |  |  | Надземная прокладка |  |  |  |  |  | Всего по сети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, м | Условный диаметр, м | Внутренний диаметр, м | Длина трубопро-водов, м |  | Материаль-ная характерис-тика, м² |  | Объем трубопро-водов, м³ |  | Длина трубопро-водов, м |  | Матери-альная характерис-тика, м² |  | Объем трубопро-водов, м³ |  | Длина трубопроводов, м |  | Материаль-ная характерис-тика, м² |  | Объем трубопро-водов, м³ |  |
| СГРЭС-1 -ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,02 | 1 | 1 | - |  | - |  | - |  | 2880 |  | 2937,6 |  | 2243,89 |  | 2880 |  | 2937,6 |  | 2243,89 |  |
| 1,22 | 1,2 | 1,2 | - |  | - |  | - |  | 10447 |  | 12745,34 |  | 11736,64 |  | 10447 |  | 12745,34 |  | 11736,64 |  |
| Итого |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 13327 |  | 15682,94 |  | 13980,53 |  | 13327 |  | 15682,94 |  | 13980,53 |  |
| от ПКТС-ВЖР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,82 | 0,8 | 0,8 | 1406 |  | 1124,8 |  | 709,91 |  | 4134,4 |  | 3307,52 |  | 2087,52 |  | 5540,4 |  | 4432,32 |  | 2797,43 |  |
| 1 | 1,02 | 0,99 |  |  |  |  |  |  | 243,6 |  | 248,47 |  | 188,18 |  | 243,6 |  | 248,47 |  | 188,18 |  |
| Итого |  |  |  | 1406 |  | 1124,8 |  | 709,91 |  | 4378 |  | 3555,99 |  | 2275,7 |  | 5784 |  | 4680,79 |  | 2985,61 |  |
| Тепловая сеть Каролинского 14 (в т. ч. от УТ-3 (т. «А») ул. Университетская до УТ-5), мкр. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,33 | 0,3 | 0,31 | 434,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 434 |  | - |  | - |  |
| 0,27 | 0,25 | 0,26 | 805,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 805,2 |  | - |  | - |  |
| 0,22 | 0,2 | 0,19 | 674,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 674,8 |  | - |  | - |  |
| Итого |  |  |  | 1914,00 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1914,00 |  | - |  | - |  |
| СГРЭС-2 ВЖР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,22 | 0,2 | 0,19 | - |  | - |  | - |  | 40 |  | 8,8 |  | 1,13 |  | 40 |  | 8,8 |  | 1,13 |  |
| 0,82 | 0,8 | 0,8 | - |  | - |  | - |  | 7557,8 |  | 6197,86 |  | 3818,27 |  | 7557,8 |  | 6197,86 |  | 3818,27 |  |
| 1,02 | 1 | 1 | - |  | - |  | - |  | 10194,8 |  | 10562,6 |  | 8154,6 |  | 10194,8 |  | 10562,6 |  | 8154,6 |  |
| Итого |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 17792,6 |  | 16769,26 |  | 11974 |  | 17792,6 |  | 16769,26 |  | 11974 |  |
| СГРЭС-2 Промзона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,16 | 0,15 | 0,15 | - |  | - |  | - |  | 1 280,00 |  | 267,12 |  | 29,69 |  | 1280 |  | 267,12 |  | 29,69 |  |
| 0,22 | 0,2 | 0,21 | - |  | - |  | - |  | 1340 |  | 293,46 |  | 37,2 |  | 1340 |  | 293,46 |  | 37,2 |  |
| 0,33 | 0,3 | 0,31 | - |  | - |  | - |  | 1808,4 |  | 587,73 |  | 139,15 |  | 1808,4 |  | 587,73 |  | 139,15 |  |
| 0,43 | 0,4 | 0,41 | - |  | - |  | - |  | 3 400,00 |  | 1448,4 |  | 457,69 |  | 3400 |  | 1448,4 |  | 457,69 |  |
| 0,53 | 0,5 | 0,51 | - |  | - |  | - |  | 1908 |  | 858,14 |  | 336,6 |  | 1908 |  | 858,14 |  | 336,6 |  |
| 0,82 | 0,8 | 0,8 | - |  | - |  | - |  | 3 470 |  | 2538,72 |  | 1564,01 |  | 3470 |  | 2538,72 |  | 1564,01 |  |
| 0,11 | 0,1 | 0,1 | - |  | - |  | - |  | 600 |  | 64,8 |  | 4,81 |  | 600 |  | 64,8 |  | 4,81 |  |
| 0,13 | 0,13 | 0,13 | - |  | - |  | - |  | 1 120,00 |  | 148,96 |  | 13,97 |  | 1120 |  | 148,96 |  | 13,97 |  |
| 0,27 | 0,25 | 0,26 | - |  | - |  | - |  | 2 300,00 |  | 627,9 |  | 121,18 |  | 2300 |  | 627,9 |  | 121,18 |  |
| 0,82 | 0,8 | 0,8 | - |  | - |  | - |  | 6 425,00 |  | 5 268,50 |  | 3 245,73 |  | 6425 |  | 5268,5 |  | 3245,73 |  |
| Итого |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 23651,4 |  | 12103,73 |  | 5950,03 |  | 23651,4 |  | 12103,73 |  | 5950,03 |  |
| Тепловые сети от котельной К-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети от УТ-1 до узла учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,27 | 0,25 | 0,26 | 648 |  | 176,9 |  | 34,34 |  | - |  | - |  | 34,34 |  | 648 |  | 176,9 |  | 34,34 |  |
| Сеть теплоснабжения микрорайонов 43, 44, 45 от котельной в коммунальном квартале 45 в городе Сургуте до тепловой камеры УТ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,53 | 0,5 | 0,51 | 2424 |  | 1282,3 |  | 501,77 |  |  |  |  |  | 501,77 |  | 2424 |  | 1282,3 |  | 501,77 |  |
| Тепловые сети от котельной для теплоснабжения мкр. № 38 и № 39 в г. Сургут, ХМАО-ЮГРА (Теплосеть микрорайона № 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,27 | 0,25 | 0,26 | 133 |  | 36,31 |  | 7,05 |  | - |  | - |  | 7,05 |  | 133 |  | 36,31 |  | 7,05 |  |
| 0,43 | 0,4 | 0,41 | 2609 |  | 1 111,43 |  | 352,22 |  | - |  | - |  | 352,22 |  | 2609 |  | 1111,43 |  | 352,22 |  |
| Тепловая сеть от ТК-1 до УТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 576 |  | 86,4 |  | 10,173 |  | - |  | - |  | - |  | 576 |  | 86,4 |  | 10,173 |  |
| Итого |  |  |  | 3318 |  | 1234,14 |  | 369,443 |  | - |  | - |  | - |  | 3318 |  | 1234,14 |  | 369,443 |  |
| Тепловые сети от котельной для теплоснабжения мкр. № 38 и № 39 в г. Сургут, ХМАО-ЮГРА (Внеплощадочные сети теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,53 | 0,5 | 0,51 | 489,8 |  | 259,1 |  | 101,39 |  | - |  | - |  | 101,39 |  | 489,8 |  | 259,1 |  | 101,39 |  |
| Тепловые сети от ТК-3 расположенной по ул. С. Билецкого к мкр. № 35 в городе Сургуте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,27 | 0,25 | 0,26 | 1620 |  | 442,26 |  | 85,87 |  | - |  | - |  | 85,87 |  | 1620 |  | 442,26 |  | 85,87 |  |
| 0,33 | 0,3 | 0,31 | 810 |  | 263,25 |  | 62,33 |  | - |  | - |  | 62,33 |  | 810 |  | 263,25 |  | 62,33 |  |
| Итого |  |  |  | 2430 |  | 705,51 |  | 148,2 |  | - |  | - |  | 148,20 |  | 2430 |  | 148,20 |  | 148,2 |  |
| Тепловая сеть (от т. А до ГП-1) мкр.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,16 | 0,15 | 0,15 | 71,3 |  | 11,41 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 71,3 |  | 11,41 |  | - |  |
| 0,22 | 0,2 | 0,21 | 313,2 |  | 68,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 313,2 |  | 68,9 |  | - |  |
| 0,27 | 0,25 | 0,26 | 26,9 |  | 7,26 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 26,9 |  | 7,26 |  | - |  |
| 0,33 | 0,3 | 0,31 | 53,8 |  | 17,75 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 53,8 |  | 17,75 |  | - |  |
| 0,39 | 0,35 | 0,31 | 426,8 |  | 166,45 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 426,8 |  | 166,45 |  | - |  |
| Итого |  |  |  | 892 |  | 271,77 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 892 |  | 271,77 |  | - |  |
| Сети теплоснабжения, Нефтеюганское шоссе, 22 (аренда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,11 | 0,1 | 0,1 | 68 |  | 6,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 68 |  | 6,8 |  | - |  |
| 0,16 | 0,15 | 0,15 | - |  | - |  | - |  | 216 |  | 32,4 |  | - |  | 216 |  | 32,4 |  | - |  |
| Итого |  |  |  | 68 |  | 6,8 |  | - |  | 216 |  | 32,4 |  |  |  | 284 |  | 39,2 |  | - |  |
| Инженерные сети теплоснабжения, ул. Комплектовочная, 5 (аренда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,16 | 0,15 |  | - |  | - |  | - |  | 300 |  | 45 |  | - |  | 300 |  | 45 |  | - |  |
| 0,33 | 0,3 | 0,31 | - |  | - |  | - |  | 930 |  | 288,3 |  | - |  | 930 |  | 288,3 |  | - |  |
| Итого |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 1230 |  | 333,3 |  | - |  | 1230 |  | 333,3 |  | - |  |
| Всего |  |  |  | 13589,8 |  | 5061,32 |  | - |  | 60595,00 |  | 48477,62 |  |  |  | 74184,8 |  | 53538,94 |  | - |  |

Таблица 16 – Структура тепловых сетей СГМУП «ГТС» в однотрубном исчислении

| Диаметр | Протяженность тепловых сетей, м |  |  | Материальная характеристика, м2 |  |  | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутриквар-тальные сети | Магистраль-ные сети | Сети ГВС | Внутриквар-тальные сети | Магистраль-ные сети | Сети ГВС | Внутриквар-тальные сети | Магистраль-ные сети | Сети ГВС |
| 15 | 431,60 |  | 772,40 | 6,47 |  | 11,59 | 0,08 |  | 0,14 |
| 20 | 2484,78 |  | 502,20 | 49,70 |  | 10,04 | 0,78 |  | 0,16 |
| 25 | 6888,84 |  | 367,30 | 172,22 |  | 9,18 | 3,38 |  | 0,18 |
| 32 | 6892,58 |  | 1447,70 | 220,56 |  | 46,33 | 5,54 |  | 1,16 |
| 40 | 2076,30 |  | 1252,60 | 83,05 |  | 50,10 | 2,61 |  | 1,57 |
| 50 | 47165,46 |  | 58288,60 | 2358,27 |  | 2914,43 | 92,56 |  | 114,39 |
| 63 |  |  | 6476,09 |  |  | 407,99 |  |  | 20,18 |
| 65 |  |  | 1775,95 |  |  | 115,44 |  |  | 5,89 |
| 70 | 51448,56 |  | 31860,17 | 3601,40 |  | 2230,21 | 197,90 |  | 122,55 |
| 75 |  |  | 10002,62 |  |  | 750,20 |  |  | 44,17 |
| 80 | 59293,99 |  | 38376,66 | 4743,52 |  | 3070,13 | 297,89 |  | 192,80 |
| 90 |  |  | 11474,69 |  |  | 1032,72 |  |  | 72,96 |
| 100 | 85480,87 |  | 48669,84 | 8548,09 |  | 4866,98 | 671,02 |  | 382,06 |
| 110 |  |  | 5497,87 |  |  | 604,77 |  |  | 52,22 |
| 125 | 869,04 |  | 477,60 | 108,63 |  | 59,70 | 10,66 |  | 5,86 |
| 127 |  |  | 2035,88 |  |  | 258,56 |  |  | 25,78 |
| 140 |  |  | 630,26 |  |  | 88,24 |  |  | 9,70 |
| 144 |  |  | 720,24 |  |  | 103,71 |  |  | 11,72 |
| 150 | 98495,98 | 4703,20 | 32325,16 | 14774,40 | 705,48 | 4848,77 | 1739,69 | 83,07 | 570,94 |
| 160 |  |  | 899,08 |  |  | 143,85 |  |  | 18,07 |
| 165 |  |  | 1518,90 |  |  | 250,62 |  |  | 32,46 |
| 200 | 51951,15 | 21517,09 | 6468,29 | 10390,23 | 4303,42 | 1293,66 | 1631,27 | 675,64 | 203,10 |
| 250 | 9683,54 | 24638,78 | 9,00 | 2420,89 | 6159,70 | 2,25 | 475,10 | 1208,84 | 0,44 |
| 300 | 7300,34 | 16132,25 |  | 2190,10 | 4839,68 |  | 515,77 | 1139,74 |  |
| 350 | 468,00 | 133,52 |  | 163,80 | 46,73 |  | 45,00 | 12,84 |  |
| 400 | 892,40 | 25553,15 |  | 356,96 | 10221,26 |  | 112,09 | 3209,48 |  |
| 500 |  | 35969,81 |  |  | 17984,91 |  |  | 7059,08 |  |
| 600 |  | 5459,10 |  |  | 3275,46 |  |  | 1542,74 |  |
| 700 |  | 9036,30 |  |  | 6325,41 |  |  | 3475,81 |  |
| 800 |  | 3338,60 |  |  | 2670,88 |  |  | 1677,31 |  |
| Итого | 431823,43 | 146481,80 | 261849,10 | 50188,29 | 56532,92 | 23169,48 | 5801,33 | 20084,55 | 1888,51 |

Таблица 17  – Параметры магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС» с разбивкой по типу прокладки

| Диаметр условный | Протяженность магистральных тепловых сетей, м |  |  | Материальная характеристика, м2 |  |  | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка |
| 150 | 4703,20 | 4323,20 | 380,00 | 705,48 | 648,48 | 57,00 | 83,07 | 76,36 | 6,71 |
| 200 | 21517,09 | 11944,29 | 9572,80 | 4303,42 | 2388,86 | 1914,56 | 675,64 | 375,05 | 300,59 |
| 250 | 24638,78 | 24626,78 | 12,00 | 6159,70 | 6156,70 | 3,00 | 1208,84 | 1208,25 | 0,59 |
| 300 | 16132,25 | 12815,87 | 3316,38 | 4839,68 | 3844,76 | 994,91 | 1139,74 | 905,44 | 234,30 |
| 350 | 133,52 | 133,52 | - | 46,73 | 46,73 | - | 12,84 | 12,84 | - |
| 400 | 25553,15 | 21648,55 | 3904,60 | 10221,26 | 8659,42 | 1561,84 | 3209,48 | 2719,06 | 490,42 |
| 500 | 35969,81 | 29938,82 | 6030,99 | 17984,91 | 14969,41 | 3015,50 | 7059,08 | 5875,49 | 1183,58 |
| 600 | 5459,10 | 5343,40 | 115,70 | 3275,46 | 3206,04 | 69,42 | 1542,74 | 1510,04 | 32,70 |
| 700 | 9036,30 | 8890,40 | 145,90 | 6325,41 | 6223,28 | 102,13 | 3475,81 | 3419,69 | 56,12 |
| 800 | 3338,60 | 3328,60 | 10,00 | 2670,88 | 2662,88 | 8,00 | 1677,31 | 1672,29 | 5,02 |
| Итого | 146481,80 | 122993,43 | 23488,37 | 56532,92 | 48806,56 | 7726,36 | 20084,55 | 17774,52 | 2310,03 |

Таблица 18  – Параметры квартальных тепловых сетей СГМУП «ГТС» с разбивкой по типу прокладки

| Диаметр условный | Протяженность магистральных тепловых сетей, м |  |  | Материальная характеристика, м2 |  |  | Объем тепловых сетей, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка |
| 15 | 431,60 | 229,60 | 202,00 | 6,47 | 3,44 | 3,03 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| 20 | 2484,78 | 306,00 | 2178,78 | 49,70 | 6,12 | 43,58 | 0,78 | 0,10 | 0,68 |
| 25 | 6888,84 | 4588,58 | 2300,26 | 172,22 | 114,71 | 57,51 | 3,38 | 2,25 | 1,13 |
| 32 | 6892,58 | 1855,62 | 5036,96 | 220,56 | 59,38 | 161,18 | 5,54 | 1,49 | 4,05 |
| 40 | 2076,30 | 1039,20 | 1037,10 | 83,05 | 41,57 | 41,48 | 2,61 | 1,31 | 1,30 |
| 50 | 47165,46 | 36685,92 | 10479,54 | 2358,27 | 1834,30 | 523,98 | 92,56 | 72,00 | 20,57 |
| 70 | 51448,56 | 45802,86 | 5645,70 | 3601,40 | 3206,20 | 395,20 | 197,90 | 176,18 | 21,72 |
| 80 | 59293,99 | 51824,59 | 7469,40 | 4743,52 | 4145,97 | 597,55 | 297,89 | 260,37 | 37,53 |
| 100 | 85480,87 | 70753,35 | 14727,52 | 8548,09 | 7075,34 | 1472,75 | 671,02 | 555,41 | 115,61 |
| 125 | 869,04 | 869,04 |  | 108,63 | 108,63 |  | 10,66 | 10,66 |  |
| 150 | 98495,98 | 86561,48 | 11934,50 | 14774,40 | 12984,22 | 1790,18 | 1739,69 | 1528,89 | 210,79 |
| 200 | 51951,15 | 40067,95 | 11883,20 | 10390,23 | 8013,59 | 2376,64 | 1631,27 | 1258,13 | 373,13 |
| 250 | 9683,54 | 8365,34 | 1318,20 | 2420,89 | 2091,34 | 329,55 | 475,10 | 410,42 | 64,67 |
| 300 | 7300,34 | 3734,34 | 3566,00 | 2190,10 | 1120,30 | 1069,80 | 515,77 | 263,83 | 251,94 |
| 350 | 468,00 |  | 468,00 | 163,80 |  | 163,80 | 45,00 |  | 45,00 |
| 400 | 892,40 | 690,00 | 202,40 | 356,96 | 276,00 | 80,96 | 112,09 | 86,66 | 25,42 |
| Итого | 431823,43 | 353373,87 | 78449,56 | 50188,29 | 41081,10 | 9107,18 | 5801,33 | 4627,75 | 1173,58 |

Таблица 19  – Параметры квартальных сетей ГВС СГМУП «ГТС» с разбивкой по типу прокладки

| Диаметр условный | Протяженность магистральных тепловых сетей, м |  |  | Материальная характеристика, м² |  |  | Объем тепловых сетей, м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка | Всего | Подземная прокладка | Надземная прокладка |
| 15 | 772,40 |  | 772,40 | 11,59 |  | 11,59 | 0,14 |  | 0,14 |
| 20 | 502,20 | 131,00 | 371,20 | 10,04 | 2,62 | 7,42 | 0,16 | 0,04 | 0,12 |
| 25 | 367,30 | 177,00 | 190,30 | 9,18 | 4,43 | 4,76 | 0,18 | 0,09 | 0,09 |
| 32 | 1447,70 | 1250,90 | 196,80 | 46,33 | 40,03 | 6,30 | 1,16 | 1,01 | 0,16 |
| 40 | 1252,60 | 1053,60 | 199,00 | 50,10 | 42,14 | 7,96 | 1,57 | 1,32 | 0,25 |
| 50 | 58288,60 | 54796,20 | 3492,40 | 2914,43 | 2739,81 | 174,62 | 114,39 | 107,54 | 6,85 |
| 63 | 6476,09 | 6476,09 |  | 407,99 | 407,99 | 0,00 | 20,18 | 20,18 | 0,00 |
| 65 | 1775,95 | 1680,95 | 95,00 | 115,44 | 109,26 | 6,18 | 5,89 | 5,58 | 0,32 |
| 70 | 31860,17 | 30858,41 | 1001,76 | 2230,21 | 2160,09 | 70,12 | 122,55 | 118,70 | 3,85 |
| 75 | 10002,62 | 10002,62 |  | 750,20 | 750,20 |  | 44,17 | 44,17 |  |
| 80 | 38376,66 | 37627,66 | 749,00 | 3070,13 | 3010,21 | 59,92 | 192,80 | 189,04 | 3,76 |
| 90 | 11474,69 | 11474,69 |  | 1032,72 | 1032,72 |  | 72,96 | 72,96 |  |
| 100 | 48669,84 | 46702,80 | 1967,04 | 4866,98 | 4670,28 | 196,70 | 382,06 | 366,62 | 15,44 |
| 110 | 5497,87 | 5497,87 |  | 604,77 | 604,77 |  | 52,22 | 52,22 |  |
| 125 | 477,60 | 477,60 |  | 59,70 | 59,70 |  | 5,86 | 5,86 |  |
| 127 | 2035,88 | 2035,88 |  | 258,56 | 258,56 |  | 25,78 | 25,78 |  |
| 140 | 630,26 | 630,26 |  | 88,24 | 88,24 |  | 9,70 | 9,70 |  |
| 144 | 720,24 | 720,24 |  | 103,71 | 103,71 |  | 11,72 | 11,72 |  |
| 150 | 32325,16 | 32047,96 | 277,20 | 4848,77 | 4807,19 | 41,58 | 570,94 | 566,05 | 4,90 |
| 160 | 899,08 | 899,08 |  | 143,85 | 143,85 |  | 18,07 | 18,07 |  |
| 165 | 1518,90 | 1518,90 |  | 250,62 | 250,62 |  | 32,46 | 32,46 |  |
| 200 | 6468,29 | 6341,29 | 127,00 | 1293,66 | 1268,26 | 25,40 | 203,10 | 199,12 | 3,99 |
| 250 | 9,00 | 9,00 |  | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
| Итого | 261849,10 | 252410,00 | 9439,10 | 23169,48 | 22556,93 | 612,55 | 1888,51 | 1848,64 | 39,86 |

Таблица 20 – Параметры тепловых сетей СГМУП «Тепловик» от собственных источников

| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Диаметр условный | Ед. изм. | Котельная № 1 |  |  |  |  | Котельная № 5 | Котельная № 8 | Котельная № 9 | Котельная № 10,11 | Итого |
|  |  |  | Юность |  | МК-32 |  | МО-94 | Таежный | Лунный | М.Угол | Снежный |  |
| Сети теплоснабжения (в двухтрубном исполнении), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 273 | м | 381,08 |  | - |  | - | - | 39 | - | 241 | 661 |
| 2 | 219 | м | 2293,6 |  | - |  | - | 228 | 737 | 39,52 | - | 3298 |
| 3 | 159 | м | 2014,4 |  | - |  | 680,43 | 446 | 449 | 420,73 | - | 4010 |
| 4 | 108 | м | 1072,2 |  | 53,6 |  | 213,9 | 967 | 1131 | 199,64 | 235 | 3872 |
| 5 | 89 | м | 511 |  | - |  | 17,75 | 392 | 8 | 42,23 | - | 971 |
| 6 | 76 | м | - |  | 211,5 |  | - | 202 | 226 | 83,84 | - | 723 |
| 7 | 57 | м | 878,4 |  | 159 |  | 48,95 | 427 | 732 | 313 | - | 2558 |
| 8 | 45 | м | - |  | - |  | - | - | 104 | - | - | 104 |
| 9 | 32-20 | м | 433 |  | 46 |  | - | 420 | 500 | 293 | - | 1692 |
| Итого |  | м | 7584 |  | 470 |  | 961 | 3082 | 3926 | 1392 | 475 | 17890 |
| В однотрубном исчислении: |  | м | 15167 |  | 940 |  | 1922 | 6164 | 7852 | 2783 | 951 | 35782 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети ГВС (в однотрубном исполнении), м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 114 | м | - | - |  | - |  | - | - | - | 223,6 | 233,6 |
| 2 | 165 | м | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| 3 | 159 | м | 168 | - |  | - |  | - | 333 | - | - | 501 |
| 4 | 108 | м | 891,8 | - |  | - |  | - | 333 | - | 17 | 1242 |
| 5 | 89 | м | 516,8 | - |  | - |  | - | 498 | - | - | 1015 |
| 6 | 76 | м | 693 | - |  | - |  | - | - | - | 475,31 | 1168 |
| 7 | 57 | м | 2217 | - |  | - |  | - | 498 | - | 234,58 | 2950 |
| 8 | 45 | м | 339 | - |  | - |  | - | - | - | - | 339 |
| 9 | 32-20 | м | 1548 | - |  | - |  | - | - | - | - | 1548 |
| Итого |  | м | 6374 | - |  | - |  | - | 1662 | - | 951 | 8986 |

Таблица 21 – Параметры тепловых сетей СГМУП «Тепловик» от сторонних источников

| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. | ООО «СГЭС» |  |  | СГРЭС -1 | ЗАО «ССС» | Итого |
|  |  | изм. | п. Кедровый-2 | Финский | Кедр.(б.ОРСА)* | п. Кедровый-1 | п. Лесной |  |
| Сети теплоснабжения (в двухтрубном исполнении), м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 219 | м | 114 | - | - | - | - | 114 |
| 2 | 159 | м | 339 | - | - | 568 | 11 | 918 |
| 3 | 108 | м | 101 | 135,5 | - | 1641 | 472 | 2350 |
| 4 | 89 | м | - | - | - | 93 | - | 93 |
| 5 | 76 | м | 223 | - | - | 422 | 202 | 847 |
| 6 | 57 | м | 59 | - | - | 1189 | 148 | 1396 |
| 7 | 45 | м | - | - | - | 315 | - | 315 |
| 8 | 32 | м | - | - | - | 104 | 234 | 338 |
| 9 | 25 | м | - | - | - | 864 | 707 | 1571 |
| Итого |  | м | 836 | 136 | - | 5196 | 1774 | 7942 |
| В однотрубном исчислении |  | м | 1672 | 271 | - | 30396 | 3548 | 15883 |
| Сети ГВС (в однотрубном исполнении), м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 219 | м | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 159 | м | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 108 | м | 239 | - | - | - | - | 239 |
| 4 | 89 | м | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 76 | м | 340,4 | - | - | - | - | 340,4 |
| 6 | 57 | м | 405,4 | - | - | - | - | 405,4 |
| 7 | 45 | м | 346 | - | - | - | - | 346 |
| 8 | 32 | м | 108,1 | - | - | - | - | 108,1 |
| 9 | 25 | м | 10,8 | - | - | - | - | 10,8 |
| Итого |  | м | 1449,7 | - | - | - | - | 1449,7 |

- ПАО «Сургутнефтегаз»

На балансе ПАО «Сургутнефтегаз» находятся тепловые сети от собственных котельных.

Общая протяженность тепловых сетей на балансе ПАО «Сургутнефтегаз» составляет 79,12 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода – 426 мм, средний по материальной характеристике диаметр составляет – 152 мм. Тепловые сети ПАО «Сургутнефтегаз» проложены в период с 1984-2016 гг., на ветхих и аварийных сетях проводятся реконструкции. Тепловые сети ПАО «Сургутнефтегаз» имеют как надземный (89 %), так и подземный бесканальный (11 %) вид прокладки. В качестве изоляционного материала используется минеральная вата, ППУ изоляция.

- ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует тепловые сети от собственного источника, расположенного по адресу ул. Производственная 17, общей протяженностью 7,852 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода 500 мм, средний по материальной характеристике диаметр составляет 235 мм. На балансе ООО «Газпром трансгаз Сургут» находятся тепловые сети, эксплуатируемые не более 30 лет, при этом степень их износа не превышает 80 %. Тепловые сети имеют как надземный (50 %), так и подземный бесканальный (50 %) тип прокладки.

- СГМУП «Сургутский хлебозавод»

СГМУП «Сургутский хлебозавод» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной общей протяженностью 0,782 км в двухтрубном исчислении с максимальным условным диаметром 200 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная. Сети введены в эксплуатацию в 2007 г., не относятся к ветхим.

- ООО УК «СЗТК»

ООО УК «СЗТК» эксплуатирует тепловые сети от арендуемого источника общей протяженностью 2,37 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода – 325 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная. На балансе ООО УК «СЗТК» находятся сети, введенные в эксплуатацию более 30 лет назад (1983 г.), имеют значительный износ.

- ОАО «Горремстрой»

ОАО «Горремстрой» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной общей протяженностью 0,7 км в двухтрубном исчислении с максимальным диаметром трубопровода 200 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная. Сети введены в эксплуатацию в 2005 г.

- ОАО «Аэропорт Сургут»

ОАО «Аэропорт Сургут» эксплуатирует тепловые сети от собственного источника, расположенного по ул. Аэрофлотская, общей протяженностью 4,14 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода – 400 мм. Тепловые сети ОАО «Аэропорт Сургут» имеют преимущественно подземный вид прокладки, 10 % сетей - надземные, теплоизоляционный материал –преимущественно ППУ изоляция, а также гидрофобизированная минвата.

- ООО «ТВС-Сервис»

ООО «ТВС-Сервис» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной. На балансе ООО «ТВС-Сервис» находится участок тепловых сетей протяженностью 0,855 км в двухтрубном исчислении с наибольшим диаметром трубопровода – 200 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная, теплоизоляционный материал – минеральная вата.

- ООО «СКАТ-База»

ООО «СКАТ-База» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной общей протяженностью 1,818 км в однотрубном исчислении. Максимальный условный диаметр – 250 мм, средний по материальной характеристике диаметр – 175 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная, теплоизоляционный материал – минеральная вата.

- ООО «Технические системы»

ООО «Технические системы» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной протяженностью 1,7 км в двухтрубном исчислении с диаметром трубопровода – 219 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная, теплоизоляционный материал – стекловата, сети введены в эксплуатацию в 1988 г.

- ООО «Сибпромстрой № 18»

ООО «Сибпромстрой № 18» эксплуатирует тепловые сети от магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС» общей протяженностью 7,05 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода 300 мм. Тип прокладки тепловой сети – подземная бесканальная, материал изоляции – минеральная вата, ППУ. Сети введены в эксплуатацию в период 2009-2015 гг., не относятся к ветхим.

- ООО «СибТрансРесурс»

ООО «СибТрансРесурс» эксплуатирует тепловые сети от магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС». На балансе ООО «СибТрансРесурс» находятся тепловые сети общей протяженностью 0,25 км в двухтрубном исчислении. Диаметр трубопровода 273 мм, материал изоляции - минеральная вата, ППУ.

Структура тепловых сетей теплоснабжения организаций приведена в табл. 22.

Таблица 22 – Структура тепловых сетей теплосетевых организаций с единственным источником теплоснабжения (в однотрубном исчислении)

| Условный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, м² | Объем, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |
| 20-250 | 9762,00 | 1524,27 | 223,24 |
| 251-400 | 4328,00 | 1330,2 | 323,4 |
| 401-500 | 1694,00 | 847 | 332,6 |
| Итого | 15784,00 | 3701,47 | 879,24 |
| ООО «СибТрансРесурс» |  |  |  |
| 273 | 508 | 138,684 | 29,73 |
| Итого | 508 | 138,684 | 29,73 |
| ООО «Сибпромстрой № 18» |  |  |  |
| 50 | 860,88 | 43,044 | 1,689 |
| 65 | 736,92 | 47,900 | 2,444 |
| 80 | 839,74 | 67,179 | 4,219 |
| 100 | 1442,54 | 144,254 | 11,324 |
| 125 | 1952,18 | 244,023 | 23,945 |
| 150 | 4971,80 | 745,770 | 87,814 |
| 200 | 2233,92 | 446,784 | 70,145 |
| 250 | 709,74 | 177,435 | 34,822 |
| 300 | 359,50 | 107,850 | 25,399 |
| Итого | 14107,22 | 2024,239 | 261,801 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |
| 50 | 43,96 | 2,198 | 0,086 |
| 100 | 642,48 | 64,248 | 5,043 |
| 150 | 831,04 | 124,656 | 14,678 |
| 200 | 46,46 | 9,292 | 1,459 |
| Итого | 1563,94 | 200,394 | 21,267 |
| ОАО «Горремстрой» |  |  |  |
| 100 | 660 | 66 | 5,18 |
| 150 | 180 | 27 | 3,18 |
| 200 | 560 | 112 | 17,59 |
| Итого | 1400,00 | 205 | 25,95 |
| ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» |  |  |  |
| 150 | 1900,00 | 302,100 | 37,707 |
| 259 | 2200,00 | 569,800 | 115,849 |
| 300 | 648,00 | 210,600 | 53,729 |
| Итого | 4748,00 | 1082,500 | 207,285 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |
| 20 | 20,00 | 0,400 | 0,006 |
| 32 | 383,00 | 12,256 | 0,308 |
| 45 | 112,50 | 5,063 | 0,179 |
| 57 | 1071,80 | 61,093 | 2,734 |
| 76 | 40,00 | 3,040 | 0,181 |
| 89 | 1311,60 | 116,732 | 8,156 |
| 108 | 1548,80 | 167,270 | 14,181 |
| 133 | 824 | 109,592 | 11,442 |
| 159 | 1354 | 215,286 | 26,871 |
| 219 | 1061 | 232,359 | 39,946 |
| 273 | 353,7 | 96,560 | 20,693 |
| 325 | 124 | 40,300 | 10,282 |
| 426 | 66,8 | 28,457 | 9,516 |
| Итого | 8271,20 | 1088,408 | 144,495 |
| ООО «СКАТ-База» |  |  |  |
| 25 | 38,78 | 0,970 | 0,019 |
| 32 | 394,50 | 12,624 | 0,317 |
| 50 | 446,76 | 22,338 | 0,877 |
| 80 | 197,72 | 15,818 | 0,993 |
| 150 | 1297,84 | 194,676 | 22,923 |
| 200 | 398,98 | 79,796 | 12,528 |
| 250 | 862,22 | 215,555 | 42,303 |
| Итого | 3636,80 | 541,776 | 79,960 |
| ООО «Технические системы» |  |  |  |
| 200 | 3400,00 | 680 | 106,81 |
| Итого | 3400,00 | 680 | 106,81 |
| ООО «ТВС-Сервис» |  |  |  |
| 50-200 | 1710,00 | 312,014 | 43,51 |
| Итого | 1710,00 | 312,014 | 43,51 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| 50 | 366 | 18,3 | 0,72 |
| 80 | 113 | 9,04 | 0,57 |
| 150 | 261 | 39,15 | 4,61 |
| Котельная № 3 |  |  |  |
| 25 | 15 | 0,375 | 0,01 |
| 50 | 233 | 11,65 | 0,46 |
| 80 | 86 | 6,88 | 0,43 |
| 100 | 288 | 28,8 | 2,26 |
| 150 | 1384 | 207,6 | 24,44 |
| 200 | 710 | 142 | 22,29 |
| Котельная № 5 |  |  |  |
| 15 | 30 | 0,45 | 0,01 |
| 25 | 204 | 5,1 | 0,10 |
| 32 | 40 | 1,28 | 0,03 |
| 40 | 57 | 2,28 | 0,07 |
| 50 | 90 | 4,5 | 0,18 |
| 80 | 428 | 34,24 | 2,15 |
| 100 | 1132 | 113,2 | 8,89 |
| 150 | 2095 | 314,25 | 37,00 |
| 200 | 74 | 14,8 | 2,32 |
| 250 | 1270 | 317,5 | 62,31 |
| Котельная № 6 |  |  |  |
| 15 | 150 | 2,25 | 0,03 |
| 20 | 158 | 3,16 | 0,05 |
| 25 | 267 | 6,675 | 0,13 |
| 32 | 115 | 3,68 | 0,09 |
| 40 | 120 | 4,8 | 0,15 |
| 100 | 710 | 71 | 5,57 |
| 150 | 1442 | 216,3 | 25,47 |
| 200 | 115 | 23 | 3,61 |
| Котельная № 7 |  |  |  |
| 40 | 760 | 30,4 | 0,95 |
| 80 | 320 | 25,6 | 1,61 |
| 100 | 910 | 91 | 7,14 |
| 150 | 1096 | 164,4 | 19,36 |
| 200 | 900 | 180 | 28,26 |
| Котельная № 8 |  |  |  |
| 40 | 18 | 0,72 | 0,02 |
| 50 | 503 | 25,15 | 0,99 |
| 80 | 777 | 62,16 | 3,90 |
| 100 | 473 | 47,3 | 3,71 |
| 150 | 612 | 91,8 | 10,81 |
| Котельная № 9 |  |  |  |
| 15 | 10 | 0,15 | 0,00 |
| 25 | 364 | 9,1 | 0,18 |
| 32 | 125 | 4 | 0,10 |
| 40 | 345 | 13,8 | 0,43 |
| 50 | 1940 | 97 | 3,81 |
| 80 | 612 | 48,96 | 3,07 |
| 100 | 3177 | 317,7 | 24,94 |
| 150 | 1207 | 181,05 | 21,32 |
| 250 | 2060 | 515 | 101,07 |
| Котельная № 10 |  |  |  |
| 50 | 1175 | 58,75 | 2,31 |
| 80 | 150 | 12 | 0,75 |
| 100 | 835 | 83,5 | 6,55 |
| 150 | 3214 | 482,1 | 56,77 |
| 200 | 500 | 100 | 15,70 |
| 250 | 1284 | 321 | 63,00 |
| 300 | 439 | 131,7 | 31,02 |
| 400 | 95 | 38 | 11,93 |
| Котельная № 12 |  |  |  |
| 32 | 804 | 25,728 | 0,65 |
| 40 | 24 | 0,96 | 0,03 |
| 50 | 1000 | 50 | 1,96 |
| 80 | 1205 | 96,4 | 6,05 |
| 100 | 3079 | 307,9 | 24,17 |
| 150 | 6151 | 922,65 | 108,64 |
| 200 | 2546 | 509,2 | 79,94 |
| 250 | 1400 | 350 | 68,69 |
| 300 | 4753 | 1425,9 | 335,80 |
| 400 | 56 | 22,4 | 7,03 |
| Котельная № 14 |  |  |  |
| 50 | 406 | 20,3 | 0,80 |
| 80 | 313 | 25,04 | 1,57 |
| 100 | 659 | 65,9 | 5,17 |
| 150 | 824 | 123,6 | 14,55 |
| 200 | 704 | 140,8 | 22,11 |
| 250 | 32 | 8 | 1,57 |
| Котельная № 15 |  |  |  |
| 80 | 268 | 21,44 | 1,35 |
| 250 | 1720 | 430 | 84,39 |
| Котельная № 16 |  |  |  |
| 50 | 16 | 0,8 | 0,03 |
| 80 | 268 | 21,44 | 1,35 |
| 100 | 200 | 20 | 1,57 |
| 150 | 37 | 5,55 | 0,65 |
| Котельная № 17 |  |  |  |
| 25 | 19 | 0,475 | 0,01 |
| 32 | 31 | 0,992 | 0,02 |
| 50 | 205 | 10,25 | 0,40 |
| 80 | 138 | 11,04 | 0,69 |
| 100 | 864 | 86,4 | 6,78 |
| 150 | 543 | 81,45 | 9,59 |
| 200 | 119 | 23,8 | 3,74 |
| 250 | 16 | 4 | 0,79 |
| Котельная № 19 |  |  |  |
| 32 | 81 | 2,592 | 0,07 |
| 40 | 187 | 7,48 | 0,23 |
| 50 | 2698 | 134,9 | 5,29 |
| 80 | 315 | 25,2 | 1,58 |
| 100 | 3686 | 368,6 | 28,94 |
| 150 | 1632 | 244,8 | 28,83 |
| 200 | 1255 | 251 | 39,41 |
| 250 | 931 | 232,75 | 45,68 |
| 300 | 3988 | 1196,4 | 281,75 |
| 400 | 95 | 38 | 11,93 |
| Итого | 79122 | 12048,74 | 1857,47 |
| Всего | 134251,2 | 22023,23 | 3657,518 |

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии города Сургута приведены в Приложении 1 к настоящей книге.

Гидравлические режимы, применяемые графики работы и их обоснованность

Параметры гидравлического режима работы тепломагистралей СГРЭС-1 и СГРЭС-2 отражены в табл. 23, тепловой сети от котельных СГМУП «ГТС» – в табл. 24, от котельных других ТСО – в табл. 25.

Таблица 23 –  Параметры гидравлического режима работы тепломагистралей СГРЭС-1 и СГРЭС-2

| Магистраль | Отопительный период, давление на выходе из котельной, кгс/см² |  | Летний период, давление на выходе из котельной, кгс/см² |  | Переходный период, давление на выходе из котельной, кгс/см² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в прямом трубо-проводе | в обратном трубопро-воде | в прямом трубопро-воде | в обратном трубопро-воде | в прямом трубопро-воде | в обратном трубопро-воде |
| Тепломагистраль № 9 от СГРЭС-2 ВЖР |  |  |  |  |  |  |
| П-5 | 10,5 | 1,7 |  |  | 10,8/11,2 | 1,6/1,6 |
| П-10 | 10,1 | 2 |  |  | 10,5/11,0 | 1,9/1,7 |
| П-7 | 9,9 | 2,6 | 6,5/6,6 | 3,8/3,5 | 10,2/10,9 | 2,1/2,0 |
| П-11 | 9,8 | 2,8 | 6,5/6,6 | 3,8/3,5 | 10,4/11,0 | 2,6/2,2 |
| П-12 | 9,6 | 2,6 | 6,2/6,3 | 3,6/3,4 | 10,1/11,0 | 2,3/2,2 |
| Тепломагистраль № 1, 2, 3, 7, 8, 9 от СГРЭС-1 ПКТС |  |  |  |  |  |  |
| ПКТС Город (К-1) | 8 | 2 | 7,15/7,0 | 3,9/2,6 | 8 | 2 |
| ПКТС ВЖР (К-2) | 7 | 2 | 7,0/7,0 | 3,9/2,6 | 7,0/7,0 | 2,2/2,0 |

Таблица 24 - Параметры гидравлического режима работы тепловой сети от источников тепловой энергии СГМУП «ГТС»

| Магистраль |  | Отопительный период, давление на выходе из котельной, кгс/см² |  | Летний период, давление на выходе из котельной, кгс/см² |  | Переходный период, давление на выходе из котельной, кгс/см² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в прямом трубо-проводе | в обратном трубопро-воде | в прямом трубопро-воде | в обратном трубопро-воде | в прямом трубопро-воде | в обратном трубопро-воде |
| На выходе котельной № 1 | ТС | 6,7 | 3,0 | 6,7 | 3,0 | 6,7 | 3,0 |
| На выходе котельной № 2 | ТС | 7,0 | 3,5 | - | - | 7,0 | 3,5 |
| На выходе котельной № 3 | ТС | 6,9 | 3,2 | 5,5 | 2,7 | 6,9 | 3,2 |
| На выходе котельной № 5 | ТС | 4,7 | 3,0 | - | - | 4,7 | 3,0 |
|  | ГВС | 4,6 | 3,0 | 4,8 | 3,2 | 4,6 | 3,0 |
| На выходе котельной № 6 | ТС | 3,4 | 2,7 | - | - | 3,4 | 2,7 |
| На выходе котельной № 7 | ТС | 5,2 | 3,2 | - | - | 5,2 | 3,2 |
| На выходе котельной № 9 | ТС | 4,0 | 2,5 | - | - | 4,0 | 2,5 |
| На выходе котельной № 13 | ТС | 3,6 | 2,4 | 6,8 | 2,4 | 3,6 | 2,4 |
| На выходе котельной № 14 | ТС | 7,6 | 2,4 | - | - | 7,6 | 2,4 |
| На выходе котельной № 21 | ТС | 5,7 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 5,7 | 2,8 |
| На выходе котельной № 22 | ТС | 3,5 | 2,2 | - | - | 3,5 | 2,2 |
|  | ГВС | 3,5 | 2,9 | 3,7 | 3,0 | 3,5 | 2,9 |
| На выходе котельной № 23 | ТС | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,6 |
| На выходе котельной № 24 | ТС | 4,6 | 3,2 | - | - | 4,6 | 3,2 |
|  | ГВС | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 4,2 |

Таблица 25  – Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии

| ТСО | Наименование источника | Qрасч | Gnp | Gобр | tnp | tобр | Рпр | Робр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | т/ч |  | оС |  | кгс/см2 |  |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | Котельная ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 38,8 | 1492,52 | - | 95 | 70 | 5 | 2 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | Котельная СГМУП "Сургутский хлебозавод" (пар) |  | 12 |  | 157 |  | 6 |  |
|  | Котельная СГМУП "Сургутский хлебозавод" (горячая вода) | 2,94 |  |  | 95 | 70 | 3,20 | 2,20 |
| ОАО «Горремстрой» | Котельная ОАО «Горремстрой» | - | - | - | 95 | 70 | - | - |
| ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» | Котельная "СЗТК" | 1,73 | 0,10 | 0,10 | 95 | 70 | 4,60 | 2,10 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | Котельная ОАО "Аэропорт Сургут" | 4,83 | 841,49 | 788,72 | 70,91 | 65,03 | 5,44 | 2,50 |
| ООО «СКАТ-База» | Котельная ООО «СКАТ-База» | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Технические системы» | Котельная ООО «Технические системы» | - | - | - | 95 | 70 | - | - |
| ООО «ТВС-Сервис» | Котельная «ТВС-Сервис» | - | - | - | 95 | 70 | - | - |
| ПАО «Сургут-нефтегаз» | Котельная 1 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 3 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 4 (пар) | - | - | - | 150 | - | 6,5 |  |
|  | Котельная 5 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 6 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 7 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 8 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 9 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 10 | - | - | - | 110 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 12 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 14 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 15 | - | - | - | 110 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 16 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 17 | - | - | - | 95 | 70 | 6,5 | 4 |
|  | Котельная 19 | - | - | - | 110 | 70 | 6,5 | 4 |
| ОАО «Сургутстрой-трест» | Котельная № 1 | 2,49 |  |  | 95 | 70 | 4,00 | 3,00 |
|  | Котельная № 2 | 1,24 |  |  | 95 | 70 | 4,00 | 3,00 |

Выбор графиков теплоснабжения обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью оборудования источников тепловой энергии и тепловой сети. Качественное регулирование обеспечивает стабильный расход теплоносителя и, соответственно, гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода, что является основным его достоинством.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы сетей теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы:

- высокое давление (близкие к максимально допустимым по условиям механической прочности отопительных приборов) в обратных трубопроводах местных систем теплопотребления в ВЖР, наиболее удаленных потребителей от ЦТП 54 и ЦТП 58, 61. Данная проблема технологического комплекса СГРЭС-2 – ВЖР, обусловлена местоположением и режимом работы ПНС-1;

- значительное изменение расходов циркуляции в СЦТ города Сургута  в течение отопительного периода (34-100 %), требующее внедрения систем автоматического регулирования расхода на источниках теплоснабжения и ЦТП, а также корректного местного регулирования;

- дефицит напора подкачивающих насосов СЭ2500-60-11 в группе ПН7 до ПН12 на ПКТС;

- высокие гидравлические потери тепломагистрали 2Ду1000 «СГРЭС-1 – ПКТС» на участке от П-3 до ПКТС, по причине ограниченной пропускной способности участка;

- невозможность выдачи всей располагаемой тепловой мощности от СГРЭС-1 и СГРЭС-2 из-за ограничений, налагаемых системой транспортировки тепловой энергии от них;

- дробление систем транспортировки тепловой энергии на отдельные имущественные объекты (вплоть до отдельных абонентских тепловых вводов, являющихся частью системы теплопотребления объекта), приводящее к снижению качества в обслуживании теплосетевых объектов (с возникновением соответствующих рисков) и нежелательному росту тарифов для конечных потребителей.

Для увеличения пропускной способности внутреннего тракта сетевой воды ПКТС требуется:

- в соответствие максимальной пропускной способности трубопроводов тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» и гидравлического режима ПКТС по обратному трубопроводу необходимо увеличить полезный напор группы откачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 с 60 м (номинальный напор существующих насосов  СЭ250-60-11) до 90 м (рабочая точка для режима по состоянию на 2018 - 2030 годы) для чего, предусмотреть их замену на более высоконапорные насосы, адаптированных под частотное регулирование (с сохранением номинальной мощности электродвигателей);

- для регулирования полезного напора группы откачивающих насосов ПН-7 - ПН-12 предусмотреть установку индивидуальных преобразователей частоты для новых высоконапорных перекачивающих насосов, что позволяет обеспечить снижение потребления электроэнергии за отопительный сезон;

- выполнить СМР и ввод в эксплуатацию дополнительного обратного трубопровода от точки слияния потоков от коллекторных № 1 и № 2 до общего всасывающего коллектора группы перекачивающих насосов ПН-8, ПН-10, ПН-12 диаметром 1Д 820х9,0 мм L = 275 м (с установкой на трубопроводе задвижек, регулирующего клапана и строительством нового павильона для запорной арматуры);

- выполнить СМР и ввод в эксплуатацию дополнительного подающего трубопровода от ввода в ПКТС до точки разветвления на коллекторные № 1 и № 2 с ответвлением к общему всасывающему коллектору сетевых насосов СН-4 - СН-6 диаметром 1Д 820х9,0 мм L = (221+82) = 303 м (с установкой на трубопроводе задвижек, регулирующего клапана и строительством нового павильона для запорной арматуры);

- выполнить СМР и ввод в эксплуатацию нового участка тепломагистрали «СГРЭС-1 - ПКТС» с увеличением диаметров с 2Д 1020х9,0 мм на 2Д 1220х10,0 мм по территории промплощадки ПКТС суммарной длиной L = 136 м.

Перспективные мероприятия по увеличению надежности работы оборудования ПКТС:

- выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию системы защиты внутреннего тракта сетевой воды ПКТС и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали «СГРЭС-1 - ПКТС» путем установки двух новых сбросных клапанов, включенных по схеме «предупреждение гидравлического удара»;

- выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию двух автоматизированных узлов подпитки зоны теплоснабжения ЦЖР от теплоисточников СГРЭС-1 (с ввода тепломагистрали) и СГРЭС-2 (через коллекторную № 2) для работы ПКТС в автономном режиме при аварийных ситуациях в отопительном сезоне;

- выполнить замену трех существующих комплектов составных теплосчетчиков на входе и выходе из ПКТС с заменой типов расходомеров и установкой струевыпрямителей лопастного типа (в связи с систематическим отказом существующих расходомеров при увеличении расходов циркуляции на город);

- выполнить проектные работы и ввод в эксплуатацию регулирующего поворотного затвора на общем подающем трубопроводе Д1020х10,0 мм в ПКТС.

Тепломагистраль 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» на настоящий момент является основным ограничителем подачи требуемого расхода теплоносителя в город от теплоисточника СГРЭС-1 и не обладает требуемой пропускной способностью для существующей величины подключенной нагрузки.

При перекладке участка 2Д1020х9,0 мм протяженностью 1 475 м с увеличением диаметра на 2Д1220х10,0 мм доля гидравлических потерь снизится с 40,7 % до 14,9 %, что позволит обеспечить подключение дополнительно тепловой нагрузки в зоне теплоснабжения ПКТС в количестве + 48-52 Гкал/ч.

Для дополнительного увеличения пропускной способности тепломагистрали 2Ду1200/1000 мм «СГРЭС-1 – ПКТС» требуется выполнить перекладку оставшегося участка подающего трубопровода Д1220х10 мм ориентировочной длиной 2 092 м с целью снижения внутренней шероховатости трубопровода.

Увеличение пропускной способности тепломагистрали «СГРЭС-2 – ВЖР»:

- перекладка трубопроводов тепломагистрали с увеличением диаметров между павильонами П-5 и П-7 с 2Д820х8,0 мм до 2Д1020х10,0 мм;

- после выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности тепломагистрали 2Ду1000/800 мм «СГРЭС-2 – ВЖР» рекомендуется выполнить снижение температуры Т1 СГРЭС-2 для нижней срезки температурного графика с 82,0°С до расчетного значения равного 75,0°С (согласно требований п.7.6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003).

Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки с распределением по теплоснабжающим организациям (ТСО) города Сургута представлены в табл. 26. В качестве справочной информации также приводится отпуск с коллекторов источников и отпуск потребителям.

Таблица 26 – Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки по теплоснабжающим организациям города Сургута, имеющим источники теплоснабжения

| Теплоснабжающая организация | Подключенная нагрузка, Гкал/ч (2017 г.) |  |  |  |  | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар | ВСЕГО |  |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1* | 496,659 | 99,936 | 133,58 | - | 730,175 | 1 648 267,7 |
| ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 238,381 | 23,252 | 39,723 | - | 306,156 | 932 791,0 |
| СГМУП «ГТС»* | 199,863 | 36,076 | 46,538 | - | 282,477 | 590 966,0 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | 64,829 | 21,09 | 3,056 | 0,389 | 89,362 | 196 010,0 |
| СГМУП «Тепловик» | 12,281 | 3,623 | 0,625 | - | 16,529 | 45 179,2 |
| ООО «СГЭС» | 34,629 | 4,621 | 9,548 | - | 48,798 | 98 914,1 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 24,31 | - | - | - | 24,31 | 52 612,1 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 9,03 | - | - | - | 9,03 | 13 183,65 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | 2,76 | - | - | 3,165 | 5,925 | 13 733,00 |
| ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК») | 5,942 | - | - | - | 5,942 | 9 475,9 |
| ООО «ТВС-Сервис» | 2,352 | - | - | - | 2,352 | 5 798 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | 2,02 | - | 1,5 | - | 3,52 | 5 550,00 |
| ЗАО «Сургутспецстрой» | 0,248 | - | - | - | 0,248 | 1 522 |
| ОАО «Горремстрой» | 1,287 | - | - | - | 1,287 | 1 556 |
| ООО «Технические системы» | 2,285 | - | - | - | 2,285 | 2 211,5 |
| ООО «СКАТ-База» | 1,3 | - | - | - | 1,3 | 5 228,00 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям города Сургута | 1 098,227 | 188,598 | 234,57 | 3,554 | 1 529,696 | 3 622 998,11 |

Примечание: * Тепловая нагрузка ПКТС учтена в присоединенной нагрузки ГРЭС-1.

Крупнейшим поставщиком тепловой энергии города Сургута является СГМУП «ГТС», которое осуществляет покрытие около 80 % всех тепловых централизованных нагрузок системы теплоснабжения Сургута от собственных и сторонних источников (79,7 % от всех тепловых нагрузок города).

Распределение договорных нагрузок по элементам территориального деления –  районам города Сургута с разбивкой по видам теплопотребления представлено в табл. 27.

Таблица 27 – Суммарные присоединенные договорные тепловые нагрузки по элементам территориального деления города Сургута за 2017 г.

| Единица территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Пар | Всего |
| Восточный жилой район |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 через сети СГМУП «ГТС» | 131,123 | 12,065 | 32,411 |  | 175,599 |
| СГРЭС-2 через сети ООО «СГЭС» | 12,760 | 3,280 | 5,170 |  | 21,210 |
| ООО «ТВС-сервис» котельная, Инженерная, 20 | 2,350 |  |  |  | 2,350 |
| Индивидуальные котельные | 0,880 |  |  |  | 0,880 |
| ИТГ | 3,530 |  | 0,270 |  | 3,800 |
| Итого Восточный жилой район | 150,643 | 15,345 | 37,851 | 0,000 | 203,839 |
| Восточный планировочный район, Восточный коммунальный район, п. Дорожный |  |  |  |  |  |
| Котельная 5 СГМУП «ГТС» | 3,034 | 0,000 | 0,357 |  | 3,391 |
| Индивидуальные котельные | 0,830 |  |  |  | 0,830 |
| Итого Восточный планировочный район | 3,864 | 0,000 | 0,357 | 0,000 | 4,221 |
| Восточный промышленный район |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 через сети СГМУП «ГТС» | 6,624 | 0,517 | 0,052 |  | 7,192 |
| СГРЭС-2 через сети ООО «СГЭС» | 59,694 | 4,850 | 2,155 |  | 66,699 |
| СГРЭС-1 через сети СГМУП «Тепловик» | 0,672 |  |  |  | 0,672 |
| Индивидуальные котельные | 4,790 |  |  |  | 4,790 |
| ИТГ | 0,210 |  |  |  | 0,210 |
| Итого Восточный промышленный район | 71,990 | 5,367 | 2,207 | 0,000 | 79,563 |
| Восточный рекреационный район |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-2 через сети СГМУП «ГТС» | 10,641 | 0,017 | 0,004 |  | 10,662 |
| Итого Восточный рекреационный район | 10,641 | 0,017 | 0,004 | 0,000 | 10,662 |
| Жилой район Нефтяников |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 – ПКТС | 52,306 | 32,754 | 19,369 |  | 104,429 |
| Котельная 1 СГМУП «ГТС» | 2,025 | 0,045 | 0,015 |  | 2,084 |
| Котельная 2 СГМУП «ГТС» | 42,144 | 9,043 | 9,385 |  | 60,571 |
| Котельная 24 "Поликлиника Нефтяник" СГМУП "ГТС" | 0,382 | 1,271 | 0,432 |  | 2,085 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 15 | 2,251 | 4,580 | 0,810 |  | 7,641 |
| Индивидуальные котельные | 3,820 |  |  |  | 3,820 |
| Итого Жилой район Нефтяников | 102,927 | 47,693 | 30,010 | 0,000 | 180,631 |
| Западный жилой район |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СГЭС» К-45 | 1,549 |  |  |  | 1,549 |
| Индивидуальные котельные | 12,930 |  |  |  | 12,930 |
| ИТГ | 0,840 |  |  |  | 0,840 |
| Итого Западный жилой район | 15,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,319 |
| Западный планировочный район, п. Таежный |  |  |  |  |  |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 5 | 2,240 | 0,110 |  |  | 2,350 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 0,690 |  |  |  | 0,690 |
| ИТГ | 0,060 |  |  |  | 0,060 |
| Итого Западный планировочный район, п. Таежный | 2,990 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 3,100 |
| Западный промышленный район |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 СГМУП "ГТС" | 6,367 | 0,328 | 0,407 |  | 7,102 |
| Котельная 14 СГМУП "ГТС" | 2,390 | 0,832 | 0,439 |  | 3,661 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 19 | 9,890 | 2,970 | 0,340 |  | 13,200 |
| ООО УК «Северо-Западная тепловая компания» котельная ул. Автомобилистов 3 | 5,942 |  |  |  | 5,942 |
| Индивидуальные котельные | 1,140 |  |  |  | 1,140 |
| Итого Западный промышленный район | 25,728 | 4,130 | 1,186 | 0,000 | 31,045 |
| Северный жилой район |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 - ПКТС | 190,378 | 20,147 | 42,679 |  | 253,204 |
| Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО "СГЭС" | 1,503 | 0,623 | 0,013 |  | 2,139 |
| СГМУП «Сургутский Хлебозавод» котельная Нефтеюганское шоссе, 2, | 2,760 |  |  | 3,165 | 5,925 |
| Индивидуальные котельные | 3,400 |  |  |  | 3,400 |
| Итого Северный жилой район | 198,041 | 20,770 | 42,692 | 3,165 | 264,668 |
| Северный планировочный район |  |  |  |  |  |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная № 1 | 0,370 | 0,360 | 0,070 |  | 0,800 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 8,340 |  |  |  | 8,340 |
| Итого Северный планировочный район | 8,710 | 0,360 | 0,070 | 0,000 | 9,140 |
| Северный промышленный район |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 - ПКТС | 18,771 | 2,363 | 1,275 |  | 22,408 |
| СГРЭС-1 через сети ООО "СГЭС" | 23,622 | 3,214 | 5,500 |  | 32,336 |
| Котельная 7 СГМУП "ГТС" | 4,175 | 0,000 | 0,010 |  | 4,185 |
| Котельная 9 СГМУП "ГТС" | 4,214 | 0,063 | 0,000 |  | 4,277 |
| Котельная 21 СГМУП "ГТС" | 2,776 | 0,050 | 0,357 |  | 3,183 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 5 | 7,650 | 2,070 | 0,310 |  | 10,030 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 6 | 1,490 |  |  |  | 1,490 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 8 | 1,640 | 0,340 | 0,150 |  | 2,130 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 9 | 5,560 | 0,330 |  |  | 5,890 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 10 | 10,170 | 4,980 | 0,600 |  | 15,750 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 12 | 13,880 | 2,290 | 0,370 |  | 16,540 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 16 | 0,490 | 0,230 | 0,070 |  | 0,790 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» Котельная № 17 | 2,120 | 0,270 | 0,060 |  | 2,450 |
| ОАО «Газпром трансгаз Сургут» Котельная Производственная 17 | 24,310 |  |  |  | 24,310 |
| ОАО «Горремстрой» котельная Нефтеюганское шоссе, 21 | 1,290 |  |  |  | 1,290 |
| ООО "СКАТ-База" | 1,300 |  |  |  | 1,300 |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 8, п. Лунный | 2,760 |  | 0,180 |  | 2,940 |
| Индивидуальные котельные | 33,210 |  |  |  | 33,210 |
| ИТГ | 0,130 |  |  |  | 0,130 |
| Итого Северный промышленный район | 159,558 | 16,200 | 8,882 | 0,000 | 184,640 |
| Северо-восточный жилой район |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 - ПКТС | 73,733 | 10,419 | 24,509 |  | 108,661 |
| СГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 8,114 | 0,853 | 2,460 |  | 11,427 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная № 3 | 3,080 | 0,230 | 0,140 |  | 3,450 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная № 14 | 2,470 | 0,160 |  |  | 2,630 |
| ООО "Технические системы" котельная | 2,290 |  |  |  | 2,290 |
| Индивидуальные котельные | 7,930 |  |  |  | 7,930 |
| ИТГ | 2,110 |  | 0,320 |  | 2,430 |
| Итого Северо-восточный жилой район | 99,727 | 11,662 | 27,429 | 0,000 | 138,817 |
| Северо-западный жилой район |  |  |  |  |  |
| Котельная 14 СГМУП "ГТС" | 35,467 | 3,297 | 10,133 |  | 48,898 |
| Котельная ООО «СГЭС» К-45 | 31,577 | 3,998 | 9,535 |  | 45,110 |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 9 в п. Медвежий угол | 0,490 |  |  |  | 0,490 |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 12 ПЧ | 0,410 |  | 0,010 |  | 0,420 |
| Итого Северо-западный жилой район | 67,944 | 7,295 | 19,678 | 0,000 | 94,918 |
| Центральный жилой район |  |  |  |  |  |
| СГРЭС-1 - ПКТС | 137,990 | 31,029 | 40,878 |  | 209,897 |
| Котельная 1 СГМУП "ГТС" | 22,178 | 2,378 | 4,746 |  | 29,302 |
| Котельная 2 СГМУП "ГТС" | 7,436 | 1,759 | 2,792 |  | 11,988 |
| Котельная 3 СГМУП "ГТС" | 58,931 | 12,276 | 14,700 |  | 85,907 |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная № 1 Набережный пр. 17 | 1,490 |  | 1,000 |  | 2,490 |
| ОАО "Сургутстройтрест" Котельная № 2 Набережный пр. 17/2 | 0,530 |  | 0,500 |  | 1,030 |
| Индивидуальные котельные | 6,410 |  |  |  | 6,410 |
| ИТГ | 2,360 |  | 0,260 |  | 2,620 |
| Итого Центральный жилой район | 237,325 | 47,443 | 64,876 | 0,000 | 349,643 |
| Центральный планировочный район |  |  |  |  |  |
| Котельная 5 СГМУП "ГТС" | 0,477 | 0,942 | 0,172 |  | 1,590 |
| Итого Центральный планировочный район | 0,477 | 0,942 | 0,172 | 0,000 | 1,590 |
| Юго-западный район |  |  |  |  |  |
| Котельная 6 СГМУП "ГТС" | 5,504 | 0,125 | 0,035 |  | 5,664 |
| Котельная 23 "Ледовый дворец спорта" СГМУП "ГТС" | 1,091 | 3,500 | 1,748 |  | 6,339 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная № 7 | 2,500 |  |  |  | 2,500 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» котельная № 4 | 0,000 |  |  | 0,390 | 0,390 |
| Итого Юго-западный район | 9,095 | 3,625 | 1,783 | 0,390 | 14,893 |
| Южный планировочный район |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 0,076 | 0,000 | 0,000 |  | 0,076 |
| Итого Южный планировочный район | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,076 |
| Южный район |  |  |  |  |  |
| ГРЭС-2 через сети СГМУП "ГТС" | 16,205 | 8,641 | 7,019 |  | 31,866 |
| ИТГ | 0,180 |  |  |  | 0,180 |
| Итого Южный район | 16,385 | 8,641 | 7,019 | 0,000 | 32,046 |
| п. Снежный |  |  |  |  |  |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 11 | 1,250 | 3,060 | 0,210 |  | 4,520 |
| Индивидуальные котельные | 0,070 |  |  |  | 0,070 |
| Итого п. Снежный | 1,320 | 3,060 | 0,210 | 0,000 | 4,590 |
| п. Юность |  |  |  |  |  |
| СГМУП "Тепловик" Котельная № 1 | 5,130 | 0,460 | 0,230 |  | 5,820 |
| Индивидуальные котельные | 1,690 |  |  |  | 1,690 |
| ИТГ | 0,580 |  |  |  | 0,580 |
| Итого п. Юность | 7,400 | 0,460 | 0,230 | 0,000 | 8,090 |
| п. Лесной |  |  |  |  |  |
| ЗАО «Сургутспецстрой» Котельная | 0,248 |  |  |  | 0,248 |
| ИТГ | 0,370 |  |  |  | 0,370 |
| Итого п. Лесной | 0,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,618 |
| п. Барсово |  |  |  |  |  |
| Котельная 22 "Олимпия" СГМУП "ГТС" | 1,274 | 0,167 | 0,811 |  | 2,251 |
| Итого п. Барсово | 1,274 | 0,167 | 0,811 | 0,000 | 2,251 |
| Прочие территории |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные котельные | 21,360 |  |  |  | 21,360 |
| Итого Прочие территории | 21,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,360 |
| Итого по городу Сургуту | 1213,411 | 193,286 | 245,466 | 3,555 | 1655,718 |
| В том числе по централизованным зонам ТСО | 1104,581 | 193,286 | 244,616 | 3,555 | 1546,038 |
| В том числе по децентрализованным зонам индивидуальных котельных и ИТГ | 108,830 | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 109,680 |

Балансы мощности и нагрузки

Балансы тепловой мощности и нагрузки за 2017 г. в разрезе источников тепловой энергии и в разрезе ТСО приведены в табл. 28-29.

Основными проблемами являются:

- превышение договорных тепловых нагрузок относительно их фактически достигаемых значений, отсутствие действенных законодательных механизмов их приведения в соответствие;

- несанкционированный разбор теплоносителя из систем теплоснабжения.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику представлены в таблице 30.

Дефицит тепловой мощности нетто наблюдается только на 3 котельных малой мощности:

- дефицит мощности на котельной № 23 Ледовый дворец СГМУП «ГТС» – 1,915 Гкал/ч (37,82 % от тепловой мощности «нетто»). Однако с учетом фактической среднегодовой загрузки оборудования котельной на уровне 20,13 % (по выработке тепловой энергии), значения договорной нагрузки для нее являются завышенными, относительно фактических показателей и формальный дефицит мощности не является для котельной «Ледовый дворец» реальным затруднением (при этом также следует учитывать, что 27,5 % нагрузок котельной – ГВС);

- дефицит мощности по котельной «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС» в количестве 0,777 Гкал/ч (55,5 %), что объясняется завышением договорных (расчетных) тепловых нагрузок по отношению к фактическим;

- из всех котельных СГМУП «Тепловик» наблюдается дефицит тепловой мощности на котельной № 11. Однако, в случае нехватки мощности на котельной № 11 в работу может быть включена котельная № 10 СГМУП «Тепловик», которая является резервной и имеет мощность «нетто» 1,865 Гкал/час. Таким образом, данный дефицит нагрузки не является критичным. Также среднегодовая загрузка тепловых мощностей котельных предприятия составляет порядка 44,37 %.

Таблица 28 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» (по договорным нагрузкам) (в разрезе источников) за 2017 г.

| № п/п | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Потери, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего в горячей воде + пар | Всего в горячей воде | Техноло-гические нужды (пар) |  |
|  | Комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 1 253,00 | 993,61 | 43,28 | 890,33 | 801,42 | 746,69 | 746,69 | - | 54,74 |
| 1.1 | СГРЭС-1, п. Кедровый | 903,00 | 703,00 | 43,00 | 600,00 | 565,45 | 565,45 | 565,45 | - | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), город Сургут ул. Мира д.40 | 350,00 | 290,61 | 0,28 | 290,33 | 235,97 | 181,235 | 181,235 | - | 54,74 |
|  | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2, ул. Энергостроителей, 23 | 840,00 | 756,00 | 337,00 | 419,00 | 306,16 | 306,16 | 306,16 | - | 0,00 |
|  | ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Котельная ООО «СГЭС», ул. Крылова 55/2 | 60,00 | 60,00 | 1,00 | 59,00 | 48,45 | 46,66 | 46,66 | - | 1,79 |
| 4 | Котельная ООО «СГЭС», Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | 1,94 | 1,43 | 0,03 | 1,40 | 2,18 | 2,14 | 2,14 | - | 0,04 |
|  | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 1, ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 66,00 | 65,00 | 0,38 | 64,62 | 41,58 | 31,39 | 31,39 | - | 10,19 |
| 6 | Котельная № 2 ул. Нефтяников, д. 24 стр. 4 | 90,00 | 87,51 | 0,57 | 86,94 | 86,70 | 72,56 | 72,56 | - | 14,14 |
| 7 | Котельная № 3, ул. Майская д.10/2 стр.2 | 90,00 | 98,61 | 0,65 | 97,96 | 97,69 | 85,91 | 85,91 | - | 11,78 |
| 8 | Котельная № 5, п. Дорожный | 10,32 | 10,04 | 0,16 | 9,88 | 7,11 | 4,98 | 4,98 | - | 2,13 |
| 9 | Котельная № 6, Заячий остров, промзона ГВК | 11,60 | 9,61 | 0,16 | 9,45 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | - | 0,00 |
| 10 | Котельная № 7, 8-ой пром. узел, ул. Индустриальная | 21,60 | 11,41 | 0,10 | 11,31 | 5,16 | 4,19 | 4,19 | - | 0,97 |
| 11 | Котельная № 9, 8-ой пром. узел, ул. Буровая | 14,40 | 7,46 | 0,06 | 7,40 | 4,61 | 4,28 | 4,28 | - | 0,33 |
| 12 | Котельная № 13, р-н ж/д, ул. Западная, 1/1 | 24,00 | 19,11 | 0,08 | 19,03 | 8,32 | 7,10 | 7,10 | - | 1,22 |
| 13 | Котельная № 14, р-н ж/д, ул. Западная, 1/1 | 90,00 | 92,06 | 0,78 | 91,28 | 61,56 | 52,56 | 52,56 | - | 9,00 |
| 14 | Котельная № 19, п. Дорожный | 2,00 | 1,81 | - | 1,81 | - | - | - | - | 0,00 |
| 15 | Котельная № 21, п. Звездный, ул. Трубная | 4,52 | 4,41 | 0,03 | 4,38 | 4,30 | 3,18 | 3,18 | - | 1,12 |
| 16 | Котельная № 22, ГМУ Олимпия п. Барсово | 6,45 | 5,21 | 0,05 | 5,16 | 2,57 | 2,25 | 2,25 | - | 0,32 |
| 17 | Котельная № 23, Ледовый дворец, Югорский тракт, 40 | 5,16 | 5,10 | 0,04 | 5,06 | 6,98 | 6,34 | 6,34 | - | 0,64 |
| 18 | Котельная 24, Поликлиника Нефтяник, ул. Игоря Киртбая 12/1 | 5,50 | 5,50 | 0,03 | 5,47 | 2,10 | 2,09 | 2,09 | - | 0,01 |
|  | СГМУП «Горводоканал» (обслуживает СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная АМГКУ 9-го промузла ГВК | 2,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | - | 0,00 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 1, аэропорт | 1,36 | 1,36 | 0,03 | 1,33 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - |
| 21 | Котельная № 3, База производственная УТТ-6, ш. Нефтеюганское, 56 | 5,10 | 5,10 | 0,12 | 4,98 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | - | - |
| 22 | Котельная № 4, ул. Заячий остров, 6 | 1,20 | 1,20 | 0,03 | 1,17 | 0,39 | 0,39 | - | 0,39 | - |
| 23 | Котельная № 5, заезд Андреевский, 14 | 10,30 | 10,30 | 0,23 | 10,07 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | - | - |
| 24 | Котельная № 6, ул. Буровая, 1 | 3,40 | 3,40 | 0,08 | 3,32 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | - | - |
| 25 | Котельная № 7, ул. Заячий остров, 6 | 4,30 | 4,30 | 0,10 | 4,20 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | - |
| 26 | Котельная № 8, заезд Андреевский, 2 | 4,30 | 4,30 | 0,10 | 4,20 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | - | - |
| 27 | Котельная № 9, ул. Индустриальная, 56 | 7,78 | 7,78 | 0,17 | 7,63 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | - |
| 28 | Котельная № 10, ш. Нефтеюганское. 7/1 | 27,60 | 27,60 | 0,62 | 26,98 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | - | - |
| 29 | Котельная № 12, ул. Промышленная, д. 20/1 | 40,74 | 40,74 | 0,92 | 39,82 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | - | - |
| 30 | Котельная № 14, ш. Нефтеюганское, 54 | 5,10 | 5,10 | 0,12 | 4,98 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | - | - |
| 31 | Котельная № 15, Сургут, Югорский тракт 6/1 | 7,74 | 7,74 | 0,17 | 7,57 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | - | - |
| 32 | Котельная № 16, ул.Промышленная, 2 | 1,30 | 1,30 | 0,03 | 1,27 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | - | - |
| 33 | Котельная № 17, заезд Андреевский, 9 | 4,30 | 4,30 | 0,10 | 4,20 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | - | - |
| 34 | Котельная № 19, ул. Автомобилистов, 16 | 29,30 | 29,30 | 0,68 | 28,62 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | - | - |
|  | СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная № 1, п. Юность | 16,00 | 12,85 | 0,30 | 12,55 | 9,77 | 5,82 | 5,82 | - | 3,95 |
| 36 | Котельная № 5, п. Таежный | 5,16 | 4,70 | 0,10 | 4,60 | 2,64 | 2,35 | 2,35 | - | 0,29 |
| 37 | Котельная № 8, п. Лунный | 10,32 | 8,94 | 0,19 | 8,75 | 4,47 | 2,95 | 2,95 | - | 1,52 |
| 38 | Котельная № 9, п. Медвежий угол | 5,40 | 2,42 | 0,10 | 2,32 | 0,83 | 0,49 | 0,49 | - | 0,35 |
| 39 | Котельная № 10, п. Снежный | 1,89 | 1,90 | 0,04 | 1,86 | - | - | - | - | - |
| 40 | Котельная № 11, п. Снежный | 5,42 | 4,85 | 0,10 | 4,75 | 5,31 | 4,52 | 4,52 | - | 0,79 |
| 41 | Котельная № 12, ул. Крылова | 1,54 | 1,52 | 0,03 | 1,49 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - | - |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут Северный промрайон ул. Производственная 17 | 45,20 | 38,70 | 0,65 | 38,05 | 25,16 | 24,31 | 24,31 | - | 0,85 |
|  | СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод», в том числе: | 10,08 | 10,08 | 0,79 | 9,29 | 6,11 | 5,93 | 2,76 | 3,17 | 0,18 |
| 43.1 | В горячей воде | 3,60 | 3,60 | 0,28 | 3,32 | 2,94 | 2,76 | 2,76 | - | 0,18 |
| 43.2 | В паре | 6,48 | 6,48 | 0,51 | 5,97 | 3,17 | 3,17 | - | 3,17 | 0,00 |
|  | ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная «СЗТК», город Сургут ул. Автомобилистов 3 | 32,00 | 26,00 | 0,43 | 25,57 | 6,31 | 5,94 | 5,94 | - | 0,37 |
|  | ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная № 1, Набережный пр. 17 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | - | 0,00 |
| 46 | Котельная № 2, Набережный пр. 17/2 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | 0,00 |
|  | ЗАО «Сургутспецстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная ЗАО «Сургутспецстрой», п. Лесной | 7,20 | 7,20 | 1,80 | 5,40 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - | 0,00 |
|  | ОАО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ОАО «Горремстрой», Нефтеюганское ш., 21 | 1,93 | 1,93 | 0,34 | 1,59 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |  | 0,00 |
|  | ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ОАО «Аэропорт Сургут», ул. Аэрофлотская 49/1 | 17,20 | 11,56 | 0,40 | 11,17 | 10,09 | 9,03 | 9,03 | - | 1,06 |
|  | ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис», ул. Инженерная 20 стр.2 | 2,78 | 2,78 | 0,06 | 2,72 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | - | 0,37 |
|  | ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы», ш. Нефтеюганское, д.64 | 9,00 | 9,00 | 0,49 | 8,51 | 2,52 | 2,29 | 2,29 | - | 0,23 |
|  | ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База», ул. Монтажная, 4 | 5,46 | 2,70 | 0,04 | 2,66 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | - | 0,04 |
|  | Итого | 2 932,61 | 2 539,85 | 393,75 | 2 086,11 | 1 661,08 | 1 543,03 | 1 539,48 | 3,55 | 118,41 |

Таблица 29 – Балансы мощности и нагрузки в разрезе теплоснабжающих организаций за 2017 г., Гкал/ч

| № п/п | Наименование организации | Установленная мощность | Располагаемая мощность | Собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая мощность нетто | Присоединенная нагрузка с учетом потерь | Подключенная нагрузка |  |  | Потери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего в горячей воде + пар | Всего в горячей воде | Техноло-гические нужды (пар) |  |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 | 903,000 | 703,000 | 43,000 | 600 | 565,45 | 565,45 | 565,45 | - | 0 |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 | 840,000 | 756,000 | 337,000 | 419,0 | 301,356 | 301,356 | 301,356 | - |  |
| 3 | ООО «СГЭС» | 61,940 | 61,430 | 1,032 | 60,398 | 50,623 | 48,798 | 48,798 | - | 1,825 |
| 4 | СГМУП «ГТС» | 791,545 | 713,447 | 3,367 | 710,080 | 570,301 | 463,712 | 463,549 | 0,163 | 106,589 |
| 4.1 | СГМУП «ГТС» с учетом котельной СГМУП «Горводоканал» | 793,545 | 714,737 | 3,367 | 711,37 | 570,822 | 464,233 | 464,070 | 0,163 | 106,589 |
| 5 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 153,820 | 153,820 | 3,501 | 150,319 | 80,989 | 80,989 | 80,600 | 0,389 |  |
| 6 | СГМУП «Тепловик» | 45,726 | 37,178 | 0,858 | 36,320 | 23,430 | 16,529 | 16,529 | - | 6,901 |
| 7 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 45,200 | 38,700 | 0,650 | 38,050 | 25,164 | 24,310 | 24,310 | - | 0,854 |
| 8 | СГМУП «Сургутский хлебозавод» | 10,080 | 10,080 | 0,787 | 9,293 | 6,106 | 5,925 | 2,760 | 3,165 | 0,181 |
| 9 | ООО УК «СЗТК» | 32,000 | 26,000 | 0,430 | 25,570 | 6,312 | 5,942 | 5,942 | - | 0,370 |
| 10 | ОАО «Сургутстройтрест» | 3,730 | 3,730 | 0,000 | 3,730 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | - | - |
| 11 | ЗАО «Сургутспецстрой» | 7,200 | 7,200 | 1,800 | 5,400 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | - | - |
| 12 | ОАО «Горремстрой» | 1,927 | 1,927 | 0,340 | 1,587 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | - | - |
| 13 | ОАО «Аэропорт Сургут» | 17,200 | 11,564 | 0,396 | 11,168 | 10,090 | 9,030 | 9,030 | - | 1,060 |
| 14 | ООО «ТВС-сервис» | 2,780 | 2,780 | 0,060 | 4,350 | 2,72 | 2,35 | 2,35 | - | 0,37 |
| 15 | ООО «Технические системы» | 9,000 | 9,000 | 0,490 | 8,510 | 2,515 | 2,285 | 2,285 | - | 0,230 |
| 16 | ООО «СКАТ-База» | 5,460 | 2,700 | 0,040 | 2,660 | 1,335 | 1,300 | 1,300 | - | 0,035 |
| Итого |  | 2 932,61 | 2 539,85 | 393,75 | 2087,725 | 1 661,08 | 1 543,03 | 1 539,48 | 3,55 | 118,41 |

Таблица 30 - Резервы/дефициты тепловой мощности источников тепловой энергии города Сургута

| № п/п | Наименование источника | Располагаемая мощность нетто | Присоединен- ная нагрузка с учетом потерь | Резерв/дефицит |  | Резерв/дефицит в горячей воде (в паре) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | % | Всего | % |
| 1 | Комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, в том числе | 890,33 | 808,913 | 81,414 | 9,14 | 81,414 | 9,14 |
|  | ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | СГРЭС-1, город Сургут, п. Кедровый*** | 600,00 | 565,45 | 27,06 | 4,51 | 27,06 | 4,51 |
|  | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), город Сургут ул. Мира д.40 | 290,33 | 235,973 | 54,354 | 18,72 | 54,354 | 18,72 |
|  | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2, город Сургут, ул. Энергострои-телей, 23 | 419,00 | 301,356 | 117,644 | 28,08 | 117,644 | 28,08 |
|  | ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ООО «СГЭС», город Сургут, ул. Крылова 55/2 | 59,00 | 48,446 | 10,552 | 17,89 | 10,552 | 17,89 |
| 4 | Котельная ООО «СГЭС», город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | 1,40 | 2,177 | -0,777 | -55,5 | -0,777 | -55,5 |
|  | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 1, город Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 64,62 | 41,577 | 23,045 | 35,66 | 23,045 | 35,66 |
| 6 | Котельная № 2, город Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 | 86,94 | 86,699 | 0,237 | 0,27 | 0,237 | 0,27 |
| 7 | Котельная № 3, город Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 | 97,96 | 97,687 | 0,273 | 0,28 | 0,273 | 0,28 |
| 8 | Котельная № 5, п. Дорожный | 9,88 | 7,111 | 2,769 | 28,03 | 2,769 | 28,03 |
| 9 | Котельная № 6, Заячий остров, промзона ГВК | 9,45 | 5,664 | 3,789 | 40,08 | 3,789 | 40,08 |
| 10 | Котельная № 7, город Сургут 8-ой пром. узел, ул. Индустриальная | 11,31 | 5,156 | 6,155 | 54,42 | 6,155 | 54,42 |
| 11 | Котельная № 9, город Сургут 8-ой пром. узел, ул. Буровая | 7,40 | 4,607 | 2,792 | 37,73 | 2,792 | 37,73 |
| 12 | Котельная № 13, город Сургут р-н ж/д, ул. Западная 1/1 | 19,03 | 8,322 | 10,712 | 56,28 | 10,712 | 56,28 |
| 13 | Котельная № 14, город Сургут р-н ж/д, ул. Западная 1/1 | 91,28 | 61,559 | 29,719 | 32,56 | 29,719 | 32,56 |
| 14 | Котельная № 19, п. Дорожный | 1,81 | 0 | 1,807 | 100 | 1,807 | 100 |
| 15 | Котельная № 21, п. Звездный ул. Трубная | 4,38 | 4,303 | 0,081 | 1,84 | 0,081 | 1,84 |
| 16 | Котельная № 22, ГМУ Олимпия п. Барсово | 5,16 | 2,571 | 2,59 | 50,18 | 2,59 | 50,18 |
| 17 | Котельная № 23, Ледовый дворец город Сургут Югорский тракт, 40 | 5,06 | 6,979 | -1,915 | -37,82 | -1,915 | -37,82 |
| 18 | Котельная 24, Поликлиника Нефтяник город Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 | 5,47 | 2,095 | 3,371 | 61,67 | 3,371 | 61,67 |
|  | СГМУП «Горводоканал» (обслуживает СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная АМГКУ 9-го промузла ГВК | 1,29 | 0,521 | 0,769 | 59,61 | 0,769 | 59,61 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 1, город Сургут аэропорт | 1,33 | 0,802 | 0,528 | 39,7 | 0,528 | 39,7 |
| 21 | Котельная № 3, База производственная УТТ-6, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 56 | 4,98 | 3,439 | 1,541 | 30,94 | 1,541 | 30,94 |
| 22 | Котельная № 4, г.Сургут, ул.Заячий остров, 6 | 1,17 | 0,39 | 0,78 | 66,67 | 0,78 | 66,67 |
| 23 | Котельная № 5, г.Сургут, заезд Андреевский, 14 | 10,07 | 10,03 | 0,04 | 0,37 | 0,037 | 0,37 |
| 24 | Котельная № 6, г.Сургут, ул.Буровая, 1 | 3,32 | 1,489 | 1,831 | 55,15 | 1,831 | 55,15 |
| 25 | Котельная № 7, г.Сургут, ул.Заячий остров, 6 | 4,20 | 2,5 | 1,7 | 40,48 | 1,7 | 40,48 |
| 26 | Котельная № 8, г.Сургут, заезд Андреевский, 2 | 4,20 | 2,133 | 2,066 | 49,19 | 2,066 | 49,19 |
| 27 | Котельная № 9, г.Сургут, ул. Индустриальная, 56 | 7,63 | 5,893 | 1,737 | 22,15 | 1,677 | 22,15 |
| 28 | Котельная № 10, г.Сургут, ш.Нефтеюганское. 7/1 | 26,98 | 15,753 | 11,227 | 41,62 | 11,228 | 41,62 |
| 29 | Котельная № 12, г.Сургут, ул. Промышленная, д. 20/1 | 39,82 | 16,536 | 23,283 | 53,6 | 19,104 | 53,6 |
| 30 | Котельная № 14, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 54 | 4,98 | 2,633 | 2,347 | 47,13 | 2,347 | 47,13 |
| 31 | Котельная № 15, Сургут, Югорский тракт 6/1 | 7,57 | 7,641 | -0,071 | -4,93 | -0,373 | -4,93 |
| 32 | Котельная № 16, г.Сургут, ул.Промышленная, 2 | 1,27 | 0,786 | 0,484 | 38,11 | 0,484 | 38,11 |
| 33 | Котельная № 17, г.Сургут, заезд Андреевский, 9 | 4,20 | 2,448 | 1,752 | 41,71 | 1,752 | 41,71 |
| 34 | Котельная № 19, г.Сургут, ул. Автомобилистов, 16 | 28,62 | 13,187 | 15,433 | 53,9 | 15,426 | 53,9 |
|  | СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная № 1, п. Юность | 12,55 | 9,773 | 2,777 | 22,13 | 2,777 | 22,13 |
| 36 | Котельная № 5, п. Таежный | 4,60 | 2,641 | 1,96 | 42,6 | 1,96 | 42,6 |
| 37 | Котельная № 8, п. Лунный | 8,75 | 4,469 | 4,281 | 48,93 | 4,281 | 48,93 |
| 38 | Котельная № 9, п. Медвежий угол | 2,32 | 0,832 | 1,488 | 64,14 | 1,488 | 64,14 |
| 39 | Котельная № 10, п. Снежный | 1,86 | 0 | 1,86 | 100 | 1,86 | 100 |
| 40 | Котельная № 11, п. Снежный | 4,75 | 5,306 | -0,556 | -11,7 | -0,556 | -11,7 |
| 41 | Котельная № 12, ул. Крылова | 1,49 | 0,41 | 1,08 | 72,48 | 1,08 | 72,48 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ООО «Газпром трансгаз Сургут», город Сургут Северный промрайон ул. Производственная 17 | 38,05 | 25,164 | 12,886 | 33,87 | 12,886 | 33,87 |
|  | СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод», город Сургут, ш Нефтеюганское 2, в том числе | 9,29 | 6,106 | 3,187 | 34,29 | 3,187 | 34,29 |
| 43.1 | В горячей воде | 3,32 | 2,941 | 0,378 | 11,39 | 0,378 | 11,39 |
| 43.2 | В паре | 5,97 | 3,165 | 2,809 | 47,02 | (2,809) | (47,02) |
|  | ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная «СЗТК», город Сургут ул. Автомобилистов 3 | 25,57 | 6,312 | 19,258 | 75,31 | 19,258 | 75,31 |
|  | ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная № 1, Набережный пр. 17 | 2,49 | 2,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная № 2, Набережный пр. 17/2 | 1,24 | 1,03 | 0,21 | 16,94 | 0,21 | 16,94 |
|  | ЗАО «Сургутспецстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная ЗАО «Сургутспецстрой», п. Лесной** | 5,40 | 0,33 | 5,07 | 93,89 | 5,07 | 93,89 |
|  | ОАО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ОАО «Горремстрой», город Сургут, Нефтеюганское ш., 21 | 1,59 | 1,223 | 0,36 | 22,9 | 0,36 | 22,94 |
|  | ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ОАО «Аэропорт Сургут», ул. Аэрофлотская 49/1 | 11,17 | 10,09 | 1,078 | 9,66 | 1,078 | 9,66 |
|  | ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис», ул. Инженерная 20 стр.2 | 2,72 | 2,352 | 0,37 | 13,4 | 0,37 | 13,4 |
|  | ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы», ш.Нефтеюганское, д.64 | 8,51 | 2,515 | 5,995 | 70,45 | 5,995 | 70,45 |
|  | ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База», ул. Монтажная, 4 | 2,66 | 1,335 | 1,325 | 49,81 | 1,325 | 49,81 |
|  | В разрезе ТСО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 | 600,00 | 565,45 | 27,06 | 4,51 | 27,06 | 4,51 |
| 2 | ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 | 419,00 | 301,36 | 117,64 | 28,08 | 117,64 | 28,08 |
| 3 | ООО «СГЭС» | 60,40 | 50,623 | 9,78 | 16,18 | 9,78 | 16,18 |
| 4 | СГМУП «ГТС» | 710,08 | 570,30 | 139,78 | 19,68 | 139,78 | 19,68 |
| 4.1 | СГМУП «ГТС» с учетом котельной СГМУП «Горводоканал» | 711,37 | 570,82 | 140,55 | 19,76 | 140,55 | 19,76 |
| 5 | ПАО «Сургутнефтегаз» | 150,34 | 85,66 | 64,68 | 43,02 | 64,68 | 43,02 |
| 6 | СГМУП «Тепловик» | 36,32 | 23,43 | 12,89 | 35,49 | 12,89 | 35,49 |
| 7 | ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 38,05 | 25,16 | 12,89 | 33,87 | 12,89 | 33,87 |
| 8 | СГМУП «Сургутский хлебозавод» | 9,29 | 6,11 | 3,19 | 34,29 | 0,378 | 11,39 |
|  |  |  |  |  |  | (2,809) | (47,02) |
| 9 | ООО УК «СЗТК» | 25,57 | 6,312 | 19,26 | 75,31 | 19,26 | 75,31 |
| 10 | ОАО «Сургутстройтрест» | 3,73 | 3,52 | 0,21 | 5,63 | 0,21 | 5,63 |
| 11 | ЗАО «Сургутспецстрой» | 5,40 | 0,33 | 5,07 | 93,89 | 5,07 | 93,89 |
| 12 | ОАО «Горремстрой» | 1,59 | 1,22 | 0,36 | 22,94 | 0,36 | 22,94 |
| 13 | ОАО «Аэропорт Сургут» | 11,17 | 10,09 | 1,08 | 9,65 | 1,08 | 9,65 |
| 14 | ООО «ТВС-сервис» | 2,72 | 2,35 | 0,37 | 13,43 | 0,37 | 13,43 |
| 15 | ООО «Технические системы» | 8,51 | 2,515 | 6,00 | 70,45 | 6,00 | 70,45 |
| 16 | ООО «СКАТ-База» | 2,66 | 1,335 | 1,33 | 49,81 | 1,33 | 49,81 |
| Итого по городу Сургуту |  | 2086,11 | 1 661,08 | 422,33 | 20,24 | 419,52 | 20,11 |

Анализ показателей готовности

Результаты анализа показателей надежности систем теплоснабжения города Сургута представлены в табл. 31.

Таблица 31 – Результаты расчета надежности теплоснабжения

| Зона теплоснабжения | Показатели надежности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя (нормативное значение – 0,9) | Коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению (нормативное значение – 0,97) |
| Сургутская ГРЭС-1 | 0,99987 | 0,999854 |
| Сургутская ГРЭС-2 - ВЖР | 1 | 0,999922 |
| Сургутская ГРЭС-2 - Промзона | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |
| Котельная № 1 СГМУП «ГТС» | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |
| Котельная № 2 СГМУП «ГТС» | 0,932098 | 0,950452 |
| Котельная № 3 СГМУП «ГТС | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |
| Котельная № 5 СГМУП «ГТС | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |
| Котельная № 2 СГМУП «ГТС | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |

Источник: Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 года по состоянию на 2018 год. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Системы теплоснабжения, на которых за отчетный период функциональных отказов не происходило, могут считаться надежными, т.к. фактические показатели надежности теплоснабжения превышают нормативные значения.

Для крупных систем теплоснабжения (на базе СГРЭС-1 и СГРЭС-2) аварии и функциональные отказы на магистральных теплопроводах нехарактерны. Высокое качество обслуживания тепломагистралей предопределяет высокие показатели в целом по системе теплоснабжения. Наибольшее число функциональных отказов характерно для распределительных и внутриквартальных участков тепловых сетей. Как правило, наименее надежные зоны теплоснабжения располагаются на концевых участках.

С целью поддержания нормативной надежности в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения необходимо выполнять следующие мероприятия:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- перекладка тепловых сетей при неудовлетворительном техническом состоянии.

Воздействие на окружающую среду

В ходе выработки тепловой энергии осуществляются выбросы в атмосферу оксида азота, диоксида серы, твердых веществ, летучих органических веществ, оксида углерода.

Для обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду обеспечено использование в топливном балансе экологически чистого топлива – природного газа.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Анализ финансово-экономического состояния теплоснабжающих организаций проведен на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2015 – 2017 гг. и на основании данных, содержащихся в раскрытии информации теплоснабжающими организациями за 2015-2017 гг. «Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (табл. 32 – 44).

Таблица 32 - Анализ финансово-экономического состояния  ООО «СГЭС»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | млн руб. | 1 374,78 | 1 555,45 | 1 640,75 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | млн руб. | 1 385,84 | 1 528, 34 | 1 616, 75 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | млн руб. | -11,04 | 27,11 | 24,00 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | млн руб. | -11,04 | 21,40 | 20,49 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | млн руб. | 6,03 | 0 | 0 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | млн руб. | 6,03 | 0 | 0 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | млн руб. | 0 | 0 | 0 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 33 - Анализ финансово-экономического состояния  СГМУП «ГТС»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | млн руб. | 3 133, 42 | 3 367,53 | 3 406,18 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | млн руб. | 3 003, 02 | 3 224,52 | 2 908,10 |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | млн руб. | 1 206,03 | 1 369,97 | 1 421, 89 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | млн руб. | 130,40 | 143,02 | 0,00 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | млн руб. | 49,24 | 0,58 | 1,16 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | млн руб. | 345,50 | 458,23 | 921,28 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | млн руб. | 345,50 | 0,00 | 9,88 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 34 - Анализ финансово-экономического состояния  ПАО «Сургутнефтегаз»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. |  |  |  |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. |  |  |  |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -17 612,88 | -15 778,79 |  |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | -17 267,44 |  |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | 0 | -17 267,44 |  |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | -584 645,0 | 417 989,0 |  |
| Стоимость переоценки основных фондов | тыс. руб. | 452 593,0 | 297 326,0 |  |

Примечание: Приведены данные по всем источникам теплоснабжения, в том числе расположенные за пределами города Сургута

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 35 - Анализ финансово-экономического состояния ООО «Газпром трансгаз Сургут»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 24 460,04 | 27 591,64 | 27 788,81 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 146 957,45 | 131 932,99 | 124 716,66 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -122497,41 | 7 413,75 | 1 522,47 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | -122 497,41 | 7 413,75 | 1 522,47 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 51 373,00 | 0,00 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 0,00 | 143,59 | 0,00 |
| Стоимость переоценки основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 51 229,41 | 0,00 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 36 - Анализ финансово-экономического состояния СГМУП «Сургутский  хлебозавод»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 20 303,53 | 21 920,75 | 21 787,00 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 21 726,52 | 22 961,60 | 21 528,30 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 422,99 | -1 040,85 | 258,70 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 206,96 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 37 - Анализ финансово-экономического состояния ООО УК «СЗТК»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | - | 23 578,50 | 22 146,76 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | - | 24 459,52 | 24 043,25 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | - | -881,03 | -1 896,49 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | - | 0,00 | 0,00 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 38 - Анализ финансово-экономического состояния ОАО «Сургутстройтрест»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 6 394,62 | 7 125,15 | 7 388,22 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 7 837,43 | 7 726,13 | 7 881,03 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 442,81 | -600,98 | -492,81 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 39 - Анализ финансово-экономического состояния  ООО «Сургутспецстрой»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 3 021,42 | 3 972,30 | 6 666,90 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 7 460,30 | 7 805,43 | 9 340,79 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 642,00 | -3 833,12 | -2 673,89 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 112,00 | 0,00 | 0,00 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 642,00 | -3 833,12 | -2 673,89 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 40 - Анализ финансово-экономического состояния  ОАО «Горремстрой»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2 987,00 | 2 010,70 | 2 772,60 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 4 506,50 | 2 620,04 | 3 355,62 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 349,00 | -299,00 | -583,02 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | 0 | 1 350 | 0 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 41 - Анализ финансово-экономического состояния ОАО «Аэропорт Сургут»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 9 544,94 | 10 296,72 | 10 655,11 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 29 189,45 | 33 031,87 | 27 054,96 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -19 644,51 | -22 735,16 | -16 399,85 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | -22 735,16 | -16 399,85 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | -4 218,71 | 152,45 | 0 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | -4 218,71 | 152,45 | 0 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 42 - Анализ финансово-экономического состояния ООО «ТВС-Сервис»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 7 930,00 | 8 694,08 | 8 924,12 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 7 846,14 | 8 494,47 | 9 205,48 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 2 138,00 | 199,61 | 924,00 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 074,00 | 199,61 | 924,00 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | 641,00 | 966,34 | 489,01 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 641,00 | 966,34 | 489,01 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 43 - Анализ финансово-экономического состояния  ООО «СКАТ-База»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | - | 7141,00 | 6883,01 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | - | 11229,45 | 7609,90 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | - | 11240,02 | 7609,90 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | - | -4099,02 | 726,89 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | - | 0 | 0 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | - | 41563,81 | 0 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | - | 240,82 | 0 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Таблица 44 - Анализ финансово-экономического состояния  ООО «Технические системы»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 3 239,00 | 4 306,00 | 4 214,00 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 3 202,00 | 3 789,59 | 4 147,00 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 37,00 | 516,41 | 67,00 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 37,00 | 400 | 0 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс. руб. | 0 | 1 350 | 0 |
| За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Источник: JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM

Анализ финансового положения и тарифов на теплоснабжение выявило отсутствие  у предприятий в сфере теплоснабжения возможностей для выполнения работ по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов системы теплоснабжения в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных  в тарифах, что привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей  системы.

Организации теплоснабжения, не имеют достаточных доходов от предоставления услуг, что не позволяет в нужном объеме осуществлять инвестиции в основные производственные фонды, необходимые для развития инфраструктуры и для ее поддержания в соответствие с требованиями норм эксплуатации.

Государственное регулирование тарифов на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций в автономном округе осуществляется РСТ Югры. Тарифы на отопления утверждены следующими приказами РСТ Югры (табл. 45):

- приказ РСТ Югры от 28.11.2015 № 178-нп;

- приказ РСТ Югры от 30.11.2015 № 186-нп;

- приказ РСТ Югры от 24.11.2015 № 166-нп;

- приказ РСТ Югры от 06.12.2016 № 150-нп;

- приказ РСТ Югры от  06.12.2016 № 151-нп;

- приказ РСТ Югры от 22.11.2016 № 130-нп;

- приказ РСТ Югры от 05.12.2017 № 153-нп;

- приказ РСТ Югры от 04.12.2018 № 72-нп;

- приказ РСТ Югры от 04.12.2018 № 75-нп;

- приказ РСТ Югры от 13.12.2018 № 110-нп;

- приказ РСТ Югры от 13.12.2018 № 111-нп;

- приказ РСТ Югры от 18.12.2018 № 125-нп;

- приказ РСТ Югры от 18.12.2018 № 126-нп;

- приказ РСТ Югры от 18.12.2018 № 127-нп;

- приказ РСТ Югры от 18.12.2018 № 129-нп.

Наиболее эффективными источниками теплоснабжения города Сургута являются комбинированные источники тепловой энергии - СГРЭС-1 и СГРЭС-2. Производимая на них тепловая энергия по показателям себестоимости более чем в два раза ниже, чем на любом не комбинированном источнике. При этом СГРЭС-1 имеет самую низкую себестоимость тепловой энергии в Сургуте. С учетом данного обстоятельства в перспективе целесообразна максимальная загрузка данного источника теплоснабжения с присоединением к нему большей части перспективных потребителей тепловой энергии, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения СГРЭС-1. Также возможно рассмотреть переключение на данный источник теплоснабжения части существующих потребителей, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения СГРЭС-1 и присоединенных к системам теплоснабжения с более низкими показателями энергетической эффективности.

Структура себестоимости тепловой энергии предприятий города Сургута представлена в табл. 46-61.

Таблица 45 - Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (для населения с НДС, для прочих потребителей – без НДС)

| Наименование теплоснабжающей организации | Тип потребителя | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.07.2019 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 Тепловая энергия, отпускаемая с горячей водой | Организации – перепродавцы | 387,64 | 395,39 | 395,39 | 395,39 | - | - | - | - |
|  | Бюджетные потребители | 387,64 | 395,39 | 395,39 | 395,39 | - | - | - | - |
|  | Прочие | 387,64 | 395,39 | 395,39 | 395,39 | - | - | - | - |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 типовая энергия, отпускаемая с паром от 2,5-7,0 МПа | Прочие | 398,92 | 406,07 |  |  | - | - | - | - |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (на теплоноситель) | Прочие | 26,25 | 28,68 | 28,68 | 32,64 | - | - | - | - |
| ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 (тепловая энергия) |  | 514,48 | 514,48 | 514,48 | 536,09 | 536,09 | 536,09 | 535,95 | 535,95 |
| ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 (на теплоноситель) |  | 27,87 | 35,10 | 35,10 | 36,46 | 36,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
| ООО «СГЭС» передача тепловой энергии |  | 203,1 | 211,63 | 211,63 | 220,10 | 220,10 | 333,67 | 333,67 | 344,874 |
| СГМУП «ГТС» (отпуск абонентам) | Население | 1574,43 | 1640,54 | 1640,54 | 1706,16 | 1706,16 | 1746,81 | 1776,42 | 1811,94 |
|  | Прочие | 1334,26 | 1390,29 | 1390,29 | 1445,90 | 1445,90 | 1480,35 | 1480,35 | 1509,95 |
|  | Бюджетные потребители | 1334,26 | 1390,29 | 1390,29 | 1445,90 | 1445,90 | 1480,35 | 1480,35 | 1509,95 |
| ООО «СГЭС» отпуск от собственных источников | Население | 1622,76 | 1690,92 | 1690,92 | 1758,55 | 1758,55 | 1828,89 | 1828,89 | 1902,05 |
|  | Прочие | 1375,22 | 1432,98 | 1432,98 | 1490,30 | 1490,3 | 1549,91 | 1549,91 | 1611,91 |
|  | Организации – перепродавцы | 1375,22 | 1432,98 | 1432,98 | 1490,30 | 1490,3 | 1549,91 | 1549,91 | 1611,91 |
|  | Бюджетные потребители | 1375,22 | 1432,98 | 1432,98 | 1490,30 | 1490,3 | 1549,91 | 1549,91 | 1611,91 |
| ООО «СГЭС» отпуск тепловой энергии от СГРЭС-1 и СГРЭС-2 | Население | 729,49 | 760,12 | 760,12 | 773,73 | 773,73 | 774,26 | 785,84 | 785,84 |
|  | Прочие | 618,21 | 644,17 | 644,17 | 655,70 | 655,70 | 656,15 | 654,87 | 654,87 |
|  | Организации – перепродавцы | 618,21 | 644,17 | 644,17 | 655,70 | 655,70 | 656,15 | 654,87 | 654,87 |
|  | Бюджетные потребители | 618,21 | 644,17 | 644,17 | 655,70 | 655,70 | 656,15 | 654,87 | 654,87 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 1683,61 | 1791,2 | 1791,20 | 1862,84 | 1862,84 | 1937,28 | 1937,28 | 2026,39 |
| СГМУП «Тепловик» Тариф 1 котельная № 1 п. Юность котельная № 5 п. Таежный котельная № 8 п. Лунный котельная № 9 п. Медвежий угол | Население | 3070,97 | 3199,91 | 3199,91 | 3327,88 | 3327,88 | 3439,94 | 3498,24 | 3568,18 |
|  | Прочие | 2602,52 | 2711,79 | 2711,79 | 2820,24 | 2820,24 | 2915,20 | 2915,20 | 2973,48 |
| СГМУП «Тепловик» Тариф 2 п. Снежный котельная № 10, № 11 | - | 3171 | 3301,24 | 3301,24 | 3433,15 | 3433,15 | 3435,26 | 3435,26 | 3509,45 |
| СГМУП «Тепловик» Тариф 3 ул. Крылова (котельная № 12) | - | 1457,82 | 1551,01 | 1551,01 | 1613,05 | 1613,05 | 1677,57 | 1677,57 | 1754,71 |
| СГМУП «Тепловик» п. Лесной – передача т. э., отпускной тариф (Тариф 4) | Население | 3673,4 | 5403,6 | 5403,6 | 7851,54 | 7851,54 | 10569,68 | 10748,83 | 11048,09 |
|  | Прочие. | 3113,05 | 4579,32 | 4579,32 | 6653,85 | 6653,85 | 8957,36 | 8957,36 | 9206,74 |
| СГМУП «Тепловик» п. Кедровый-2, п. Финский - с 2019 г. – передача тепловой энергии, отпускной тариф (Тариф 5) | Население | 1595,09 | 1662,08 | 1662,08 | 1728,51 | 1728,51 | 1797,65 | 1828,12 | 1864,64 |
|  | Прочие | 1351,77 | 1408,54 | 1408,54 | 1464,84 | 1464,84 | 1523,43 | 1523,43 | 1553,87 |
| СГМУП «Тепловик» п. Кедровый-1 – передача тепловой энергии, отпускной тариф (Тариф 6) | Население | 1411,76 | 1471,06 | 1471,06 | 1529,89 | 1529,89 | 1591,08 | 1618,04 | 1650,34 |
|  | Прочие | 1196,41 | 1246,66 | 1246,66 | 1296,52 | 1296,52 | 1348,37 | 1348,37 | 1375,28 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Управление по эксплуатации зданий и сооружений) | - | 1987,64 | 2061,81 | 2061,81 | 2144,27 | 2144,27 | 2230,04 | 2230,04 | 2325,92 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Сургутское ЛПУМГ) | - | 644,11 | 685,26 | 685,26 | 712,64 | 712,64 | 716,35 | 716,35 |  |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» передача | - | 72,04 | 75,43 | 75,43 | 78,39 | 78,39 | 80,81 | 80,81 | 82,42 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | Прочие | 1364,26 | 1451,55 | 1451,55 | 1509,61 | 1509,61 | 1569,95 | 1569,95 | 1637,45 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» Отборный пар, 2,5-7,0 кг/см2 | Прочие | 1547,73 | 1584,39 | 1584,39 | 1589,33 | 1525,18 | 1525,18 | 1525,18 | 1590,76 |
| ООО УК «СЗТК») | Прочие | 2394,01 | 2492,07 | 2492,07 | 2591,71 | 2591,71 | 2672,02 | 2672,02 | 2786,88 |
| ООО «ТВС-Сервис» |  | 1409,73 | 1499,95 | 1499,95 | 1559,91 | 1559,91 | 1622,29 | 1622,29 | 1691,99 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | Население | 1321,39 | 1376,87 | 1376,87 | 1431,93 | 1431,93 | 1489,20 | 1514,44 | 1544,70 |
|  | Прочие | 1119,82 | 1166,84 | 1166,84 | 1213,50 | 1213,50 | 1262,03 | 1262,03 | 1287,25 |
| ЗАО «Сургутспецстрой» | Прочие | 2238,94 | 3497,8 | 3497,8 | 4966,87 | 4966,87 | 6971,57 | - | - |
| ОАО «Горремстрой» |  | 1537,91 | 1636,34 | 1636,34 | 1701,78 | 1701,78 | 1769,73 | 1769,73 | 1845,78 |
| ООО «Технические системы» |  | - | - | 2001,79 | 2081,76 | 2081,76 | 2165,01 | 2165,01 | 2258,04 |
| ООО «СибТрансРесурс» (передача тепловой энергии) |  | - | - | 136,4 | 141,79 | 140,94 | 144,92 | - | - |
| ООО «Сибпромстрой 18» передача тепловой энергии | Прочие | 204,58 | 213,17 | 213,17 | 221,48 | 219,53 | 224,96 | 224,96 | 229,45 |
|  | Организации – перепродавцы | 204,58 | 213,17 | 213,17 | 221,77 | 219,53 | 224,96 | 224,96 | 229,45 |

Таблица 46 – Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной Сургутской ГРЭС-1 (филиалом ПАО «ОГК-2») в 2017 г.

| Статьи затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 78,10 | 0,01 |
| Расходы на топливо | 544 856,87 | 84,90 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 117,21 | 0,02 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 691,56 | 0,11 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 32 032,71 | 4,99 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 8 596,65 | 1,34 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 0,00 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 11 042,27 | 1,72 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 24 671,66 | 3,84 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 19 684,22 | 3,07 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 641 771,25 | 100,00 |

Таблица 47 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной Сургутская ГРЭС-2 (ПАО «Юнипро») в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | - |  |
| Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | 348 823,11 | 74,73 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | - |  |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | - |  |
| Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 292,82 | 0,06 |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 37 708,89 | 8,08 |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | - |  |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 38 811,28 | 8,31 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 9,33 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | - |  |
| Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | - |  |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 9 805,48 | 2,10 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 31 314,89 | 6,71 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 466 765,80 | 100 |

Таблица 48 - Структура себестоимости тепловой энергии, переданной ООО «СГЭС» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 1 163 762,38 | 71,98 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 51 876,24 | 3,21 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 20 514,07 | 1,27 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 0 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 42 670,34 | 2,64 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 12 531,03 | 0,78 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 49 509,60 | 3,06 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 11 708,61 | 0,72 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 144 233,97 | 8,92 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 7 884,17 | 0,49 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 12 790,01 | 0,79 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 99 272,51 | 6,14 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 1 616 752,93 | 100 |

Таблица 49 - Структура себестоимости тепловой энергии, переданной СГМП «ГСТ» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 1 421 893,32 | 48,89 |
| Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 110 191,78 | 3,79 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 18 374,00 | 0,63 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 753,35 | 0,03 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 208 613,67 | 7,17 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 63 574,66 | 2,19 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 54 032,77 | 1,86 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 15 013,34 | 0,52 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 315 837,15 | 10,86 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 14 932,68 | 0,51 |
| Общепроизводственные расходы | 151 450,10 | 5,21 |
| Общехозяйственные расходы | 136 906,67 | 4,71 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 62 893,31 | 2,16 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 333 632,09 | 11,47 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 2 908 098,89 | 100,00 |

Таблица 50 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной источниками ПАО «Сургутнефтегаз» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на топливо | 376 816,75 | 10,57 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 131 137,32 | 3,68 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 134 981,42 | 3,79 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 36 562,65 | 1,03 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 264 827,47 | 7,43 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 74 959,90 | 2,10 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 182 827,11 | 5,13 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 40 116,90 | 1,13 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 309 750,12 | 8,69 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы | 50 210,28 | 1,41 |
| Общехозяйственные расходы | 383 178,53 | 10,75 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 682 559,37 | 19,14 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 897 316,96 | 25,17 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 3 565 244,78 | 100 |

Таблица 51 – Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной и переданной СГМУП «Тепловик» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 (факт), тыс. руб. |  |  |  |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производ-ство ТЭ временные поселки | Переда-ча ТЭ п. Лес-ной | Производс-тво ТЭ котельная, ул. Крыло-ва | Переда-ча ТЭ п. Кедро-вый-2 | Переда-ча ТЭ п. Кедро-вый-1 | Производс-тво ТЭ п. Снеж-ный | Производ-ство ТЭ временные поселки | Переда-ча ТЭ п. Лес-ной | Производс-тво ТЭ котельная, ул. Крыло-ва | Переда-ча ТЭ п. Кедро-вый-2 | Переда-ча ТЭ п. Кедро-вый-1 | Производс-тво ТЭ п. Снеж-ный |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 0,00 | 6 149,18 | 0,00 | 3 156,98 | 3 317,72 | 0,00 | 0,00 | 71,86 | 0,00 | 45,38 | 46,35 | 0,00 |
| Расходы на топливо | 22 827,65 | 0,00 | 387,35 | 0,00 | 0,00 | 4 331,66 | 25,01 | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 27,12 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 4 709,41 | 0,00 | 119,87 | 190,23 | 170,97 | 477,09 | 5,16 | 0,00 | 5,56 | 2,73 | 2,39 | 2,99 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 5 688,54 | 0,00 | 10,67 | 269,47 | 1 610,93 | 34,91 | 6,23 | 0,00 | 0,50 | 3,87 | 22,51 | 0,22 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 15 162,39 | 0,00 | 217,26 | 0,00 | 0,00 | 2 007,62 | 16,61 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 12,57 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 4 579,04 | 0,00 | 65,61 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 5,02 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 7 731,75 | 449,81 | 66,58 | 596,64 | 282,47 | 1 329,36 | 8,47 | 5,26 | 3,09 | 8,58 | 3,95 | 8,32 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 2 334,99 | 135,84 | 20,11 | 180,19 | 85,31 | 401,47 | 2,56 | 1,59 | 0,93 | 2,59 | 1,19 | 2,51 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 15 085,55 | 30,29 | 993,50 | 417,09 | 246,60 | 3 719,40 | 16,53 | 0,35 | 46,12 | 5,99 | 3,45 | 23,29 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 342,24 | 2,79 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 121,17 | 0,37 | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| Общепроизводственные расходы | 5 028,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйствен-ные расходы | 5 757,05 | 1 063,69 | 91,67 | 538,85 | 181,46 | 814,31 | 6,31 | 12,43 | 4,26 | 7,74 | 2,54 | 5,10 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 2 041,82 | 260,13 | 40,16 | 1 081,74 | 698,21 | 250,07 | 2,24 | 3,04 | 1,86 | 15,55 | 9,75 | 1,57 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 0,00 | 465,65 | 131,01 | 526,32 | 564,22 | 1 877,37 | 0,00 | 5,44 | 6,08 | 7,56 | 7,88 | 11,76 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 91 288,67 | 8 557,38 | 2 154,15 | 6 957,51 | 7 157,89 | 15 970,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Таблица 52 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на топливо | 17 649,23 | 14,15 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 1 861,27 | 1,49 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 3 545,88 | 2,84 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 31 947,28 | 25,62 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 7 889,96 | 6,33 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 2 569,09 | 2,06 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 4 174,22 | 3,35 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 55 079,73 | 44,16 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 124 716,66 | 100,00 |

Таблица 53 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной СГМУП «Сургутский хлебозавод» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на топливо | 7 614,45 | 35,37 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 1 516,81 | 7,05 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 618,70 | 2,87 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 1 599,60 | 7,43 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 4 116,50 | 19,12 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1 251,30 | 5,81 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 1 566,02 | 7,27 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 469,80 | 2,18 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 1 176,89 | 5,47 |
| Общепроизводственные расходы | 822,78 | 3,82 |
| Общехозяйственные расходы | 527,45 | 2,45 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 248,00 | 1,15 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 21 528,30 | 100,00 |

Таблица 54 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО УК «СЗТК» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 7 245,57 | 30,14 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 2 561,14 | 10,65 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 290,1 | 1,21 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 7 274,96 | 30,26 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 2 197,04 | 9,14 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 2 263,91 | 9,42 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 683,7 | 2,84 |
| 8 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 774,32 | 3,22 |
| 9 | Общепроизводственные расходы | 283,81 | 1,18 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 468,71 | 1,95 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 24 043,25 | 100,00 |

Таблица 55 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной АО «Сургутстройтрест» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 3 448,76 | 43,76 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 565,04 | 7,17 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 57,72 | 0,73 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 252,50 | 15,89 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 375,75 | 4,77 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 840,55 | 10,67 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 252,17 | 3,20 |
| 8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 1 088,54 | 13,81 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 7 881,03 | 100,00 |

Таблица 56 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ЗАО «Сургутспецстрой» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 4 618,75 | 49,45 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 663,8 | 7,11 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 69,84 | 0,75 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 2 060,31 | 22,06 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 622,21 | 6,66 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 434,9 | 4,66 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 131,34 | 1,41 |
| 8 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 163,02 | 1,75 |
| 9 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 576,61 | 6,17 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 9 340,79 | 100,00 |

Таблица 57 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ОАО «Горремстрой» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 715,23 | 21,31 |
| 2 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 82,79 | 2,47 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 775,2 | 23,10 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 237 | 7,06 |
| 5 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 758,4 | 22,60 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 121 | 3,61 |
| 7 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 666 | 19,85 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 3 355,62 | 100,00 |

Таблица 58 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ОАО «Аэропорт Сургут» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 6 521,49 | 24,10 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 734,01 | 2,71 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 252,1 | 0,93 |
| 4 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 42 | 0,16 |
| 5 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 5 652,92 | 20,89 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1 690,57 | 6,25 |
| 7 | Расходы на амортизацию основных произв. средств | 1 112,00 | 4,11 |
| 8 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 192,16 | 0,71 |
| 9 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 5 972,17 | 22,07 |
| 10 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 4 885,54 | 18,06 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 27 054,96 | 100,00 |

Таблица 59 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО «ТВС-Сервис» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 3 609,05 | 39,21 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 456,76 | 4,96 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 2,20 | 0,02 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 351,31 | 14,68 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 354,57 | 3,85 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 1 559,10 | 16,94 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 409,10 | 4,44 |
| 8 | Расходы на амортизацию основных произв. средств | 425,87 | 4,63 |
| 9 | Общепроизводственные расходы | 612,84 | 6,66 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 377,42 | 4,10 |
| 11 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 47,25 | 0,51 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 9 205,48 |  |

Таблица 60 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО «СКАТ-База» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 2 696,22 | 35,43 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 538,68 | 7,08 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 42,05 | 0,55 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 487,68 | 19,55 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 452,25 | 5,94 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 674,48 | 8,86 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 205,04 | 2,69 |
| 8 | Расходы на амортизацию основных произв. средств | 13,50 | 0,18 |
| 9 | Общепроизводственные расходы | 858,00 | 11,27 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 100,00 | 1,31 |
| 11 | Прочие расходы | 542,00 | 7,12 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 7 609,90 | 100,00 |

Таблица 61 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО «Технические системы» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 795,21 | 19,18 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 283,22 | 6,83 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 11,54 | 0,28 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 803,97 | 19,39 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 242 | 5,84 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 480 | 11,57 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 145 | 3,50 |
| 8 | Расходы на амортизацию основных произв. средств | 69,58 | 1,68 |
| 9 | Общепроизводственные расходы | 370 | 8,92 |
| 10 | Прочие расходы | 946,49 | 22,82 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 4 147,00 | 100,00 |

Распоряжение администрации города Сургута от 07.05.2018 № 717 «О внесении изменения в распоряжение Администрации города 02.02.2018 № 155 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год».

Данные формы раскрытия информации о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год (за 2017 г.) по Приложению № 1 к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14.