Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут

Книга 4. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры: система водоснабжения и водоотведения

г. Сургут

2019 год

Содержание

Общие положения	3

1	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	4

1.1 Система водоснабжения	4

1.1.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	4

1.1.2	Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	6

1.2	Система водоотведения	60

1.2.1	Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	60

1.2.2	Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	63

1.2.3	Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	100

- Общие положения

Книга 5. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры: системы водоснабжения и водоотведения входит в состав Обосновывающих материалов на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года, разработанных ООО «Сибпрофконсалт» на  основании муниципального контракта № 4/2018 от 22.05.2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

Термины и определения

При формировании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры использованы следующие основные термины и определения:

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –  открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

- 1.1 Система водоснабжения

По состоянию на 01.01.2019 г. система водоснабжения города Сургута включает:

- водозаборные сооружения:

- СГМУП «Горводоканал» – 7 ед. (152 скважины);

- СГМУП «ГТС» – 3 ед. (6 скважин);

- СГМУП «Тепловик» – 1 ед. (2 скважины);

- филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» – 1 ед. (4 скважины);

- филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1 – 1 ед. (4 скважины);

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 1 ед. (3 скважины);

- ПАО «Сургутнефтегаз» – 1 ед. (2 скважины)

- водопроводные очистные сооружения – 11 ед.:

- МГ МУП «Горводоканал» – 7 ед.;

- СГМУП «ГТС» – 1 ед.;

- филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» – 1 ед.;

- филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 – 1 ед.;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 1 ед.;

- ПАО «Сургутнефтегаз» – 1 ед.

- повысительные насосные станции СГМУП «Горводоканал» – 10 ед.;

- магистральные, внутриквартальные и внутриплощадочные сети водоснабжения и технологические трубопроводы – 473,12 км, в т.ч. муниципальные сети – 420,48 км.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Система водоснабжения города Сургута включает централизованные системы холодного и горячего водоснабжения, централизованные системы технического водоснабжения производственных объектов. Основная часть территории города Сургута обеспечивается водой из объединенной хозяйственно–питьевой и противопожарной централизованной системы водоснабжения.

Услуги холодного водоснабжения на территории города Сургута предоставляют следующие организации:

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СГМУП «Горводоканал»);

- СГМУП «ГТС»;

- СГМУП «Тепловик»;

- филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»;

- филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1;

- ОАО «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург;

- ООО «ВостокСтрой–Капитал»;

- ООО УК «СЗТК»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- Управление по эксплуатации зданий и сооружений филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- ООО «Сибпромстрой № 18».

Статус гарантирующих организаций для централизованной системы водоснабжения на территории города Сургута присвоен постановлением администрации города Сургута № 8787 от 18.12.2015 г. СГМУП «Горводоканал», СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик», филиалу ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1, филиалу «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро».

На территории города Сургута условно можно выделить следующие технологические зоны централизованного водоснабжения (по принадлежности к источникам водоснабжения):

- объединенная хозяйственно–питьевая и противопожарная централизованная система водоснабжения города Сургута;

- система водоснабжения п. Лунный;

- система водоснабжения п. Гидростроитель;

- системы водоснабжения п. Таежный, Дорожный и района аэропорта Сургута;

- система водоснабжения п. Взлетный;

- система водоснабжения п. Лесной;

- система водоснабжения п. Барсово (на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Сибирский легион»);

- система водоснабжения п. Кедровый – 2, СГРЭС-1, СГРЭС-2;

- система водоснабжения в промышленной зоне (котельная № 19, ПАО «Сургутнефтегаз»);

- система водоснабжения на промышленной площадке предприятия УЭЗС в промышленной зоне ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Данные системы находятся в отдалении друг от друга и гидравлически не связаны. Следовательно, данные технологические зоны водоснабжения- локальны.

Гарантирующие организации по договорам, заключенным с абонентами, в проделах зон действия подают абонентам через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем водоснабжения холодную воду установленного качества.

СГМУП «Горводоканал» заключены договоры на оказание услуг по транспортировке питьевой воды с СГМУП «ГТС»,  СГМУП «Тепловик» (договор от 01.01.2014 № 8285-14), ОАО  «РЖД», ООО «Сибпромстрой №18», ООО «УК СЗТК», ООО «СибТрансРесурс», ОАО «Аэропорт Сургут», ООО «Газпром трансгаз Сургут» филиал УЭЗС (договор от 30.06.2016 № 35–трв–16/ В76–S114116 (доп. соглашение от 01.12.2016 № 1)), ООО «ВостокСтройКапитал», ПАО «Сургутнефтегаз».

Между ПАО «ЮНИПРО» и СГМУП «Горводоканал» заключен договор холодного водоснабжения, по которому ПАО «ЮНИПРО» осуществляет подачу питьевой воды через присоединению водопроводную сеть на границе эксплуатационной ответственности, а СГМУП «Горводоканал» осуществляет транспортировку питьевой воды до абонентов ПАО «ЮНИПРО».

Поставку холодной воды, расходуемой на приготовление горячей воды в 
п. Юность, Лунный, Снежный, ул.  40, осуществляет СГМУП «Горводоканал» по договору водоснабжения.

Между СГМУП «Тепловик» и филиалом ПАО «ОГК–2» –Сургутская ГРЭС-1 заключен договор холодного водоснабжения от 29.04.2015 № 22–10/15–151, согласно которому филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1» осуществляет подачу питьевой воды через присоединенную водопроводную сеть на границе эксплуатационной ответственности.

СГМУП «Тепловик» имеет прямые договоры на централизованное техническое водоснабжение с потребителями на территории п. Лесной, а также на централизованное холодное питьевое водоснабжение в п. Кедровый–2.

В городе Сургуте не охвачены централизованными системами водоснабжения территории ряда поселков, входящих в состав города, с низкой плотностью населения, где жилой фонд представлен индивидуальной застройкой:

- п. За ручьем, п. СУ–4, п. Кедровый–1;

- п. Строитель;

- п. Пойма;

- п. СМП–330;

- п. Лесной.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Источником водоснабжения города Сургута являются подземные воды олигоценового комплекса: надмерзлотные (Новомихайловский горизонт в интервале глубин 130–180 м) и подмерзлотный (Алтымский водоносный горизонт), залегающий в интервале глубин 220–300 м.

- СГМУП «Горводоканал»

СГМУП «Горводоканал» эксплуатирует городские и локальные водозаборы, станции водоочистки, повысительные насосные станции и сети водоснабжения. Основные производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности СГМУП «Горводоканал» представлены в табл. 1.

СГМУП «Горводоканал» эксплуатирует четыре городских и три локальных водозабора и станций водоочистки.

Таблица 1 – Производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности СГМУП «Горводоканал»

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система подъема, очистки и транспортировки воды |  |  |  |  |
| Количество отдельно стоящих насосных станций | ед. | 10 | 11 | 10 |
| Число уличных водозаборов (будок, колонок, кранов) | ед. | 11 | 10 | 7 |
| Количество скважин, из них: | ед. | 154 | 155 | 152 |
| в эксплуатации | ед. | 148 | 145 | 145 |
| в резерве | ед. | 0 | 3 | 0 |
| в ремонте | ед. | 6 | 6 | 7 |
| Установленная производственная мощность НС 1-го подъема, из них: | тыс. м³/ сут. | 120,684 | 118,824 | 119,016 |
| Проектная производительность основных водозаборов | тыс. м³/ сут. | 113,712 | 113,688 | 113,880 |
| Проектная производительность локальных водозаборов | тыс. м³/ сут. | 6,936 | 5,136 | 5,136 |
| Установленная производственная мощность ВОС, из них: | тыс. м³/ сут. | 122,4 | 122,4 | 121,2 |
| Проектная производительность основных станций водоочистки | тыс. м³/ сут. | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
| Проектная производительность локальных станций водоочистки | тыс. м³/ сут. | 5,4 | 5,4 | 4,2 |
| Число водопроводов | ед. | 8 | 8 | 7 |
| Суммарная протяженность сети: | км | 207,08787 | 210,85481 | 215,06707 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 120,684 | 118,824 | 119,016- |

Источник: Данные СГМУМ «Горводоканал»

Четыре основных городских водозабора и станций очистки воды:

- водозабор «8 промузел»;

- водозабор «8А промузел»;

- водозабор «9 промузел»;

- водозабор «9А промузел».

Три локальных водозабора и станций очистки воды:

- водозабор в поселке Лунный;

- водозабор в поселке Гидростроитель;

- водозабор «Аэропорт».

Водозаборные сооружения введены в эксплуатацию в период 1969 – 1987 гг. В 1997 – 2002 гг. проведена реконструкция технологических узлов станций водоочистки.

В 2009 г. завершено расширение 9-го водозаборного узла, позволившее дополнительно увеличить мощность городских водозаборов на 21 тыс. м³/сут.

Вода из водозаборов № 8, 8А промузел подается только в городскую сеть централизованного водоснабжения. Из водозаборов № 9, 9А – в п. Юность, п. Снежный, мкр. ПИКС, мкр. Железнодорожников, пгт. Белый Яр городского поселения Белый Яр Сургутского района и в систему централизованного водоснабжения города.

В городе эксплуатируются локальные водозаборы и станции водоочистки в поселках Лунный, Гидростроитель, Таежный (сдан в эксплуатацию в 2009 г.). Также ранее действовал локальный водозабор «Речпорт» в поселке Речной порт производительностью 1584 м³/сут с ВОС производительностью 1200 м3/сут. В настоящее время указанный водозабор выведен из эксплуатации, потребители подключены к централизованной системе ХВС. Проектная производительность локальных водозаборов составляет 5,136 тыс. м³/сут., станций водоочистки – 4,2 тыс. м³/сут.

Снижение дебита составляет порядка 40–50 %, а именно с 40 м³/ч до 25 –16 м³/ч. Одна из причин – пескование скважин. Проникновение песка вызывает повышенный износ насосных агрегатов, что приводит к снижению производительности. Такое положение соответствует общим потерям мощности порядка 31 тыс. м³/сут.

Все существующие скважины задействованы в работе. Ремонтный фонд отсутствует. Необходимо иметь до 20 % ремонтного фонда скважин от их общего количества. Невозможно отключение не только станций, но отдельных сооружений на профилактический осмотр и ремонт, что недопустимо по нормам эксплуатации. Для увеличения производительности водозаборов необходимо разбуривание новых скважин.

Исходная вода из артезианских скважин проходит водоподготовку на четырех основных и трех локальных станциях.

Обезжелезивание на всех станциях осуществляется методом «глубокой аэрации». В технологической схеме предусмотрены аэрационные устройства, в которых происходит насыщение воды кислородом, начальная стадия окисления растворенного железа с Fe+2 до нерастворенной формы Fe+3, частичное удаление растворенных газов.

На станциях применяются один тип аэрационных устройств:

- аэраторы пленочного типа.

Удаление гидроокиси железа осуществляется в слое фильтрующей загрузки на скорых фильтрах двух типов:

- открытые скорые, где фильтрование происходит за счет разности отметок сооружений;

- напорные скорые, фильтрование за счет напора насосов подача на фильтры.

В качестве фильтрующего материала используется горелая порода –  розовый песок.

Обеззараживание воды на всех станциях города Сургута осуществляется на установках ультрафиолетового излучения.

Для хранения чистой питьевой воды и противопожарного запаса предусмотрены резервуары чистой воды:

- водозабор «8 промузел» – 3 шт. по 2000 м³;

- водозабор «8А промузел» – 2 шт. по 10000 м³ и 2 шт. по 6000 м³;

- водозабор «9 промузел» – 2 шт. по 2000 м³;

- водозабор «9А промузел» – 2 шт. по 7000 м³;

- водозабор «Аэропорт» – 2 шт. по 700 м³;

- водозабор «Гидростроитель» – 3 шт. по 200 м³;

- водозабор «Лунный» – 2 шт. по 200 м³.

В городскую сеть чистая вода подается насосной станцией II подъема, включающей в себя блок сетевых насосов, установленных в машинном отделении станции. Сетевые насосы оборудованы частотными преобразователями.

Характеристика водопроводных очистных сооружений СГМУП «Горводоканал» представлена в табл. 2.

Таблица 2 – Технические характеристики станций водоподготовки СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование | Год ввода | Проектная произво-дитель-ность, м³/сут. | Фильтры |  |  | Тип аэратора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тип | Коли-чество, ед. | Произво-дитель-ность, м3/ч- |  |
| 1 | «8 А промузел» | 1987 | 54 | открытый | 7 | 270–320 | Аэратор |
| 2 | «8 промузел» | 1979 | 21 | напорный | 8 | 100–125 | Аэратор |
| 3 | «9 А промузел» | 2009 | 21 | напорный | 10 | 100–125 | Аэратор |
| 4 | «9 промузел» | 1982 | 21 | напорный | 8 | 100–125 | Аэратор |
| 5 | «Аэропорт» | 2008 | 1,8 | напорный | 4 | 25–30 | Аэратор |
| 6 | «Лунный» | 2003 | 1,2 | напорный | 4 | 16 | Аэратор |
| 7 | «Гидростроитель» | 2004 | 1,2 | напорный | 2 | 20–25 | Аэратор |

В эксплуатации СГМУП «Горводоканал» находятся 10 повысительных водопроводных насосных станций (ПВНС), позволяющих обеспечивать заданные напоры в удаленных частях города.

Характеристики основного оборудования ПВНС представлены в табл. 3.

Таблица 3 – Технические характеристики повысительных насосных станций СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, Марка, производительность оборудования | Количество насосов, ед. | Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВНС на водоводе от ул. Островского до ЦТП 47 | Wilo–Comfort COR–3 MVIE 5205/VR n=2900 об.мин, Q=148 м3/ч, H=60 м | 3 | 2007 | 2013 |
| 2 | ПВНС–56 мкр. № 34 | Wilo–Comfort COR–6 MVIE 5007/СR Q1н=65 м3/ч, H=60 м Qуст=380 м3/ч, H=60 м | 6 | 2008 | 2014 |
| 3 | ПВНС–57 мкр. № 34 | Wilo–Comfort COR–6 MVIE 5007/СR Q1н=65 м3/ч, H=60 м Qуст=380 м3/ч, H=60 м | 6 | 2005 | 2014 |
| 4 | ПВНС от ул. Щепеткина | Wilo–Comfort CO–6 MVI 3205/СR Q1н=32 м3/ч, H=65 м Qуст=144 м3/ч, H=65 м | 5 | 2016 | - |
| 5 | ПВНС в мкр.17 | ГРАНФЛОУ MEC–AZRBH 2/125A 110kW Q1н=218 м3/ч, H=91 м Qуст=414 м3/ч | 2 | 2007 | 2013 |
|  |  | СМ150-125-315/4 Q1н = 200 м3/ч; H = 32 м; N = 45 кВт; n = 1450 об/мин |  |  |  |
| 6 | ПВНС в мкр. 39 | Wilo– COR–5 MVI 3204/CC–WMS Q1н=36 м3/ч, H=60 м Qуст=116 м3/ч, H=51 м | 5 | 2008 | - |
|  |  | Wilo NL 80/200–37–2–12 (пожарный) Q1н=150 м3/ч, H=60 м Qуст=116 м3/ч, H=51 м | 2 |  |  |
|  |  | Wilo NL 125/200–75–2–12 (пожарный) Q1н=275 м3/ч, H=57 м | 2 |  |  |
| 7 | ПВНС в мкр.41 | Wilo– COR–5 MVI 3208/CR Q1н=42 м3/ч, H=60 м Q1y=178м3/ч, H=60 м | 5 | 2013 | – |
|  |  | Wilo NL 125/200–75–2–12 Q1н=300 м3/ч, H=50 м | 2 | 2013 | - |
| 8 | ПВНС «Кедровый лог» | 1Д–315–71а Q1н=300 м3/ч, H=62 м | 3 | 1995 | 2018 |
|  |  | 1Д–200–90а Q1н=540 м3/ч, H=74 м | 1 | 1998 | 2013 |
| 9 | ПВНС № 2 | 1Д–315–50 Q1н=315м3/ч, H=50 м | 1 | 1988 | 2017 |
|  |  | НС 160/45 Q1н=160 м3/ч, H=45 м | 3 | 1988 | 2013 |
|  |  | СД–160/45 Q1н=160 м3/ч, H=45 м | 2 | 2015 | - |
| 10 | ПВНС № 1 | СД–160/45 Q1н=160 м3/ч, H=45 м | 1 | 1995 | 2014 |
|  |  | К 90/55 Q1н=90 м3/ч, H=55 м | 1 | 1995 | 2018 |
|  |  | К 100-65-200 Q1н=100 м3/ч, H=50 м | 1 | 2013 | - |

- СГМУП «ГТС»

Предприятие осуществляет деятельность по централизованному холодному и горячему водоснабжению жилого фонда, промышленных предприятий и социально–культурных объектов города.

В структуру централизованной системы водоснабжения СГМУП «ГТС» входит:

- водозабор № 1 п. «Взлетный» (микрорайон № 30);

- система водоснабжения водозабора № 3 «Котельная № 9»;

- система водоснабжения водозабора № 4 «Олимпия».

Водозабор № 1 состоит из двух скважин (№ 1 и № 2), расположенных в юго–восточной части города и оборудованных насосами ЭЦВ 6–16–110, ЭЦВ 6–10–110. Режим работы скважин – попеременный. Добыча подземных вод осуществляется на основании лицензии ХМН 01650 ВЭ от 16.07.2012 г. Согласно оценке объем водопотребления водозабора № 1 составляет 51 тыс. м3/год.

Водозабор № 3 расположен на территории котельной № 9 и состоит из двух скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 6–10–110, ЭЦВ 6–16–110. Режим работы скважин попеременный. Добыча подземных вод осуществляется на основании лицензии ХМН 01650 ВЭ от 16.07.2012 г. Согласно оценке объем водопотребления водозабора № 3 составляет 25,55 тыс. м3/год.

Вода из источников № 1 и № 3 подается в сеть без очистки, в связи с чем вода имеет статус технической.

Водозабор № 4 «Олимпия» расположен на территории спортивно–оздоровительного лагеря и состоит из двух скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 6–10–140, ЭЦВ 6–16–140. Режим работы скважин – попеременный. Добыча подземных вод осуществляется на основании лицензии ХМН 01650 ВЭ от 16.07.2012. Согласно оценке объем водопотребления водозабора № 3 составляет 25,55 тыс. м3/год.

Подземная вода поступает на водоочистные сооружения «Олимпия». Блок очистки подземной воды включает следующие сооружения:

- механические фильтры ФОВ 1-06;

- аэратор–дегазатор, объемом 2,5 м3;

- насосы CR 8–40;

- фильтры тонкой очистки Honeywell F76S;

- осветлительно–сорбционные фильтры ФОВ 3072;

- бактерицидная установка;

- резервуары чистой воды.

Основные производственные показатели системы водоснабжения в зоне деятельности СГМУП «ГТС» представлены в табл. 4.

СГМУП «ГТС» осуществляет приготовление и транспортировку горячей воды потребителям города, а также транспортировку холодной воды по сетям водоснабжения от ЦТП до абонентов.

Таблица 4 – Производственные показатели системы водоснабжения в зоне деятельности СГМУП «ГТС»

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. утв. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число водопроводов | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Суммарная протяженность сети: | км | 181,56 | 181,56 | 181,31 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 101,22 | 105,31 | 101,08 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 55,75 | 58 | 55,75 |
| Количество отдельно стоящих насосных станций | ед. | 3 | 3 | 3 |
| Количество скважин, из них: | ед. | 6 | 6 | 6 |
| в эксплуатации | ед. | 6 | 6 | 6 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 1,73 | 1,94 | 1,73 |
| Фактически задействованная мощность насосных станций 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| в % от установленной мощности | % | 4,05 | 4,1 | 4,62 |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 78,66 | 75 | 78,66 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³/ сут. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений | тыс. м³/ сут. | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| в % от установленной мощности | % | 20 | 15 | 20 |
| Износ очистных сооружений | % | 39,49 | 38 | 39,49 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водоснабжения | тыс. руб. | 293193 | 270000 | 293193 |
| Численность основных производственных рабочих, всего, в том числе | чел. | 17,32 | 29 | 27,6 |
| Всего персонала | чел. | 46,65 | 55,5 | 60,9 |

Источник: Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты–Мансийского автономного округа – Югры № 60 от 06.12.2018 г.

- СГМУП «Тепловик»

На балансе СГМУП «Тепловик» находятся две скважины, расположенные в п. Лесной. Водопроводные очистные сооружения отсутствуют, в связи с чем вода имеет статус технической.

Основные производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности СГМУП «Тепловик» представлены в табл. 5.

СГМУП «Тепловик» оказывает услуги горячего водоснабжения на территории следующих поселков:

- п. Юность (котельная № 1);

- п. Лунный (котельная № 8);

- п. Кедровый–2 (ЦТП);

- п. Снежный (котельные № 10, № 11);

- ул. Крылова (котельная № 12).

Таблица 5 – Производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности «Тепловик»

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. утв. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число водопроводов | ед. | 9 | 10 | 9 |
| Суммарная протяженность сети: | км | 23,7 | 23,6 | 23,7 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 12 | 12,7 | 12,3 |
| Износ сетей водоснабжения | % | - | 67 | 86,39 |
| Количество отдельно стоящих НС | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество скважин, из них: | ед. | 2 | 2 | 2 |
| в эксплуатации | ед. | 1 | 1 | 1 |
| в резерве | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Установленная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Фактически задействованная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| в % от установленной мощности | % | 6,41 | 7,65 | 6,41 |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 100 | 92 | 100 |
| Численность основных производственных рабочих – всего | чел. | 0,5 | - | 1,5 |
| Всего персонал | чел. | 2,75 | 7,56 | 2,55 |

Источник: Экспертное заключение по рассмотрению дела № 48-2018 «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и транспортировку воды для потребителей Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Тепловик» на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2019-2023 годы»

Поставку холодной воды, расходуемой на приготовление горячей воды в 
п. Юность, п. Лунный, п. Снежный, ул. Крылова, 40, осуществляет СГМУП «Горводоканал» по договору водоснабжения. Оплата объема покупной воды осуществляется согласно показаниям прибора учета, установленного в здании котельной.

Поставку холодной воды, расходуемой на приготовление горячей воды в 
п. Кедровый – 2, осуществляет филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 по договору в соответствии с показаниями прибора учета.

- Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро»

Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» имеет на балансе групповой водозабор, состоящий из четырех скважин.  Водозабор расположен на территории промзоны СГРЭС – 2, в 600 метрах от водохранилища.

Вода артезианских скважин используется на хозяйственно–питьевые и производственные нужды предприятия. Добыча воды осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами ХМН № 02599 ВЭ сроком до 05.05.2019 г. Эксплуатационные запасы утверждены в объеме 2,31 тыс. м3/сут.

Исходная подземная вода подвергается очистке на водопроводных очистных сооружениях производительностью 2000 м³/ч.

Станция очистки воды включает в себя:

- смеситель;

- напорные контактные и осветлительные фильтры;

- бактерицидная установка;

- декарбонизатор;

- резервуары чистой воды.

Очищенная вода из резервуаров чистой воды подается в сеть потребителей.

На станции также имеется оборотное водоснабжение, источником которого является водохранилище на р. Черной. Оборотное водоснабжение используется только для общестанционных нужд и производственно–противопожарного водопровода, а также подачи технической воды для производственных нужд вспомогательных зданий и сооружений.

Основные производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности филиала «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» представлены в табл. 6.

Таблица 6 – Производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности Филиала «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро»

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети: | км | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 7,131 | 7,301 | 7,47 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 84 | 86 | 88 |
| Количество отдельно стоящих НС | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Количество скважин, из них: | ед. | 4 | 4 | 4 |
| в эксплуатации | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Установленная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Фактически задействованная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 1,55 | 1,65 | 1,16 |
| в % от установленной мощности | % | 64,58 | 68,9 | 48,33 |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 69 | 73 | 77 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 2 | 2 | 2 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0 | 1,65 | 1,16 |
| в % от установленной мощности | % | 0 | 82,7 | 58 |
| Износ ВОС | % | 69 | 73 | 77 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Фактически задействованная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 1,55 | 1,16 | 1,16 |
| в % от установленной мощности | % | 64,58 | 48,38 | 48,38 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водоснабжения | тыс. руб. | 41440,82 | 42038,36 | 42178,74 |
| Численность основных производственных рабочих, всего | чел. | 0,44 | 0,84 | 0,84 |
| Техническое водоснабжение |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 1 | 1 | - |
| Суммарная протяженность сети: | км | 6,3 | 6,3 | - |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 0 | 5,418 | - |
| Износ сетей водоснабжения | % | 84 | 86 | - |
| Количество отдельно стоящих насосных станций | ед. | 2 | 2 | - |
| Количество скважин, из них: | ед. | 2 | 2 | - |
| в эксплуатации | ед. | 2 | 2 | - |
| Установленная производственная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,98 | 0,98 | - |
| Фактически задействованная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,54 | 0,56 | - |
| в % от установленной мощности | % | 55,1 | 60,2 | - |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 69 | 73 | - |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 0,617 | 0,617 | - |
| Фактически задействованная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 0,54 | 0,59 | - |
| в % от установленной мощности | % | 55,10 | 60,20 | - |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 69 | 73 | - |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 0,617 | 0,617 | - |
| Фактически задействованная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 0,54 | 0,59 | - |
| в % от установленной мощности | % | 86,71 | 96,43 | - |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водоснабжения | тыс. руб. | 169003,0 | 13038,5 | - |
| Численность основных производственных рабочих – всего | чел. | 0,92 | 0,04 | - |

Источник: Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты–Мансийского автономного округа – Югры № 60 от 06.12.2018 г.

- Филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1

Общество обеспечивает водоснабжение путем подъема воды из артезианских скважин насосами ЭЦВ 8–40–120 и транспортировки одной ниткой до станции обезжелезивающей установки.

Станция водоподготовки включает следующие сооружения:

- две ступени фильтров ТКЗ «Красный котельщик»;

- установка ультрафиолетового обеззараживания УДВ–100/14–А1;

- декарбонизатор;

- бак обезжелезинной воды;

- насосы обезжелезинной воды 6НДв–60;

- накопительные резервуары V=1000 м3, 2 ед.;

- насосная станция второго подъема.

Добыча воды осуществляется на основании лицензии на право пользования недрами ХМН 02063 ВЭ сроком до 23.02.2019 г. Эксплуатационные запасы утверждены в объеме 2,6 тыс. м3/сут. Вода используется на хозяйственно–питьевые и производственные нужды предприятия, а также на обеспечение питьевой водой сторонних потребителей п. Кедровый – 1 и п. Кедровый – 2.

Основные производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности филиала ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 представлены в табл. 7.

Таблица 7 – Производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности филиала ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевое водоснабжение |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети: | км | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 6 | 6 | 6 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 61,86 | 61,86 | 61,86 |
| Количество отдельно стоящих НС | ед. | 6 | 6 | 6 |
| Количество скважин, из них: | ед. | 6 | 6 | 6 |
| в эксплуатации | ед. | 6 | 6 | 6 |
| Установленная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Фактически задействованная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 2,88 | 2,88 | 2,11 |
| в % от установленной мощности | % | 75 | 75 | 54,97 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 2,4 | 2,4 | 2,11 |
| в % от установленной мощности | % | 75 | 75 | 65,97 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Фактически задействованная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 2 | 2 | 2 |
| в % от установленной мощности | % | 52,1 | 52,1 | 52,8 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водоснабжения | тыс. руб. | 650,29 | 599,89 | 599,89 |
| Численность основных производственных рабочих, всего | чел. | 11,7 | 11,7 | 7,6 |

Источник: Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты–Мансийского автономного округа – Югры № 76 от 23.11.2017 г.

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Сургут» имеет в собственности водозаборное сооружение, используемое для оказания услуг в сфере водоснабжения на территории города Сургута, в которое входят:

- 3 скважины;

- насосная станция над артскважиной;

- операторная;

- внеплощадочные сети водопровода;

- сети хозяйственно–питьевого водоснабжения.

Основные производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Сургут» представлены в табл. 8.

Таблица 8 – Производственные показатели систем водоснабжения в зоне деятельности УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. | 2019 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число водопроводов | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Суммарная протяженность сети: | км | 3,544 | 3,544 | 3,544 |
| Количество скважин, из них: | ед. | 3 | 3 | 3 |
| в эксплуатации | ед. | 2 | 3 | 2 |
| в резерве | ед. | 1 | – | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,45 | 0,40 | 0,45 |
| Фактически задействованная мощность насосных станций 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| в % от установленной мощности | % | 51,11 | 54,9 | 48,89 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³/ сут. | 0,45 | 0,40 | 0,45 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений |  | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| в % от установленной мощности | % | 51,11 | 554,9 | 48,89 |
| Фактически задействованная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 0,23 | 0,36 | 0,22 |
| Численность основных производственных рабочих – всего, в том числе | чел. | 6 | 2 | 8 |
| Всего персонала | чел. | 6 | 2 | 8 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт·ч/ м³ | - | 5,46 | - |

Источник: Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты–Мансийского автономного округа – Югры № 55 от 22.11.2018 г.

Сводные технические параметры объектов централизованной системы холодного водоснабжения основных ресурсоснабжающих организаций муниципального образования город Сургут представлены в табл. 9.

Таблица 9 – Технические параметры объектов централизованных систем холодного водоснабжения  города Сургута

| № п/п | Наименование гарантирующей организации. Объект централизованной системы холодного водоснабжения в зоне деятельности гарантирующей организации | Количество скважин, ед. | Производительность водозабора (проектная) Суммарная производительность насосов 1-подъема | Эксплуатационные балансовые запасы водозаборов, тыс. м³/сут. | Производительность водоочистных сооружений, тыс. м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГМУП «Горводоканал» (централизованная система холодного водоснабжения) |  |  |  |  |
|  | Основные | 142- | 113,88 тыс. м³/сут. | 141,6 | 117,0 |
| 1.1 | Водозабор 8 п/у с водопроводными очистными сооружениями (ВОС) | 26 | 20,688 тыс. м³/сут. | 77,0 | 21,0 |
|  | Водозабор 8А п/у с ВОС | 69 | 45,12 тыс. м³/сут. |  | 54,0 |
|  | Водозабор 9 п/у с ВОС | 35 | 21,672 тыс. м³/сут. | 64,6 | 21,0 |
|  | Водозабор 9А п/у с ВОС | 11 | 26,4 тыс. м³/сут. |  | 21,0 |
|  | Локальные | 10 | 5,136 тыс. м³/сут. | 4,2 | 4,2 |
| 1.2 | Водозабор в поселке «Лунный» ВОС п. Лунный | 3 | 1,8 тыс. м³/сут. | 1,8 | 1,8 |
| 1.3 | Водозабор в поселке «Гидростроитель» | 2 | 1,2 тыс. м³/сут. | 1,2 | 1,2 |
| 1.4 | Водозабор «Аэропорт» | 5 | 3 тыс. м³/сут. | 1,8 | 1,8 |
|  | Итого | 152 | 119,016 тыс. м³/сут. | 145,8 | 121,2 |
| 2 | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| 2.1 | Артскважина с подземным подстроем, скважина № 1, 12 в микрорайоне № 30 (без водопроводных очистных сооружений) | 2 | 16 м³/ч 25 м³/ч | 0,14 | – |
| 2.2 | Артскважина на территории котельной № 9 (без водопроводных очистных сооружений) | 2 | 10 м³/ч 26 м³/ч | 0,099 | – |
| 2.3 | Водозаборные сооружения ГМУ «Спортивно–оздоровительный центр «Олимпия» (с водопроводными очистными сооружениями) | 2 | 10 м³/ч 26 м³/ч | 0,1 | н/д |
| 3. | СГМУП «Тепловик» -- |  |  |  |  |
| 3.1 | Артскважины в поселке Лесном (без водопроводных очистных сооружений) | 2 | 2,25 м³/ч 2,5 м³/ч | н/д | – |
| 4 | Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |
| 4.1 | Водозаборные сооружения Филиала «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | 4 | 50 м³/ч 40 м³/ч 40 м³/ч 40 м³/ч | 2,31 | 2,0 |
| 5 | Филиал ПАО «ОГК – 2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Водозаборные сооружения Филиала ПАО «ОГК–2» «Сургутская ГРЭС-1» | 4 | 25 м³/ч 25 м³/ч 40 м³/ч 40 м³/ч | 2,6 | н/д |
| 6 | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |
| 6.1 | Водозаборные сооружения на территории промышленной площадки предприятия УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 3 | 10 м³/ч 10 м³/ч 10 м³/ч | н/д | 240 |

Источник: Постановление администрации города Сургута № 8787 от 18.12.2015 «О присвоении статуса гарантирующей организации организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования города Сургута с указанием зон их деятельности».

Остаточный ресурс

Данные о сроках ввода сооружений и оборудования приведены в табл. 10.

Таблица 10 – Срок эксплуатации водозаборных скважин муниципального образования город Сургут

| № п/п | Срок эксплуатации скважин, лет | Количество скважин, ед. |
| --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |
| 1 | 0–5 | 5 |
| 2 | 5–10 | 12 |
| 3 | 10–15 | 12 |
| 4 | 15–20 | 16 |
| 5 | 20–25 | 6 |
| 6 | >25 | 100 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1 | >25 | 2 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |
| 1 | 20–25 | 1 |
| 2 | >25 | 1 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» |  |  |
| 1 | 15–20 | 1 |
| 2 | >25 | 3 |
| Филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |
| 1 | 15–20 | 2 |
| 2 | 20–25 | 1 |
| 3 | >25 | 1 |

74 % водозаборных скважин муниципального образования город Сургут имеют средний срок эксплуатации более 25 лет, что превышает расчетный срок эксплуатации.

Срок эксплуатации сооружений водоподготовки составляет 8 – 35 лет.

Средняя продолжительность эксплуатации насосного оборудования ПВНС составляет от 4 до 32 лет.

Ограничения использования мощностей

Максимальная величина и режим отбора воды из подземных источников устанавливаются лицензиями на право пользования недрами, при этом величина максимального водоотбора не может превышать эксплуатационных запасов подземных вод.

В пределах участков недр на 25-летний расчетный срок эксплуатации утверждены балансовые запасы питьевых вод по участкам недр:

- по основным водозаборам СГМУП «Горводоканал» – 141,6 тыс. м³/сут.;

- по локальным водозаборам СГМУП «Горводоканал» – 4,2 тыс. м3/сут.;

- по водозабору филиала «Сургутская ГРЭС-1» ОАО «ОГК–2» – 2,6 м³/сут.;

- по водозабору филиала «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» – 2,31 тыс. м3/сут.;

- по водозабору СГМУП «ГТС» – 51 тыс. м³/год.

Ограничения использования мощностей водоочистных сооружений отсутствуют, ограничены мощностью установленного оборудования.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др.).

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в системе водоснабжения за 2015–2017 гг. приведена в табл. 11.

Таблица 11 – Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в системе водоснабжения

| Информация, подлежащая раскрытию | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 154,00 | 150,00 | 145,00 |
| Потери воды в сетях | % | 7,86 | 10,56 | 11,50 |
| Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | % | 11,12 | 11,08 | 8,73 |
| Количество аварий в системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | ед./км | 0,13 | 0,14 | 0,08 |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | ед. | 5 836 | 5 852 | 5 676 |
| Мутность | ед. | 1 856 | 1 861 | 1 816 |
| Цветность | ед. | 1 856 | 1 861 | 1 816 |
| Хлор остаточный общий, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 1 179 | 1 141 | 1 022 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 1 179 | 1 141 | 1 022 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Мутность | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный общий, в т.ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | % | 69,09 | 81,82 | 76,47 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 29,1 | 28,7 | 29,4 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | Чел. | 17,00 | 21,88 | 17,32 |
| Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | кВт·ч/м³ | 0,33 | 0,34 | 0,49 |
| Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | % | 38,03 | 37,10 | 36,06 |
| Хозяйственно–бытовые | % | 1,57 | 0,01 | 1,18 |
| Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | ед./км | 0,20 | 0,21 | 0,14 |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | ед. | 1 232 | 2 462 | 2 582 |
| Мутность | ед. | 1 232 | 2 462 | 2 582 |
| Цветность | ед. | 1 232 | 2 462 | 2 582 |
| Хлор остаточный общий, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 579 | 1 217 | 875 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 57 | 29 | 875 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 23 | 76 | 100 |
| Мутность | ед. | 23 | 76 | 100 |
| Цветность | ед. | 23 | 76 | 90 |
| Хлор остаточный общий, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 30 | 30 | 28 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» (питьевая вода) |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 88,02 | 90,06 | 92,44 |
| Хозяйственно-бытовые | % | 73,11 | 77,40 | 81,53 |
| Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 37,50 | 53,70 | 67,70 |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | ед. | 196 | 48 | 50 |
| Мутность | ед. | 47 | 48 | 50 |
| Цветность | ед. | 47 | 48 | 50 |
| Хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 8 | 9 | 8 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 8 | 9 | 8 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 47 | 48 | 50 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 47 | 48 | 50 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 0 | 16 | 8 |
| Мутность | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | ед. | 4 | 16 | 8 |
| Хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник: Раскрытие информации за 2015–2017 гг. «Информация об основных показателях финансово–хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS).

По результатам производственного контроля качества питьевой воды после водоподготовки соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Состав и техническое состояние оборудования позволяет обеспечить степень очистки и подачу потребителям города воды питьевого качества.

СГМУП «Горводоканал» завершило реализацию инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории города Сургута на 2009-2018 годы», утв. Думой города Сургута от 02.07.2009 г., направленной на повышение надежности и качества эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения города Сургута.

Показатели надежности, качества централизованных систем холодного водоснабжения представлены в табл. 12.

Таблица 12 – Показатели надежности, качества централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Показатель/ организация водоснабжения | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. |  | 2017 г. факт | 2018 г. утв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утв. | факт |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 13,1 | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал ПАО «ОГК–2» –Сургутская ГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | 0 | 78,72 | 0 | 41,67 | 38 | 0 |
|  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | 8,58 | 1,75 | 6,31 | 6,25 | 8,31 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 10,4 | 13,6 | 13,6 | 12,4 | 5,5 | 0 |
|  | Филиал ПАО «ОГК–2» Сургутская ГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | 0 | 32,81 | 0 | 27,54 | 26,04 | 0 |
|  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 0,106 | 0,263 | 0 | 0,195 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «Тепловик» | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0,477 | 2,46 | 0 |
|  | Филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источник: 1. Протокол заседания правления РСТ Югры № 60 от 06.12.2018 г.

2. Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты–Мансийского автономного округа – Югры № 55 от 22.11.2018 г.

Вода подземных источников № 1, № 3 СГМУП «ГТС», а также СГМУП «Тепловик» имеет статус технической и подается в сеть без очистки.

Системы учета ресурсов

Расчет с ресурсоснабжающими организациями за услуги холодного и горячего водоснабжения осуществляется следующим образом:

- по фактическим показаниям коммерческих приборов учета (юридические лица, в т.ч. бюджетные организации);

- по показаниям коммерческих общедомовых приборов учета (основная часть населения);

- по нормативам потребления коммунальных услуг (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами учета не предусмотрено требованиями ФЗ «261–ФЗ «Об энергосбережении…»).

- СГМУП «Горводоканал»

На всех объектах предприятия установлены технические и коммерческие приборы учета воды:

- приборы учета поднимаемой воды – 12 шт. (установленные на сборных водоводах поступления воды со скважин на станции водоподготовки);

- технологические нужды – 7 шт. (используемые на нужды цеха водоснабжения-промывка фильтров);

- приборы учета очищенных сточных вод – 2 шт. (установлены на самотечном трубопроводе после очистки сточных вод).

Степень оснащенности приборами коммерческого учета потребителей холодной воды, в случае наличия технической возможности установки приборов учета, составляет 100 %.

- СГМУП «ГТС»

Холодное водоснабжение

Предприятие имеет на балансе три автономных централизованных водозабора.

Водозаборы № 3 и № 4 оснащены приборами учета поднимаемой воды. Степень оснащенности потребителей питьевой воды от водозаборов № 3 и № 4 – 100 %. Водозабор № 1 приборов коммерческого учета отпускаемой воды не имеет. Часть потребителей водозабора № 1 «Взлетный» (вахтовое и аварийное жилье) не оборудована приборами коммерческого учета.

Горячее водоснабжение

СГМУП «ГТС» осуществляет централизованное горячее водоснабжение жилого фонда, бюджетных потребителей, промышленных и прочих потребителей. Расчет за услуги горячего водоснабжения осуществляется по установленным приборам учета. В качестве приборов учета в основной массе используются теплосчетчики.

- СГМУП «Тепловик»

Холодное водоснабжение

СГМУП «Тепловик» имеет прямые договоры на централизованное техническое водоснабжение с потребителями на территории п. Лесной, а также на централизованное холодное питьевое водоснабжение в п. Кедровый–2. Водозабор п. Лесной полностью оснащен приборами коммерческого учета подаваемой воды в сеть. Учет покупаемой воды для дальнейшей транспортировки и реализации находится на балансе вододобывающей организации. Промышленные потребители холодной воды в п. Кедровый – 2 оплачивают потребленную холодную воду по установленным коммерческим прибором учета. Учет потребленной воды абонентами жилищного фонда ведется в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета, а также в соответствии с установленным нормативом.

Горячее водоснабжение

Все источники горячего водоснабжения (п. Кедровый, п. Юность, п. Снежный, п. Лунный, пожарная часть), за исключением ЦТП, оснащены приборами коммерческого учета. Степень оснащенности приборами учета горячей воды абонентов – 100 %.

- Филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1

Сургутская ГРЭС-1 полностью оснащена приборами учета отпускаемой воды в сеть потребителей для нужд сторонних потребителей. Степень оснащенности абонентов приборами учета – 100 %.

- Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро»

Водозабор, а также все потребители технической и питьевой воды оборудованы коммерческими приборами учета.

Расход ресурсов

Фактическое количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе за 2017 г., представлено в табл. 13.

Таблица 13 – Фактический расход электроэнергии на водоснабжение

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГМУП «Горводоканал» |  |  |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой при подъеме воды | кВт·ч/м³ | 0,43 |
| 1.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой при водоподготовке | кВт·ч/м³ | 0,38 |
| 1.3 | Количество электрической энергии, потребляемой при подъеме воды | тыс. кВт·ч | 11 891,71 |
| 1.4 | Количество электрической энергии, потребляемой при водоподготовке | тыс. кВт·ч | 10 555,29 |
| 2 | СГМУП «Тепловик» |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой при подъеме воды | кВт·ч/м³ | 3,77 |
| 2.2 | Количество электрической энергии, потребляемой при подъеме воды | тыс. кВт.ч | 23,25 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой при водоподготовке | кВт·ч/м³ | 0 |
| 2.4 | Количество электрической энергии, потребляемой при водоподготовке | тыс. кВт.ч | 0 |
| 3 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВт·ч/м3 | 0,49 |
| 3.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 5 098,33 |

Все источники централизованного теплоснабжения Сургута газифицированы (за исключением нефтяной котельной п. Лесной). Основным топливом является природный или попутный газ.

Собственные нужды

Расход воды на собственные нужды гарантирующих организаций в сфере централизованного водоснабжения города Сургута представлен в табл. 14.

Таблица 14 – Собственные нужды предприятий в сфере централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем воды на производственные нужды (технологические нужды водоподготовки) |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал» | тыс. м³ | 2 460,22 | 2 415,74 |
| СГМУП «ГТС» | тыс. м³ | 5 995,15 | 5 622,48 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | тыс. м³ | 60,36 | 61,72 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | тыс. м³ | – | 0,54 |

Горячее водоснабжение

Услуги горячего водоснабжения на территории города Сургута осуществляют две организации: СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик». СГМУП «Тепловик» осуществляет горячее водоснабжение на всей центральной части города, а также бюджетным потребителям п. Барсово.

В муниципальном образовании городской округ город Сургут практически повсеместно используется закрытая система горячего водоснабжения с приготовлением воды на 92 ЦТП, находящихся на балансе СГМУП «ГТС». Часть потребителей подключены к сетям теплоснабжения непосредственно, в таком случае приготовление горячей воды осуществляется в ИТП закрытым способом. По открытой схеме, с разбором воды в зоне теплоснабжения филиала ПАО «ОГК–2 – «Сургутская ГРЭС-1», филиала «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро», котельной № 2, котельной № 5 подключено только ветхое жилье, планируемое к сносу.

СГМУП «Тепловик» осуществляет горячее водоснабжение на территории:

- п. Юность;

- п. Лунный;

- п. Снежный;

- п. Кедровый – 2;

- пожарная часть, ул. Крылова, 40.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно–технического анализа работы системы водоснабжения города Сургута выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- снижение дебита водозаборных скважин по причине пескования;

- несоответствие мощности водопроводных очистных сооружений мощности водозаборных скважин;

- отсутствие водопроводных очистных сооружений на территории водозаборов № 1, № 3 СГМУП «ГТС».

Проектом генерального плана предлагается:

- расширение водозаборов «8 промузел», «8А промузел», «9 промузел»;

- реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС) водозабора «9 промузел»;

- строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) в п. Лесной с целью организации очистки воды;

- строительство куста артезианских скважин и ВОС в Восточном планировочном районе;

- строительство повысительной насосной станции (ПНС) в п. Кедровый;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения новых потребителей водой питьевого качества;

- увеличение надежности системы за счет прокладки дублирующих магистральных водопроводов;

- вывод из эксплуатации локального водозабора «Лунный» по причине подключения потребителей данного водозабора к централизованной системе водоснабжения.

      - Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Общая протяженность сетей водоснабжения, расположенных на территории города Сургута , составляет 467,28 км, в т.ч:

- СГМУП «Горводоканал» – 215,067 км;

- СГМУП «ГТС» – 181,56 км;

- МУП «Тепловик» – 23,6 км;

- филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» – 8,489 км;

- филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1 – 9,7 км;

- ОАО «РЖД» – 10,2265 км;

- ООО УК «СЗТК» – 2,025 км;

- ОАО «Аэропорт Сургут» – 5,17 км;

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 3,544 км;

- ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,135 км;

- ООО «Сибпромстрой № 18» - 7,7657 км.

Технические параметры сетей водоснабжения представлены в табл. 15.

Характеристика технических параметров и состояния

Магистральные сети водоснабжения в основном кольцевые, по ним вода подается на ЦТП и ПВНС и, далее, по внутриквартальным сетям водоснабжения – потребителю. Основной способ прокладки сетей – подземный с глубиной заложения до трех метров. Основные диаметры сетей – 200 мм, 300 мм, 400 мм.

На территории города Сургута услуги по транзитной транспортировке питьевой воды осуществляют следующие организации:

- СГМУП «ГТС»;

- СГМУП «Тепловик»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- ОАО «РЖД»;

- ООО УК «СЗТК»;

- ООО «ВостокСтрой–Капитал»;

- ООО «Сибпромстрой № 18».

Указанные предприятия осуществляют только транспортировку воды по своим сетям. Продажу воды абонентам осуществляет СГМУП «Горводоканал».

Таблица 15 – Технические параметры сетей водоснабжения города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |
| Система подъема, очистки и транспортировки воды |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 8 | 8 | 7 |
| Суммарная протяженность сети, в т.ч. | км | 207,09 | 210,855 | 215,067 |
| нуждающаяся в замене | км | 57,204 | 54,247 | 54,247 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 35,11 | 46,11 | 46,11 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 3 | 5 | 3 |
| Суммарная протяженность сети, в т.ч. | км | 181,56 | 179,759 | 181,56 |
| нуждающаяся в замене | км |  |  |  |
| Износ сетей водоснабжения | % | 56,2 | 62 | 58 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 10 | 10 | 10 |
| Суммарная протяженность сети, в т.ч. | км | 23,6 | 23,7 | 23,6 |
| нуждающаяся в замене | км | 12,7 | 12 | 12,7 |
| Износ сетей водоснабжения | % | – | 67 | 67 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |
| Питьевое водоснабжение |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети, в т.ч. | км | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| нуждающаяся в замене | км | 6,961 | 7,131 | 7,301 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 82 | 84 | 86 |
| Филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |
| Питьевое водоснабжение |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети | км | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

Таблица 16 – Протяженность водопроводных сетей СГМУП «Горводоканал» в зависимости от диаметра трубы и материала изготовления

| Диаметр труб, мм | Длина по материалам трубопровода, км |  |  |  | Общая длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь | Железобетон | Чугун | Другие |  |
| 1000 | 5,6 |  |  |  | 5,6 |
| 800 |  |  |  | 0,587 | 0,587 |
| 700 | 6,1 |  |  |  | 6,1 |
| 600 | 2,0 |  |  | 2,294 | 4,294 |
| 500 | 10,5687 |  |  |  | 10,5687 |
| 400 | 39,594 |  |  | 2,84 | 42,434 |
| 300 | 36,47211 |  |  | 2,3613 | 38,83341 |
| 250 | 19,7609 |  |  | 1,279 | 21,0399 |
| 200 | 49,80938 |  |  | 1,00718 | 50,81656 |
| 150 | 20,67705 |  |  | 2,1303 | 22,80735 |
| 100 | 10,83155 |  |  | 0,4015 | 11,23305 |
| 89 | 0,4631 |  |  | 0,0808 | 0,5439 |
| 76 |  |  |  | 0,1106 | 0,1106 |
| 63 | 0,0308 |  |  | 0,056 | 0,0868 |
| 50 | 0,0118 |  |  |  | 0,0118 |
| Итого: | 201,91939 | 0,00 | 0,00 | 13,14768 | 215,06707 |

Резервирование

В муниципальном образовании город Сургут существует резервирование сетей водоснабжения путем их кольцевания.

Применяемые графики работы и их обоснованность

Продолжительность работы эксплуатируемых водозаборов – 365 (366) суток. Режим работы круглосуточный (24 часа в сутки),  непрерывный.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Количество аварий на сетях холодного водоснабжения в городе Сургуте в 2016 – 2017 гг. представлено в табл. 17.

Таблица 17 – Динамика аварийности за 2016–2017 гг. на сетях водоснабжения, находящихся на балансе СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | СГМУП «Горводоканал» |  | СГМУП «ГТС» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Количество аварий (повреждений) на сетях холодного водоснабжения | ед./км | 0,14 | 0,08 | 0,21 | 0,14 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

В течение 2016–2017 гг. аварии на сетях водоснабжения, находящихся на балансе остальных предприятий, осуществляющих централизованное водоснабжение на территории муниципального образования, не возникали.

Качество эксплуатации

Эксплуатация объектов водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др.). Показатели качества эксплуатации сетей отражены в п. 3.4.2.1 «Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов водоснабжения, проблемы и направления их решения» настоящей Программы.

Качество диспетчеризации

Сведения о системах диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения в городе Сургуте отсутствуют.

Состояние учета

Доля объема отпуска холодной воды в городе Сургуте, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (табл. 18).

Таблица 18 – Доля объема отпуска холодной воды в городе Сургуте, счет за который выставлен по показаниям приборов учета

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска холодной воды | тыс. м³ | 16 224 | 22 455 | 16966 |
| Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс. м³ | 14 961 | 21 379 | 16198 |
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 92 | 95 | 95 |
| Объем отпуска горячей воды | тыс. м³ | 6 161 | 5 863 | 5445 |
| Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс. м³ | 4 844 | 4 609 | 4580 |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 79 | 77 | 84 |

Источник: Форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» за 2015-2017 гг.

Показатели по состоянию учета отражены в п. 3.4.2.1 «Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения» настоящей Программы.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно–технического анализа работы системы водоснабжения города Сургута выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- наличие ветхих сетей, требующих замены;

- отсутствие телеметрии системы водоснабжения в городе Сургута;

- отсутствие водопровода в отдельных частях  города Сургута (п. Кедровый-1, п. Госснаб, п. Строитель, п. За ручьем, п. Пойма, п. СПМ–330).

Для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- замена стальных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

- строительство сетей водоснабжения в перспективных районах застройки.

      - Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

На территории города Сургута условно выделяются следующие технологические зоны централизованного водоснабжения (по принадлежности к источникам водоснабжения):

- система водоснабжения города Сургута;

- система водоснабжения п. Лунный;

- система водоснабжения п. Гидростроитель;

- система водоснабжения п. Таежный, п. Дорожный и района аэропорта Сургут;

- система водоснабжения п. Лесной;

- система водоснабжения п. Кедровый.

Данные системы находятся в отдалении друг от друга и гидравлически не связаны, локальны.

Зоны деятельности гарантирующих организаций централизованных систем холодного водоснабжения города Сургута отражены в табл. 19.

Таблица 19 – Зоны деятельности гарантирующих организаций централизованных систем холодного водоснабжения города Сургута

| № п/п | Наименование гарантирующей организации. Объект централизованной системы холодного водоснабжения в зоне деятельности гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | СГМУП «Горводоканал» (централизованная система холодного водоснабжения) |  |
| 1.1 | Водозабор «8 промузел» с водопроводными очистными сооружениями (ВОС) Водозабор «8А промузел» с ВОС Водозабор «9 промузел» с ВОС Расширение водозабора «9А промузел» | Жилой район Нефтяников, Центральный жилой район, жилая часть Северного района и прибрежная часть, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: – микрорайоны 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 11А, 11Б, 13А, 15А, 16А, 8, 9, 10, 37, Центральный, Хоззона, кварталы – 3, А, 6, 7; – ул. Сергея Безверхова, Республики, Гагарина, Заячий остров, проспект Набережный, Югорский тракт, парк Кедровый Лог, Центральный парк, Ядро центра. Северо-Восточный жилой район и Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: – микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 27, 27А, 30, 30А, 31, 32, 31А, 31Б, 31В, 33, 34, кварталы – 23А, 28А, 30А. Западный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: – микрорайоны 35, 35А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Железнодорожный, ПИКС, квартал 36. Северный промышленный район. Западный промышленный район. Восточный промышленный район: – ул. Рационализаторов, Инженерная, Базовая. Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения) поселков: Юность, Снежный, Медвежий угол, Звездный, МК-32, МО-94, ЦКПРС Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: – кварталы 29, 29А, 29Б, 29В, 28Б; – ул. Декабристов, Сургутская, Школьная, Октябрьская, Пионерная, Затонская, Разведчиков. Восточный промышленный район: – ул. Щепеткина, ул. Сосновая. П. СМП-330: жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения |
| 1.2 | Водозабор в п. Лунный | П. Лунный: жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения |
| 1.3 | Водозабор в п. Гидростроитель | П. ПСО-34: жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения |
| 1.4 | Водозабор «Аэропорт» | Аэропорт. Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения) п. Таежный, п. Дорожный |
| 2 | СГМУП «ГТС» |  |
| 2.1 | Артскважина с подземным подстроем, скважина № 9, № 10 в кмр. 30 (без водопроводных очистных сооружений) | п. Взлетный: - жилая часть мкр. 30 –линия 5, 5а, 6, 7, 8, 9 - жилая часть мкр. 30а – линия 6, 10 |
| 2.2 | Артскважина на территории котельной № 9 (без водопроводных очистных сооружений) | Восточный промышленный район: – ул. Промышленная (АО «Сургутнефтепровод») – ул. Индустриальная (ООО «Северный логистический комплекс», АО «Электрострой») |
| 2.3 | Водозаборные сооружения ГМУ «Спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» (с водопроводными очистными сооружениями) | Сургутский район, ПГТ Барсово, ул. Олимпийская |
| 3 | СГМУП «Тепловик» |  |
| 3.1 | Артскважины в п. Лесном (без водопроводных очистных сооружений) | п. Лесной: жилые и промышленные объекты |
| 3.2 | Водозаборные сооружения Филиала «Сургутская ГРЭС-1» ПАО «ОГК-2» | п. Кедровый-2 |
| 4 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |
| 4.1 | Водозаборные сооружения филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | Восточный промышленный район в границах улиц Глухова, Нижневартовское шоссе, Пионерная (ТПУ ПАО «Сургутнефтегаз»). Жилые районы поселка Финский, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения. |
| 5 | Филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |
| 5.1 | Водозаборные сооружения филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | Восточный промышленный район в границах ул. Пионерной, В. Васильева, Энергостроителей, Электротехнической |

Источник: Постановление администрации города Сургута № 8787 от 18.12.2015 «О присвоении статуса гарантирующей организации организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования города Сургута с указанием зон их деятельности» (с уточнением параметров).

Неохваченными централизованным водоснабжением являются территории ряда поселков, входящих в состав города, с низкой плотностью населения, где жилой фонд представлен индивидуальной застройкой (малоэтажными домами сельского и коттеджного типа): п. За ручьем, п. СУ–4, п. Кедровый–1.

Территориями, неохваченными централизованным горячим водоснабжением, являются: п. Кедровый–1, п. Госснаб, п. Строитель, п. За ручьем, п. Пойма, п. СМП–330, п. Медвежий угол, п. Лунный, п. Лесной, п. Юность, п. МО–94.

Балансы мощности и нагрузки

Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения города Сургута приведен в табл. 20-22.

Таблица 20 – Баланс отпуска воды за 2015–2017 гг.

| Информация, подлежащая раскрытию | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 26 652,0 | 27 255,4 | 27 731,1 |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 32,1 | 28,2 | – |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 26 652,0 | 27 255,4 | 27 731,1 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.: | тыс. м³ | 22 301,5 | 22 201,2 | 22 395,5 |
| по приборам учета | тыс. м³ | 20 396,5 | 21 239,5 | 20 965,9 |
| расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м³ | 1 905,0 | 961,7 | 1 429,6 |
| Потери воды в сетях | % | 7,86 | 10,56 | 11,5 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 29,47 | 26,45 | 25,25 |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 16663,80 | 16133,05 | 15567,07 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 15,93 | 13,66 | 12,99 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. м³ | 16693,22 | 16159,44 | 15592,00 |
| По приборам учета | тыс. м³ | 15399,13 | 14924,29 | 14682,95 |
| Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м³ | 1 294,09 | 1 235,15 | 909,05 |
| Потери воды в сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 77,61 | 70,59 | 85,07 |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 20,4590 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 77,6130 | 70,5900 | 85,0740 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. м³ | 24,0950 | 21,3720 | 26,2626 |
| по приборам учета | тыс. м³ | 24,0950 | 21,3720 | 26,2626 |
| Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери воды в сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 417,00 | 476,98 | 565,70 |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 416,9960 | 476,9760 | 565,70 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. м³ | 49,9490 | 47,4320 | 42,74 |
| по приборам учета | тыс. м³ | 49,9490 | 47,4320 | 23,4309 |
| Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 19,3091 |
| Потери воды в сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Указаны показатели по количеству инцидентов.

Источник: Раскрытие информации за 2015–2017 гг. «Информация об основных показателях финансово–хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS).

Таблица 21 – Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |
| Установленная производственная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 120,684 | 118,824 | 119,016 |
| Фактически задействованная мощность НС 1–го подъема (среднегодовая) | тыс. м³/ сут. | 74,67 | 75,98 | 74,62 |
| в % от установленной мощности | % | 61,9 | 63,9 | 62,7 |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 54,98 | 60 | 60 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 122,4 | 122,4 | 121,2 |
| Фактически задействованная мощность ВОС (среднегодовая) | тыс. м³/ сут. | 74,67 | 75,98 | 74,62 |
| в % от установленной мощности | % | 61,0 | 62,1 | 61,6 |
| Износ очистных сооружений | % | 38,96 | 41,62 | 40,36 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 120,684 | 121,2 | 121,2 |
| Фактически задействованная мощность водопровода в % от установленной мощности | % | 56,29 | 58,74 | 77,58 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 1,73 | 1,55 | 1,55 |
| Фактически задействованная мощность насосных станций 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0 | 0,17 | 0,08 |
| в % от установленной мощности | % | 0 | 12,3 | 5,8 |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 70,1 | 95 | 75 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³/ сут. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений | тыс. м³/ сут. | 0 | 0,05 | 0,03 |
| в % от установленной мощности | % | 0,04 | 26,16 | 26,16 |
| Износ очистных сооружений | % | 35,6 | 36 | 38 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
| Фактически задействованная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,03 | 0,024 | 0,023 |
| в % от установленной мощности | % | 8,53 | 9 | 9 |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 100 | 92 | 92 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Фактически задействованная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 1,31 | 1,55 | 1,65 |
| в % от установленной мощности | % | 54,58 | 65 | 69 |
| Износ оборудования, используемого при подъеме воды | % | 65 | 65 | 73 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 2 | 2 | 2 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 1,31 | 1,16 | 1,16 |
| в % от установленной мощности | % | 65,5 | 78 | 82 |
| Износ ВОС | % | 65 | 69 | 73 |
| Филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Фактически задействованная мощность НС 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 2,0 | 2,0 | 2,11 |
| в % от установленной мощности | % | 52,1 | 52,1 | 54,97 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 2,4 | 2,4 | 2,11 |
| в % от установленной мощности | % | 75 | 75 | 65,97 |
| Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Фактически задействованная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| в % от установленной мощности | % | 52,1 | 52,1 | 52,8 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,24 | 0,4 | 0,4 |
| Фактически задействованная мощность насосных станций 1–го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,13 | 0,22 | 0,2 |
| в % от установленной мощности | % | 56,18 | 53,9 | 53,9 |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м³/ сут. | 1,2 | 0,4 | 0,4 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений | тыс. м³/ сут. | 0,13 | 0,22 | 0,2 |
| в % от установленной мощности | % | 11,24 | 53,92 | 53,92 |
| Фактически задействованная мощность водопровода | тыс. м³/ сут. | 0,19 | 0,38 | 0,36 |

Таблица 22 – Баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения города Сургута

| Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2023- 2030 гг.) | 3 этап (2031- 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| Установленная производственная мощность НС-1-го подъема | тыс. м³/сут. | 127,55 | 127,52 | 127,37 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | 127,13 | 141,37 | 141,37 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/сут. | 128,3 | 127,0 | 127,1 | 127,1 | 127,1 | 127,1 | 127,1 | 148,1 | 148,1 |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 28 952,5 | 28 506,9 | 29 796,5 | 29 796,5 | 29 811,6 | 29 864,4 | 29 923,5 | 32 459,0 | 34 350,0 |
|  | тыс. м³/сут. | 79,32 | 78,101 | 81,6 | 81,4 | 81,7 | 81,8 | 82,0 | 88,9 | 94,1 |
|  | тыс. м³/сут. макс. | 96,1 | 96,7 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 107,3 | 113,5 |
| Объем покупной воды | тыс. м3 | 0,0 | 40,4 | 87,9 | 75,3 | 44,2 | 38,8 | 38,7 | 0,0 | 0,0 |
| Объем воды, прошедшей очистку | тыс. м³ | 28 324,5 | 28 480,2 | 29 305,7 | 29 871,7 | 29 855,8 | 29 903,2 | 29 962,2 | 32 459,0 | 34 350,0 |
|  | тыс. м³/сут. | 78,1 | 78,0 | 81,7 | 81,8 | 81,8 | 81,9 | 82,1 | 88,9 | 94,1 |
|  | тыс. м³/сут. макс. | 96,6 | 96,6 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 107,3 | 113,5 |
| Собственные нужды водоснабжающих организаций | тыс. м³ | 3 179,2 | 3 477,1 | 2 604,7 | 2 604,7 | 2 605,8 | 2 609,3 | 2 613,9 | 2 728,0 | 2 860,8 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 25 773,2 | 25 070,2 | 27 279,6 | 27 267,0 | 27 249,9 | 27 294,0 | 27 348,3 | 29 731,0 | 31 489,2 |
| Утечки и неучтенные расход воды | тыс. м3 | 2 938,5 | 2 166,8 | 2 583,5 | 2 570,9 | 2 500,5 | 2 505,1 | 2 510,2 | 2 535,3 | 2 708,6 |
| Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 22 834,7 | 22 903,4 | 24 696,1 | 24 696,1 | 24 749,4 | 24 788,9 | 24 838,1 | 27 195,7 | 28 780,6 |

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой является неполный охват населения отдельных районов города Сургута системой водоснабжения (п. Кедровый – 1, п. Госснаб, п. Строитель, п. За ручьем, п. Пойма, п. СМП–330, п. Медвежий угол, п. Лунный, п. Лесной, п. Юность, п. МО–94).

Для решения данной проблемы необходимо осуществить подключение потребителей неохваченных районов к централизованной системе водоснабжения города Сургута.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Балансы резервов/дефицитов мощности в системе водоснабжения города Сургута сформированы в разрезе организаций водоснабжения (табл. 23).

Детальный анализ резервов/ дефицитов мощности каждой группы водозаборных и водоочистных сооружений в разрезе отражен в Схеме водоснабжения города Сургута, утв. постановлением Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут» (далее – Схема водоснабжения горда Сургута).

Показатели резерва и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления по водозаборам СГМУП «Горводоканал» принят по фактическим данным за 2017-2018 гг., по другим водозаборам – 1,2.

Резерв определен с учетом всех скважин (включая резервные). В соответствии п. 8.12 СП 31.13330.2012 количество резервных скважин для водозаборов первой категории (при количестве скважин 13 и более) должно составлять 20% от общего числа рабочих скважин.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения СГМУП «Горводоканал»

В результате анализа определено, что при сложившемся уровне водопотребления существующие водозаборные сооружения обеспечивают забор, очистку и подачу воды в необходимом объеме, при этом выявлен дефицит мощности основных водозаборных сооружений СГМУП «Горводоканал».

Установленная мощность НС 1-го подъема СГМУП «Горводоканал» в  2018 г. составила 119,16 	тыс. м³/ сут., производительность скважин с учетом 20% резерва – 95,33  тыс. м³/ сут., фактически задействованная мощность НС 1-го подъема 92,503 тыс. м³/ сут., уровень загрузки основных скважин (без учета резервных) – 97%.

Таблица 23 – Оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей систем водоснабжения города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | прогноз | прогноз |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 118,82 | 119,016 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 133,06 | 133,06 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 75,98 | 74,62 | 78,07 | 77,86 | 78,11 | 78,24 | 78,40 | 85,34 | 90,51 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 92,13 | 92,503 | 96,77 | 96,51 | 96,83 | 96,99 | 97,18 | 105,78 | 112,19 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 26,7 | 26,5 | 22,0 | 22,3 | 22,0 | 21,8 | 21,6 | 27,3 | 20,9 |
|  | % | 22,5 | 22,3 | 18,6 | 18,8 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 20,5 | 15,7 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 122,40 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 142,20 | 142,20 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. (среднегодовая) | 75,98 | 74,62 | 78,07 | 78,07 | 78,11 | 78,24 | 78,40 | 85,34 | 90,51 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 92,128 | 92,503 | 96,774 | 96,509 | 96,825 | 96,986 | 97,185 | 105,784 | 112,194 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 30,27 | 28,70 | 24,43 | 24,69 | 24,37 | 24,21 | 24,02 | 36,42 | 30,01 |
|  | % | 24,7 | 23,7 | 20,2 | 20,4 | 20,1 | 20,0 | 19,8 | 25,6 | 21,1 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 1,73 | 1,55 | 1,55 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,17 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,20 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 1,53 | 1,46 | 1,36 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,10 |
|  | % | 88,3 | 94,2 | 87,5 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,1 | 84,4 | 83,6 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,05 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,06 | 0,03 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,14 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 70 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,017 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,025 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,02 | 0,03 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,029 | 0,030 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | % | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,029 | 0,030 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | - | - | - | - | - | - | 0,003 | 0,001 | 0,000 |
|  | % | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 1,55 | 1,65 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 1,86 | 1,98 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,54 | 0,42 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | % | 23 | 17 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 1,55 | 1,65 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 1,86 | 1,98 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,14 | 0,02 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | % | 7,0 | 0,8 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 2,88 | 1,51 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 7,11 | 12,11 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 3,46 | 2,00 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 8,53 | 14,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,38 | 1,8 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | -4,69 | -10,69 |
|  | % | 47,90 | 47,20 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | -122,19 | -278,44 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 2,40 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 2,88 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,32 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | % | 10 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | % | 37,85 | 34,11 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,28 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | % | 37,85 | 40,00 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 |

По состоянию на 2018 г. общая нагрузка, обусловленная водопотреблением города Сургута, распределена между основными водозаборами СГМУП «Горводоканал» в следующей пропорции: станции, расположенные на площадке 8-го промышленного узла, - 54%, и, соответственно, 9-го промышленного узла - 46%. Распределение обусловлено разностью геометрических отметок площадок сооружений по отношению к основной части города Сургута.

Резерв мощности водозаборов 8-ого промышленного узла составил в 2018 г. более 30% от установленной мощности, в перспективе с учетом подключения новых потребителей с учетом сохранения действующей производительности резерв составит 10,7% от установленной мощности.

В 2018 г. максимальная суточная производительность основных насосных станций водозаборов 9 промышленного узла составила 39,250 тыс. м³/сут. (средняя производительность 34,5 тыс. м³/сут., коэффициент суточной неравномерности - 1,138),  в т.ч.:

- водозабор 9 п/у с ВОС – 16,977 тыс. м³/сут.;

- водозабор 9А п/у с ВОС – 22,273 тыс. м³/сут.

С учетом установленной мощности всех скважин (включая резервные) резерв мощности водозаборных сооружений 9 промышленного узла составил в 2018 г. 8,82 тыс. м³/сут. или 18,3% от установленной мощности, в  т.ч.:

- водозабор 9 п/у с ВОС – 4,695 тыс. м³/сут. (21,7 % от установленной мощности);

- водозабор 9А п/у с ВОС – 4,127 тыс. м³/сут. (15,6% от установленной мощности).

В целом по водозаборам 9 промузла установленный резерв мощности насосных станций меньше 20% (без учета эксплуатации резервных скважин).  Необходимый резерв обеспечен только на водозаборе 9 п/у.

В перспективе предусмотрено увеличение водопотребления на 26%. Наибольший прирост расхода воды ожидается в Западном жилом районе (мкр. 35, 35а, 47, 49, 50, 51)   в связи со значительным объемом строительства многоэтажной и малоэтажной жилой застройки (см. Приложение 2.4 к Обосновывающим материалам).

В целом по системе водоснабжения СГМУП «Горводоканал» города Сургута при сохранении действующей производительности насосных станций подъема на расчетный срок резерв мощности насосных станций 1-ого подъема составит 2,3%.

Вследствие значительного срока службы сооружений, коммуникаций и части насосного оборудования фактическая номинальная мощность сооружений меньше установленной.

Таким образом, без реализации мероприятий, направленных на восстановление проектного дебита водозаборных сооружений СГМУП «Горводоканал», на расчетный срок не может быть обеспечена подача воды в необходимом объеме и соблюдены требования по количеству скважин, находящихся в резерве. Для исключения дефицита мощности водозаборов и обеспечения необходимого резерва мощности требуется поэтапное восстановление производительности основных водозаборных сооружений города Сургута путем перебуривания скважин и восстановления проектной производительности водозаборов.

В результате анализа определено, что при сложившемся уровне водопотребления существующие водоочистные сооружения обеспечивают очистку и подачу воды в необходимом объеме.

Показатели готовности

Показатель надежности и бесперебойности (количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год) для организаций, оказывающих услуги в сфере централизованного водоснабжения на территории города Сургута, представлен в табл. 24.

Таблица 24 – Показатели готовности систем водоснабжения города Сургута

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |
| 1.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0,00 | 0,89 |
| 2.2 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 0,00 | 21,00 |

В течение 2016 –2017 гг. перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств остальных предприятий, осуществляющих централизованное водоснабжение на территории муниципального образования, не зафиксировано.

Подготовка объектов централизованного водоснабжения начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлических и технологических режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации.

Качество услуг водоснабжения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

      - Анализ показателей готовности системы водоснабжения,  проблемы и направления их решения

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой, влияющей на снижение показателей готовности системы водоснабжения города Сургута, является наличие сетей, имеющих сверхнормативный износ и нуждающихся в замене.

      - Воздействие на окружающую среду

По заключению государственной экспертизы по рабочему проекту «Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения Сургутской ГРЭС–1 и Сургутской ГРЭС – 2» от 10.08.2007 г. установлено, что ЗСО (включающие в себя I, II, III пояс) соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды.

С целью предотвращения негативного воздействия на подземные воды на всех водозаборных площадках предусмотрены следующие мероприятия:

- контроль первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- ежегодное обследование технического состояния водозаборных сооружений;

- мониторинг наблюдения за добываемыми подземными водами.

Применяемая в настоящее время технология очистки воды перед ее подачей в водопроводную сеть на всех централизованных источниках питьевого водоснабжения города Сургута предусматривает безреагентную очистку без применения химических реагентов.

Промывные воды, используемые для регенерации фильтров обезжелезивания, поступают в централизованную систему водоотведения города Сургута с последующей очисткой. Промывные воды СГРЭС-1 поступают на локальные очистные сооружения предприятия с последующей очисткой и использованием в цикле ВПУ.

Проблемы и направления их решения

С целью выявления проблем рекомендуется осуществлять мониторинг подземных вод на водозаборах, представляющий собой регулярные наблюдения за подземными водами. Целью мониторинга является получение данных, необходимых для управления эксплуатацией подземных вод, их охраны от загрязнения и истощения.

Детальный анализ технического состояния системы водоснабжения города Сургута выполнен в составе Схемы водоснабжения и водоотведения города Сургута, утв. постановлением администрации города Сургута от 27.11.2015 № 8217 (в актуализированной редакции).

      - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Анализ финансово–экономического состояния организаций в сфере централизованного водоснабжения проведен на основании данных раскрытия информации за 2015-2017 гг. «Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS) за 2015 – 2017 гг. (табл. 25-28).

Таблица 25 – Анализ финансово–экономического состояния СГМУП «Горводоканал» (по водоснабжению)

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | Темп роста 2017/ 2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | тыс. руб. | 760 827,71 | 789 279,13 | 799 899,71 | 105,14 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 721 371,80 | 750 294,65 | 783 043,69 | 108,55 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 25 628,50 | 29 700,00 | 19 184,20 | 74,86 |
| Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | тыс. руб. | 39 455,91 | 38 984,48 | 16 856,02 | 42,73 |

Таблица 26 – Анализ финансово–экономического состояния СГМУП «ГТС» (по водоснабжению)

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | Темп роста/ снижения 2017/2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | тыс. руб. | 86 954,22 | 75 294,89 | 70 062,78 | 80,58 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 102 310,53 | 117 546,53 | 115 069,01 | 112,47 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | –17 642,00 | 579,00 | 1 161,00 | 206,58 |
| Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | тыс. руб. | –15 356,31 | –42 251,64 | –45 006,23 | 293,08 |

Таблица 27 – Анализ финансово–экономического состояния СГМУП «Газпром трансгаз Сургут» (по водоснабжению)

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | Темп роста 2017/2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | тыс. руб. | 835,23 | 802,29 | 994,22 | 119,04 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 31 449,82 | 37 196,91 | 33 151,72 | 105,42 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | –30 614,59 | –36 394,62 | –4 587,33 | 14,99 |
| Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | тыс. руб. | –30 614,59 | –36 394,62 | –4 587,33 | 14,99 |

Таблица 28 – Анализ финансово–экономического состояния филиала «Сургутская ГРЭС – 2» ПАО «Юнипро»

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | Темп роста 2017/ 2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | тыс. руб. | 1 592,11 | 1 623,15 | 1 613,83 | 101,37 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 1 860,76 | 1 886,62 | 1 573,66 | 84,57 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | –268,65 | –263,46 | 32,96 | 112,27 |
| Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | тыс. руб. | –268,65 | –263,46 | 40,17 | 114,96 |

Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоснабжению представлен в табл. 29-31.

Таблица 29 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоснабжению на территории города Сургута СГМУП «Горводоканал»

| Информация, подлежащая раскрытию | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности (холодное водоснабжение, в том числе транспортировка воды, включая распределение воды) | 760 827,7 | - | 789 279,1 | - | 799 899,7 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | 721 371,8 | 100,0 | 750 294,7 | 100,0 | 783 043,7 | 100,0 |
| Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 1 004,4 | 0,1 | 965,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 101 306,1 | 14,0 | 97 464,6 | 13,0 | 103 576,2 | 13,2 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 2 654,6 | 0,4 | 2 706,0 | 0,4 | 3 723,3 | 0,5 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 62 209,4 | 8,6 | 66 885,0 | 8,9 | 67 191,7 | 8,6 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 18 828,4 | 2,6 | 20 114,2 | 2,7 | 20 426,3 | 2,6 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 34 121,7 | 4,7 | 36 379,3 | 4,8 | 38 321,9 | 4,9 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 8 716,6 | 1,2 | 9 364,4 | 1,2 | 10 022,5 | 1,3 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 124 760,9 | 17,3 | 135 511,5 | 18,1 | 125 869,5 | 16,1 |
| Общепроизводственные расходы | 77 302,2 | 10,7 | 79 208,1 | 10,6 | 81 280,0 | 10,4 |
| Общехозяйственные расходы | 26 878,3 | 3,7 | 23 666,3 | 3,2 | 23 854,9 | 3,0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 105 785,4 | 14,7 | 112 472,5 | 15,0 | 127 277,2 | 16,3 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 115 460,7 | 16,0 | 120 000,1 | 16,0 | 133 556,6 | 17,1 |
| Прочие расходы | 42 343,3 | 5,9 | 45 557,3 | 6,1 | 47 943,8 | 6,1 |
| арендная плата за землю | 17 192,6 | 2,4 | 16 621,1 | 2,2 | 17 102,8 | 2,2 |
| налоги (водный, транспортный, плата за загрязнение окр. среды) | 25 150,6 | 3,5 | 28 936,2 | 3,9 | 30 841,0 | 3,9 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | 25 628,5 | - | 29 700,0 | 4,0 | 19 184,2 | - |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | 39 455,9 | - | 38 984,5 | 5,2 | 16 856,0 | - |

Таблица 30 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоснабжению на территории города Сургута СГ МУП «ГТС»

| Наименование статьи расходов | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности (холодное водоснабжение) | 86 954,2 | - | 75 294,9 | - | 70 062,8 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 102 311,0 | 100,0 | 117 547,0 | 100,0 | 115 069,0 | 100,0 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 20 061,9 | 19,6 | 21 958,7 | 18,7 | 22 327,9 | 19,4 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 8 642,5 | 8,4 | 11 462,5 | 9,8 | 10 162,1 | 8,8 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 2 646,8 | 2,6 | 3 498,1 | 3,0 | 3 121,1 | 2,7 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 4 908,0 | 4,8 | 6 042,0 | 5,1 | 5 677,1 | 4,9 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 1 222,4 | 1,2 | 1 558,4 | 1,3 | 1 491,7 | 1,3 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 35 229,1 | 34,4 | 39 304,5 | 33,4 | 33 741,1 | 29,3 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общепроизводственные расходы | 7 160,2 | 7,0 | 8 432,7 | 7,2 | 7 981,3 | 6,9 |
| Общехозяйственные расходы | 2 605,8 | 2,5 | 3 051,2 | 2,6 | 2 253,5 | 2,0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 2 690,9 | 2,6 | 2 289,7 | 1,9 | 9 100,3 | 7,9 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 17 143,1 | 16,8 | 19 948,7 | 17,0 | 19 212,9 | 16,7 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | -17 642,0 |  | 579,0 |  | 1 161,0 |  |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | -15 356,0 |  | -42 251,0 |  | -45 006,0 |  |

Таблица 31 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоснабжению на территории города Сургута филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

| Информация, подлежащая раскрытию | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности (питьевая вода) | 1 592,1 | - | 1 623,2 | - | 1 613,8 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 1 860,8 | 100,0 | 1 886,6 | 100,0 | 1 573,7 | 100,0 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 53,2 | 2,9 | 42,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 962,9 | 51,7 | 902,7 | 47,8 | 697,2 | 44,3 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 246,2 | 13,2 | 248,0 | 13,1 | 181,5 | 11,5 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 201,9 | 10,9 | 170,3 | 9,0 | 127,2 | 8,1 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 196,3 | 10,5 | 350,8 | 18,6 | 218,5 | 13,9 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 2,5 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 10,6 | 0,7 |
| Прочие расходы | 197,4 | 10,6 | 170,5 | 9,0 | 338,8 | 21,5 |
| Транспортировка питьевой воды | 34,2 | 1,8 | 50,8 | 2,7 | 225,1 | 14,3 |
| Аренда земельных участков | 91,1 | 4,9 | 67,9 | 3,6 | 57,2 | 3,6 |
| Налоги | - | - | 37,3 | 2,0 | 29,3 | 1,9 |
| Прочие расходы, связанные с производством и реализацией | - | - | 14,4 | 0,8 | 27,2 | 1,7 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | -268,7 | - | -263,5 | - | 33,0 |  |

Тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей города Сургута на 
2016 – 2019 гг. приняты на основании:

- СГМУП «Горводоканал»:

- приказа РСТ Югры от 30.11.2015 № 185–нп;

- приказа РСТ Югры от 01.12.2016 № 142–нп;

- приказа РСТ Югры от 06.12.2018 № 79-нп;

- СГМУП «Тепловик»:

- приказа РСТ Югры от 26.11.2015 № 174–нп;

- приказа РСТ Югры от 24.11.2016 № 135–нп;

- приказа РСТ Югры от 29.11.2018 № 70–нп;

- СГМУП «ГТС»:

- приказа РСТ Югры от 19.11.2015 № 160–нп;

- приказа РСТ Югры от 07.12.2017 № 158–нп;

- приказа РСТ Югры от 06.12.2018 № 79-нп;

- УЭЗС ООО «Газпром Трансгаз Сургут»:

- приказа РСТ Югры от 26.11.2015 № 174–нп;

- приказа РСТ Югры от 24.11.2016 № 135–нп;

- приказа РСТ Югры от 07.12.2017 № 158–нп;

- приказа РСТ Югры от 22.11.2018 № 61–нп;

- Филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1:

- приказа РСТ Югры от 19.11.2015 № 138–нп;

- приказа РСТ Югры от 17.11.2016 № 127–нп;

- приказа РСТ Югры от 23.11.2017 № 131–нп;

- Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро»:

- приказа РСТ Югры от 19.11.2015 № 161–нп;

- приказа РСТ Югры от 17.11.2016 № 127–нп;

- приказа РСТ Югры от 22.08.2016 № 93–нп;

- приказа РСТ Югры от 05.07.2017 № 78–нп;

- приказа РСТ Югры от 07.12.2017 № 160–нп;

- приказа РСТ Югры от 06.12.2018 № 80–нп;

- ПАО «Сургутнефтегаз»:

- приказа РСТ Югры от 27.12.2014 № 143–нп;

- приказа РСТ Югры от 24.11.2016 № 135–нп;

- приказа РСТ Югры от 23.11.2017 № 131–нп;

- приказа РСТ Югры от 22.11.2018 № 62–нп;

Тарифы на горячую воду, поставляемую СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик», ПАО «Сургутнефтегаз» для потребителей города Сургута, на 2016 – 2019 гг. приняты на основании (табл. 32-33):

- приказа РСТ Югры от 10.12.2015 № 195–нп;

- приказа РСТ Югры от 08.12.2016 № 161–нп;

- приказа РСТ Югры от 14.12.2017 № 185–нп;

- приказа РСТ Югры от 13.12.2018 № 109–нп.

Таблица 32 – Тарифы на питьевую, техническую воду для потребителей города Сургута на 2016 – 2019 гг.

| Наименования организаций, осуществляющих холодное водоснабжение в города Сургуте | Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
|  | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 33,48 | 39,51 | 35,02 | 41,32 | 35,02 | 41,32 | 36,41 | 42,96 | 36,41 | 42,96 | 37,86 | 44,67 | 37,86 | 45,43 | 38,61 | 46,33 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 245,58 | – | 255,86 | – | 255,86 | – | 258,78 | – | 258,78 | – | 307,94 | – | 307,94 | – | 321,79 | – |
| техническая вода | 67,67 | 79,85 | 70,49 | 83,18 | 70,49 | 83,18 | 73,39 | 86,60 | 73,39 | 86,60 | 76,31 | 90,05 | 76,31 | 91,57 | 77,83 | 93,40 |
| транспортировка воды | 5,30 | – | 5,52 | – | 5,52 | – | 7,86 | – | 7,86 | – | 8,17 | – | 8,17 | – | 8,33 | – |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техническая вода | 94,75 | 111,81 | 98,72 | 116,49 | 98,72 | 116,49 | 102,65 | 121,13 | 102,65 | 121,13 | 106,75 | 125,97 | 106,75 | 128,1 | 108,88 | 130,66 |
| транспортировка воды | 18,34 | – | 19,10 | – | 19,10 | – | 19,86 | – | 19,86 | – | 20,65 | – | 20,65 | – | 21,06 | – |
| поселок Кедровый – 2 (питьевая вода) | 32,90 | 38,82 | 34,28 | 40,45 | 34,28 | 40,45 | 35,65 | 42,07 | 35,65 | 42,07 | 37,07 | 43,74 | 37,07 | 44,48 | 37,81 | 45,37 |
| УЭЗС ООО «Газпром Трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодная вода | 36,20 | – | 38,51 | – | 38,51 | – | 40,05 | – | 40,05 | – | 41,65 | – | 41,65 | – | 43,50 | – |
| подвоз воды | 8,99 | – | 9,36 | – | 9,36 | – | 9,73 | – | 9,73 | – | 10,11 | – | 10,11 | – | 10,31 | – |
| Филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 13,21 | – | 14,56 | – | 14,56 | – | 15,17 | – | 16,16 | – | 16,81 | – | 16,81 | – | 17,26 | – |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 30,18 | – | 33,64 | – | 33,64 | – | 35,05 | – | 40,76 | 48,10 | 42,39 | 50,02 | 42,39 | 50,87 | 43,23 | 51,88 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 45,18 | 53,31 | 47,07 | 55,54 | 47,07 | 55,54 | 48,95 | 57,76 | 48,95 | 57,76 | 50,91 | 60,07 | 50,91 | 61,09 | 51,92 | 62,30 |
| транспортировка воды | 4,87 | – | 5,07 | – | 5,07 | – | 5,27 | – | 5,27 | – | 5,48 | – | 5,48 | – | 5,59 | – |

Примечание: тарифы для прочих потребителей указан без учета НДС, для населения – с учетом НДС.

Таблица 33 – Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение

| Наименования организаций, осуществляю-щих горячее водоснабжение | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| микрорайон Железнодорожников, микрорайон ПИКС, микрорайоны города, поселок ПСО –34, поселок Звездный, поселок Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 38,78 | 45,76 | 35,02 | 41,32 | 35,02 | 41,32 | 36,41 | 42,96 | 36,41 | 42,96 | 37,86 | 44,67 | 37,86 | 45,43 | 38,61 | 46,33 |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 1334,26 | 1574,43 | 1390,29 | 1640,54 | 1390,29 | 1640,54 | 1445,90 | 1706,16 | 1445,90 | 1706,16 | 1480,35 | 1746,81 | 1480,35 | 1776,42 | 1509,95 | 1811,94 |
| водопроводно–очистные сооружения городского муниципального учреждения «Спортивно–оздоровительный центр «Олимпия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 245,58 | – | 255,86 | – | 255,86 | – | 258,78 | – | 258,78 | – | 307,94 | – | 307,94 | – | 321,79 | – |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 1 334,26 | – | 1390,29 | – | 1390,29 | – | 1445,90 | – | 1445,90 | – | 1480,35 | – | 1480,35 | – | 1509,95 | – |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Юность, поселок Лунный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 51,82 | 61,15 | 35,02 | 41,32 | 35,02 | 41,32 | 36,41 | 42,96 | 36,41 | 42,96 | 37,86 | 44,67 | 37,86 | 45,43 | 38,61 | 46,33 |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 2 602,52 | 3 070,97 | 2711,79 | 3199,91 | 2711,79 | 3199,91 | 2820,24 | 3327,88 | 2820,24 | 3327,88 | 2915,20 | 3439,94 | 2915,20 | 3498,24 | 2973,48 | 3568,18 |
| поселок Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 51,82 | – | 35,02 | – | 35,02 | – | 36,41 | – | 36,41 | – | 37,86 | – | 37,86 | – | 38,61 | – |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 3 171,00 | – | 3301,24 | – | 3301,24 | – | 3433,15 | – | 3433,15 | – | 3435,26 | – | 3435,26 | – | 3509,45 | – |
| ул. Крылова, дом 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 33,48 | – | 35,02 | – | 35,02 | – | 36,41 | – | 36,41 | – | 37,86 | – | 37,86 | – | 38,61 | – |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 1457,82 | – | 1551,01 | – | 1551,01 | – | 1613,05 | – | 1613,05 | – | 1677,57 | – | 1677,57 | – | 1754,71 | – |
| п. Кедровый – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 32,90 | 38,82 | 34,28 | 40,45 | 34,28 | 40,45 | 35,65 | 42,07 | 35,65 | 42,07 | 37,07 | 43,74 | 37,07 | 44,48 | 37,81 | 45,37 |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 1351,77 | 1595,09 | 1408,54 | 1662,08 | 1408,54 | 1662,08 | 1464,84 | 1728,51 | 1464,84 | 1728,51 | 1523,43 | 1797,65 | 1523,43 | 1828,12 | 1553,87 | 1864,64 |

Примечание: тарифы для прочих потребителей указан без учета НДС, для населения – с учетом НДС.

  - Система водоотведения

По состоянию на 01.01.2019 г. система водоотведения города Сургута включает:

- канализационные очистные сооружения – 1 ед. (150 тыс. м³/сут.);

- канализационные насосные станции – 39 ед., в т.ч.:

- СГМУП «Горводоканал» – 23 ед.;

- СГМУП «Тепловик» – 2 ед.;

- ОАО «Аэропорт Сургут» – 1 ед.;

- ООО УК «СЗТК» – 1 ед.;

- ОАО «РЖД» – 3 ед.;

- филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 – 6 ед.;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» – 1 ед.;

- промзона СГРЭС-1, СГРЭС-2 – 1 ед.;

- магистральные, внутриквартальные и внутриплощадочные сети водоотведения и технологические трубопроводы – 453,6542 км, в т.ч. муниципальные сети канализации – 412,4 км.

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Система водоотведения города Сургута включает централизованную и децентрализованную системы водоотведения.

Территория муниципального образования имеет раздельную схему водоотведения:

- хозяйственно-бытовая канализация;

- дождевая канализация.

Наряду с централизованной системой водоотведения на территории города Сургута имеются отдельные поселки с низкой плотностью населения и индивидуальной застройкой (малоэтажными домами сельского и коттеджного типа), где отведение и сброс стоков осуществляется в септики и выгребные ямы. Не охвачены системой централизованного водоотведения территории ряда поселков: п. Пойма, п. Строитель, п. Геолог, п. За ручьем, п. Нагорный, п. Взлетный, п. Черный мыс, п. СУ-4, п. Боровой, п. Гидростроителей, п. ПСО-34, п. Кедровый-1, п. Снежный, п. Лесной. Территория п. Финский частично охвачены системой централизованного водоотведения.

Статус гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения на территории города Сургута присвоен постановлением администрации города Сургута от 18.12.2015 г. № 8787 СГМУП «Горводоканал».

СГМУП «Горводоканал» осуществляет деятельность по транспортировке, перекачке и очистке сточных вод.

В зоне деятельности СГМУП «Горводоканал» по состоянию на 01.01.2019 эксплуатируются городские канализационные очистные сооружения Остров Заячий, 23 канализационные насосные станции, сети водоотведения протяженностью 398,68418 км.

Предприятиями, осуществляющими транспортировку стоков на территории города Сургута по своим канализационным сетям в канализационные сети СГМУП «Горводоканал», являются:

- СГМУП «Тепловик»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- ООО УК «СЗТК»;

- ОАО «РЖД»;

- филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1;

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

- ООО «Сибпромстрой № 18»;

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие»;

- ООО «СибТрансРесурс».

Кроме того, в собственности частного лица Маныловой Н.В находятся сети канализации, расположенные в промзоне СГРЭС-1, СГРЭС-2.

СГМУП «Тепловик», ОАО «Аэропорт Сургут», ООО УК «СЗТК», ОАО «РЖД», филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» осуществляют деятельность по транспортировке сточных вод и перекачке с помощью канализационных насосных станций, которые находятся на балансе соответствующих предприятий.

УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Сибпромстрой № 18», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «СибТрансРесурс» осуществляют деятельность по транспортировке сточных вод по сетям водоотведения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности предприятий.

СГМУП «Горводоканал» заключены договоры на оказание услуг по транспортировке сточных вод с компаниями:

- СГМУП «Тепловик» – договор от 01.01.2014 № 8285-14;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» филиал УЭЗС – договор от 25.12.2013 № D76-017314;

- ОАО «Аэропорт Сургут» – договор от 05.02.2013 № 299-трс;

- ООО УК «СЗТК» – договор от 28.12.2015 № 8574-трс-16;

- ОАО «РЖД» – договор от 20.01.2014 № 126-14/СДТВ7-240р/14;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» филиал УЭЗС – договор от 30.12.2013 № 35-трс-14 / B76-S09214 (доп. соглашение от 01.12.2015 № 2);

- ООО «Сибпромстрой № 18» – договор от 25.12.2013 № 8968-трс-14;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» – договор от 25.04.2013 № 7793-трс-14;

- ООО «СибТрансРесурс» – договор от 08.02.2016 № 1304-трс на транспортировку сточных вод.

Регулируемая деятельность ОАО «Аэропорт Сургут» осуществляется на основании договора аренды федерального имущества от 8.11.2012 № 409.

Регулируемый вид деятельности по услугам водоотведения филиалом ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 осуществляется на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 18.10.2006 серия 72НК № 428946.

Бывшая сеть канализации ПАО «Тюменьэнерго», а именно КНС-1, самотечная сеть и напорный коллектор до сетей филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 расположены в промзоне СГРЭС-1, ГРЭС-2. Данная сеть и КНС-1 находятся в собственности частного лица Маныловой Н.В., но фактически являются бесхозными, перекачку стоков временно выполняет СГМУП «Горводоканал», тариф на транспортировку стоков для данной сети не установлен.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

      - Анализ эффективности и надежности объектов водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется по самотечным внутриквартальным и магистральным канализационным сетям микрорайонов и промзон, находящихся на балансе гарантирующей организации СГМУП «Горводоканал» и предприятий, осуществляющих транспортировку в канализационные насосные станции (далее – КНС), затем в головные насосные станции КНС-1, КНС-6, ГКНС-1, ГКНС-2 и, далее, по системе напорных коллекторов на городские канализационные очистные сооружения Остров Заячий.

По рельефу территория города подразделена на три укрупненных бассейна канализования – Западный, Центральный, Восточный, которые подразделяются на подбассейны. Стоки с подбассейнов поступают на насосные станции, расположенные на территории города Сургута.

Стоки от п. Юность, п. МО-94, п. Дорожный, п. Таежный, п. Лунный перекачиваются насосными станциями в городскую систему канализации. На городские очистные сооружения также поступают стоки от КНС пгт. Белый Яр Сургутского района, КНС собственных нужд и ДНС очистных сооружений.

ЛКОС п. Снежный, работающие как канализационные очистные сооружения, переведены в режим работы в качестве канализационной насосной станции с подачей стоков в городскую систему канализации.

Технические параметры системы водоотведения города Сургута в разрезе организаций, обеспечивающих перекачку, транспортировку и очистку стоков, представлены в табл. 34.

Таблица 34  – Технические параметры системы водоотведения города Сургута

| Показатель | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. | 2019 г. прогноз | 2020 г. прогноз | 2021 г. прогноз | 2022 г. прогноз | 2023 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал»1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети, | км | 395,787 | 402,8146 | 398,684 | 404,190 | 405,356 | 407,153 | 410,693 | 410,693 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 67,15 | 66,825 | 65,037 | 65,733 | 64,914 | 64,914 | 63,492 | 63,492 |
| Количество отдельно стоящих КНС | ед. | 27 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Установленная производственная мощность КНС | тыс. м³/сут. | 548,946 | 514,518 | 518,43 | 518,43 | 518,43 | 518,43 | 518,43 | 518,43 |
| Фактически задействованная мощность КНС | тыс. м³/сут. | 57,95 | 55,05 | 57,75 | 66,56 | 66,73 | 66,78 | 66,90 | 67,04 |
| в % от установленной мощности | % | 10,56 | 10,70 | 11,22 | 12,94 | 12,97 | 12,98 | 13,00 | 13,03 |
| Износ КНС | % | 30,49 | 43,30 | 43,50 | 47,26 | 48,95 | 49,61 | 50,84 | 51,30 |
| Установленная производственная мощность КОС | тыс. м³/сут. | 150,15 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений | тыс. м³/сут. | 91,9 | 91,02 | 89,13 | 94,42 | 94,58 | 94,63 | 94,75 | 94,89 |
| в % от установленной мощности | % | 61,27 | 60,68 | 59,4 | 62,95 | 63,06 | 63,09 | 63,17 | 63,26 |
| Износ очистных сооружений | % | 43,0 | 47,73 | - | 53,41 | 55,21 | 56,73 | 58,46 | 60,17 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | тыс. м³/сут. | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Площадь иловых площадок | тыс. м³ | 38,5 | 35,19 | 35,19 | 35,19 | 35,19 | 35,19 | 35,19 | 35,19 |
| Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей водоотведения | тыс. руб. | 3497101 | 5898162,24 | 3263011,0 | 6046970,66 | 6115482,69 | 6191751,2 | 6242539,8 | 6588441,7 |
| СГМУП «Тепловик»2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 8,79 | 8,79 | 8,79 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Износ канализационных сетей | % | 59,65 | 59,65 | 59,65 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество отдельно стоящих канализационных насосных станций | ед. | 2 | 2 | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 3,36 | 3,36 | 3,36 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактически задействованная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в % от установленной мощности | % | 11,24 | 11,24 | 11,24 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тариф на ЭЭ | руб./кВт·ч | 4,25 | 4,45 | 4,75 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОАО «Аэропорт Сургут»3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | н/д |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | н/д |
| Износ канализационных сетей | % | 55 | 90,5 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | н/д |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | н/д |
| ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 19,64 | 10,18 | 10,18 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество отдельно стоящих канализационных насосных станций | ед. | 6 | 6 | 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Фактически задействованная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 0,39 | 0,59 | 0,59 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО УК «СЗТК» 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ канализационных сетей | % | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ОАО «РЖД» 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 10,097 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| Износ канализационных сетей | % | - | - | - | 24,00 | 27,32 | 31,11 | 35,41 | 40,32 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 3,59 | 3,8576 | 3,44 | 3,8576 | 3,8576 | 3,8576 | 3,8576 | 3,8576 |
| Износ канализационных сетей | % | 51 | 47,33 | 33,00 | 52,43 | 54,97 | 57,52 | 59,69 | 61,87 |
| ООО «Сибпромстрой № 18» 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,4845 | 9,4845 | 9,4845 | 9,4845 | н/д |
| ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Износ сетей водоотведения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество отдельно стоящих канализационных насосных станций | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/ сут. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ООО «СибТрансРесурс» 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Износ сетей водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/ сут. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Источники:

- Протокол заседания правления РСТ Югры от 23.11.2017 № 76.

- Протокол заседания правления РСТ Югры от 22.11.2018 № 55.

- Протокол заседания правления РСТ Югры от 06.12.2018№ 60

- Фактические данные за 2016-2018 гг. СГМУП «Горводоканал».

Технические обследования систем централизованного водоотведения СГМУП «Горводоканал» выполнено в 2017 г. Технические обследования систем водоотведения СГМУП «Тепловик», ООО УК «СЗТК», ОАО «Аэропорт Сургут», УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО «Сибпромстрой № 18» за период 2013-2017 гг. не проводились.

- Очистные сооружения канализации

Очистные канализационные сооружения КОС Остров Заячий, находятся в зоне эксплуатационной ответственности СГМУП «Горводоканал», расположены на правом берегу р. Оби, в надпойменной террасе острова Заячий, на расстоянии 800 м юго-западнее города.

Технические параметры КОС Остров Заячий:

- мощность – 150 тыс. м3/сут. или 6 250 м³/ч., в т.ч. мощность первой очереди КОС – 65 тыс. м3/сут., второй очереди – 85 тыс. м3/сут.;

- способ и состав очистных сооружений: механическая, биологическая очистка и доочистка стоков, с последующим обеззараживанием;

- фактическая производительность в 2017 г. – 33 220,283 тыс. м³; 91,02 тыс. м3/сут., 3 792,3 м3/ч);

- уровень загрузки (среднегодовой) – 61 %.

КОС Остров Заячий включает:

- здание решеток первой очереди очистных сооружений;

- песколовки первой очереди очистных сооружений;

- отстойники первичные Ду 24 м, первой очереди очистных сооружений;

- здание НССО первой очереди;

- аэротенки первой очереди;

- отстойники вторичные Ду 24 м, первой очереди очистных сооружений;

- здание компрессорной первой очереди;

- здание иловой насосной станции первой очереди;

- здание КНС собственных нужд;

- здание БОС-1;

- здания ДНС второй очереди;

- здание УФО;

- здание блока доочистки;

- здание КООС.

Состав сооружений второй очереди строительства аналогичен первой.

Состав и технические характеристики основного оборудования КОС Остров Заячий представлены в табл. 35.

Технологическая схема очистки сточных вод. Очистные сооружения включают в себя механическую, биологическую и доочистку стоков. Обеззараживание стоков производится бактерицидным ультрафиолетовым излучением. КОС состоят из двух очередей, имеющих одинаковую технологическую схему. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Обь (1 470 км от устья).

Таблица 35 – Технические параметры КОС Остров Заячий

| Наименование объекта | Тип агрегата | Кол-во, ед. | Характеристика насоса |  | Характеристика электродвигателя |  | Запорно-регулирующая арматура Ду, мм |  |  | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Задвижка всас труб-да | Задвижка напор. труб-да | Обратный клапан |  |
| Здание решеток-I | РС-1 000К | 1 | 1 800 | - | 960 | 1,5 | - | - | - | № 1-2011, № 2-2010, № 3-2013 |
|  | РС-1 000K | 2 | 1 800 | - | 960 | 1,5 | - | - | - | 2010 |
| Песколовки-I | КМ-100/65/200 | 2 | 100 | 50 | 2 900 | 30 | 200 | 150 | 150 | 1979 |
| Отстойники первичные Ду24-I | Объем 1 400 м3 | 4 | 700 |  |  |  |  |  |  | 1979 |
| НССО-I | NEMO NM-076 | 2 | 76 | 40 | 1 460 | 11 | 150 | 150 |  | 2001 |
|  | Flygt NZ3153 181 НТ-451 | 1 | 151 | 19 | 1 450 | 13 | 200 | 100 | 100 | 2016 |
|  | Flygt NZ3153.181 НТ-451 | 1 | 126 | 28 | 1 455 | 22 | 200 | 100 | 100 | 2017 |
| Аэротенки-I | Объем - 22 680 м3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1983 |
| Отстойники вторичные Ду24-I | Объем - 1 400 м3 | 4 | 700 |  |  |  |  |  |  | 1983 |
| БОС-I | Д-3 200/33 | 3 | 2 500 | 17 | 730 | 160 | 500 | 500 | 500/600 | 1980 |
|  | Д-2 000/21 | 1 | 2 000 | 21 | 960 | 160 | 500 | 400/300 | 400/300 | 1980 |
| Воздуходувная станция-I | ТВ-80/1,6 | 6 | 6 000 | 16 | 3 000 | 160 |  | 300 | 200 | 1983 |
| Иловая | Grundfos S2358M6A511 | 3 | 1 224 | 7 | 732 | 40 | 400 | 400 | 400 | 2006 |
|  | ФГ-450/22,5 | 1 | 450 | 22,5 | 980 | 75 | 300 | 250 | 300 | 1983 |
|  | FA 10/94E FK 202-6/17 | 1 | 100 | 12 | 1 460 | 2,5 | 80 | 80 |  | 2013 |
| КНС-С.Н. | Flygt NZ3171.181MT-431 | 2 | 234 | 21 | 1 455 | 22 | 150 | 150 | 150 | 2005 |
| Здание решеток-II | РС-1560L | 3 | 2 500 |  | 960 | 2,2 |  |  |  | 2001 |
| Песколовки-II | Объем 156 м3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1990 |
| Отстойники первичные Ду30-II | Объем 2 190 м3 | 4 | 1 477 |  |  |  |  |  |  | 1994 |
| НССО-II | NEMO NM-076 | 2 | 76 | 40 | 1 460 | 11 | 150 | 150 |  | 2001 |
|  | СД-250/22,5 | 2 | 250 | 22,5 | 1 460 | 37 | 250 | 200 |  | 1990 |
| Аэротенки-II | Объем - 19 440 м3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1994 |
| Отстойники вторичные -II | Объем - 2 190 м3 | 4 | 1 477 |  |  |  |  |  |  | 1995 |
| БОС-II | Д-3 200/33 | 4 | 2 500 | 17 | 735 | 160 | 800 | 800 | 800 | 1990 |
|  | КМ-100/65/200 | 4 | 100 | 50 | 2 900 | 30 | 150 | 100 | 100 | 1990 |
| Воздуходувная станция-II | ТВ-175/1,6 | 4 | 10 000 | 16 | 3 000 | 315 |  | 500 | 350 | № 2-1993, № 3-2000, № 5-1993, № 6-2000 |
|  | ТВ-300/1,6 | 2 | 18 000 | 16 | 3 000 | 315 |  | 500 | 400 | № 1-2007, № 4-2011 |
| Иловая-II | Flygt NP3201.180MT-445 | 2 | 670 | 10 | 1 455 | 30 |  | 250 | 250 | 2009 |
| Камера распределения ила | WILO KPR340 T24-4/36P-34 | 2 | 1 700 | 4 | 1 450 | 34 |  |  |  | 2014 |
| ДНС | Flygt NZ3153.181HT-456 | 3 | 162 | 18 | 1 455 | 13,5 | 150 | 100 | 100 | 2011 |
|  | Flygt NZ3153.180HT-451 | 1 | 162 | 18 | 1 455 | 13,5 | 150 | 100 | 100 | 2011 |
| КООС | ЛМН-10-1Г | 1 | 12,5 |  |  |  |  |  |  | 1999 |
|  | ЛФП+С-1500 | 4 | 25 |  |  |  |  |  |  | 2007 |
|  | КМ-80/50/200 | 2 | 50 | 50 | 2 900 | 15 | 50 | 50 |  | 2006 |
|  | 50EPR | 5 | 5 | 20 | 1 410 | 1,5 | 50 | 50 |  | 1999 |
|  | СМ-125/80/315 | 2 | 80 | 32 | 1 450 | 22 | 150 | 80 | 80 | 2005 |
|  | Allweiler АЕВ1F553 | 3 | 35,8 | 20 | 1 450 | 5,5 | 100 | 100 |  | 2016 |
|  | PCM 50M6L | 2 | 50 | 20 | 1 450 | 5,5 | 100 | 100 |  | 2013 |
| Блок доочистки | Flygt NS3170.180MT-635 | 2 | 370 | 10,5 | 970 | 15 | 200 | 200 | 200 | 2003 |
|  | ТВ-80/1,6 | 2 | 6 000 | 16 | 3 000 | 160 |  | 250 |  | 2002 |
|  | LUTOS -DT110/801 | 2 | 6 000 | 16 | 1 460 | 160 |  | 250 | 250 | 2004 |
| УФО | УДВ 1 000/576Д19 | 8 | 1 000 |  |  | 48 | 600 | 600 |  | 2001 |

Источник: Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2026 г., утв. постановлением Администрации города Сургута от 27.11.2015 № 8217.

Из приемной камеры сточные воды поступают на решетки с механическим удалением задержанных отбросов, осуществляется задержание крупноразмерных примесей. После прохождения решеток сточные воды поступают на четыре горизонтальные песколовки. В них происходит осаждение песка. Задержанная песковая масса удаляется в бункер (2 шт.) гидроэлеваторами, установленными в каждой песколовке.

Прошедшие механическую очистку сточные воды поступают в первичные отстойники. Взвешенные вещества, выпадающие в осадок (сырой осадок), откачиваются на минерализатор. Осветленная вода отводится в аэротенки.

Коридоры каждой из трех секций второй очереди и коридор каждой секции первой очереди загружены закрепленными биореакторами с загрузкой из синтетических водорослей. Данная загрузка предназначена для закрепления гидробионтов и улучшения процессов нитри-денитрификации.

Биологически очищенные сточные воды отводятся на вторичные отстойники, где происходит выделение активного ила. Активный ил удаляется самотеком под гидростатическим давлением в иловый резервуар. С илового резервуара насосами возвращается в распределительную камеру перед аэротенками и распределяется на три секции аэротенка. Далее, осветленная вода отводится в приемный резервуар насосной станции перекачки очищенных стоков, далее – на блок доочистки, общий для двух очередей КОС, где расположены фильтры-биореакторы с искусственными водорослями. После доочистки сточные воды направляются самотеком на станцию ультрафиолетового обеззараживания, общую для двух очередей.

В результате очистки сточных вод образуются осадки (сырой осадок, от первичных отстойников и активный ил от вторичных отстойников), обезвоживание которых производится на ленточных фильтр-прессах. Обезвоженный осадок транспортируется для дальнейшей утилизации по договору.

- Канализационные насосные станции

Централизованная система водоотведения города Сургута за 2018 г. включает в себя канализационные насосные станции, находящиеся на балансе (табл. 36):

- КНС СГМУП «Горводоканал» – 23 ед.;

- КНС СГМУП «Тепловик» – 2 ед.;

- КНС ОАО «Аэропорт Сургут»  – 1 ед.;

- КНС ООО УК «СЗТК» – 1 ед.;

- КНС ОАО «РЖД» – 3 ед.;

- КНС филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 – 6 ед.;

- КНС ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» – 1 ед.;

- КНС на территории промзоны СГРЭС-1, СГРЭС-2 – 1 ед.

Технические характеристики основного оборудования насосных станций СГМУП «Горводоканал» представлены в табл. 33, оборудования КНС СГМУП «Тепловик», ОАО «Аэропорт Сургут», ОАО «РЖД», филиала ПАО «ОГК-2» –Сургутская ГРЭС-1 – в табл. 37.

Здания КНС СГМУП «Тепловик» в деревянном исполнении, оборудованные приемными металлическими емкостями. В помещениях КНС установлены насосные агрегаты, не оборудованные частотными приводами. Процесс работы не автоматизированный, требует постоянного присутствия персонала. Срок эксплуатации КНС – 28 лет (год ввода в эксплуатацию – 1989).

В зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Аэропорт Сургут» бытовые сточные воды по самотечной внутриплощадочной канализационной сети поступают в приемный резервуар КНС аэропорта. На КНС осуществляется перекачка сточных вод по напорному и самотечному коллектору в приемный резервуар КНС (СГМУП «Горводоканал»), расположенный на берегу р. Черной. Протяженность самотечного коллектора – 1,682 км.

Таблица 36 – Основное технологическое оборудование канализационных насосных станций СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Тип агрегата | Кол-во (раб./ рез.) | Характеристики насоса |  | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м |  |
| 1 | КНС-1, пр. Набережный | Grundfos S2404AL6B511 | 3 (2/1) | 680 | 16 | 43 |
| 2 | КНС-2, пр. Набережный | Sarlin S1124AH6A511 | 2 (2/-) | 225 | 12 | 13 |
|  |  | Flygt NS3153.180M T-431 | 1 (-/1) | 275 | 11 | 11 |
| 3 | КНС-4, п. Звездный | Grundfos S1174H6A511 | 2 (1/1) | 100 | 28 | 18 |
| 4 | КНС-5, мкр. Железнодорожников, ул. Мечникова | Flygt NZ3153.181MT-431 | 2 (2/-) | 300 | 12 | 13,5 |
|  |  | WILO FA20.34E FKN 27.1-6/22K(340) | 1(-/1) | 350 | 12 | 21 |
| 5 | КНС-6, п. Механизаторов | Sarlin S2658H5A511 | 1 (1/-) | 500 | 21 | 65 |
|  |  | Sarlin S2654AM6511 | 1 (1/-) | 870 | 19 | 68 |
|  |  | ФГ-800/33 | 3 (1/2) | 800 | 33 | 160 |
| 6 | КНС-8, ул. Толстова | WILO FA 10.65E FK202-4/22 | 2 (1/1) | 130 | 25 | 15 |
| 7 | КНС-9, мкр. Железнодорожников, ул. Грибоедова | WILO FA 10.44W FK202-4/27 | 1 (1/-) | 230 | 12 | 18,5 |
|  |  | WILO FA 15.84D FK 202-4/27 | 2 (1/1) | 255 | 15 | 18,5 |
| 8 | КНС-10, мкр. 10, ул. Просвещения | Flygt NS3153.180MT-433 | 1 (1/-) | 208 | 10 | 7,5 |
|  |  | Flygt NZ3153.181MT-433 | 1 (-/1) | 170 | 12 | 9 |
| 9 | КНС-12, пр. Комсомольский | Sarlin S2658H5A511 | 1 (-/1) | 1400 | 8 | 65 |
|  |  | Grundfos S2404AL6B511 | 4 (4/-) | 950 | 8 | 43 |
| 10 | КНС-13, ул. Югорская | Flygt NS3153.180MT-433 | 1 (-/1) | 250 | 8,5 | 7,5 |
|  |  | Flygt NZ3153.181LT-412 | 2 (2/-) | 288 | 9 | 13,5 |
| 11 | КНС-15, п. Таежный | Sarlin S1264H6B511 | 3 (2/1) | 265 | 22 | 33 |
| 12 | КНС-17, п. Лунный | Sarlin SV122BH6A511 | 2 (1/1) | 90 | 12 | 14,2 |
| 13 | КНС-18, п. Кедровый-2 | Flygt CZ3152.181HT-450 | 2 (1/1) | 185 | 20 | 13,5 |
| 14 | КНС-19, мкр. 21, ул. Московская | Sarlin SV044CH1501PZ003 | 3 (2/1) | 25 | 15 | 4,2 |
| 15 | КНС-20, ул. Базовая | СМ-150/125/315 | 1 (-/1) | 200 | 17 | 37 |
|  |  | WILO FA15.44W с FKT27.1-4/22K | 3 (2/1) | 290 | 10 | 26 |
| 16 | КНС-21, ул. Глухова | WILO FA08.64Е FK202-4/17 | 2 (1/1) | 45 | 25 | 11,5 |
| 17 | КНС-37, мкр. 37 | Grundfos SEV.65.65.40.2 | 3 (1/2) | 60 | 5 | 4,8 |
| 18 | КНС-УВД, ул. Инженерная | WILO FA 10.82 E FK 202-4/17 | 2 (1/1) | 306 | 16 | 33 |
| 19 | КНС – п. Дорожный, п. Дорожный | Sarlin S1174H6A511Z | 2 (1/1) | 80 | 30 | 18 |
| 20 | КНС – Ледовый, ул. Югорский тракт | Grundfos S1.80.125.500.4.62H.S | 2 (1/1) | 316 | 38 | 56 |
| 21 | ГКНС-1, п. Механизаторов | Sarlin S32206M6511 | 2 (2/-) | 1980 | 30 | 220 |
|  |  | Grundfos S33008L6511Z | 3 (1/2) | 4000 | 23 | 360 |
| 22 | ГКНС-2, ул. Югорский тракт | WILO FA 30/78D FKT 50-8/54G | 4 (2/2) | 1600 | 21 | 132 |
| 23 | КНС-п. Снежный | Flygt NP3102.160SH-255 | 2 (1/1) | 25 | 23 | 4,2 |

Источник: Данные СГМУП «Горводоканал»

Таблица 37 – Характеристики оборудования насосных станций на балансе филиала СГМУП «Тепловик», ОАО «Аэропорт Сургут», ОАО «РЖД», ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Тип агрегата | Количество, ед. (рабочий/ резервный) | Характеристика насоса |  | Характеристика электродвигателя |  | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |  |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС № 1 | п. Юность | СМ100-65-200/2 | 2 (1/1) | 125 | 47,5 | 2950 | 37 | 2004 |
| 2 | КНС № 2 | п. МО-94 | ПФ-2-65-200.205-30/2 | 2 (1/1) | 100 | 50 | 2950 | 30 | 2015 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КНС | Аэропорт Сургут | Иртыш НФЗ 100/250.230-7,5/4-300 | 2 | 80 | 14 | - | 7,5 | н/д |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КНС № 1 | - | 2СМ 100-65-200/4 | 2 (1/1) | 50 | 12,5 | 1450 | 4,0 | н/д |
| 5 | КНС № 2 | - | 2СМ 100-65-200/4 | 2 (1/1) | 50 | 12,5 | 1450 | 4,0 | н/д |
| 6 | КНС № 3 | - | СМС 150-125-315/4 | 3 (2/1) | 200 | 32 | 1500 | 55 | н/д |
| СГМУП «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС № 1 | Западный промышленный район | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КНС-9 | На территории СГРЭС-1 | К 80-65-160 | 1 | 57 | 9,5 | 1500 | 4 | 1975 |
| 8 | КНС НПЛС-2 | На территории СГРЭС-1 | ФГ 57,5/9,5 | 2 (1/1) | 57 | 9,5 | 1500 | 4 | 1977 |
| 9 | КНС-2 ОРУ-220 | На территории СГРЭС-1 | СМ 100-65-250 | 2 (1/1) | 50 | 20 | 1500 | 4 | 1982 |
|  |  |  | СМ 80-50-200 |  | 33 | 28 | 1500 | 7,5 | 1982 |
| 10 | КНС-6 | На территории СГРЭС-1 | СМ 100-65-200 | 2 (1/1) | 57 | 9,5 | 1500 | 4 | 1975 |
| 11 | КНС-4 | На территории СГРЭС-1 | СМ 100-65-200 | 2 (1/1) | 57 | 9,5 | 1500 | 4 | 1975 |
| 12 | НФС-1 | На территории СГРЭС-1 | СД 144/46 | 2 (1/1) | 144 | 46 | 1500 | 45 | 1972 |

Источник: Данные предприятий.

На КНС-1 филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 отсутствует узел учета принимаемых сточных вод, норматив допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов не установлен.

По результатам технического освидетельствования, проведенного в 2013 г., определено, что система водоотведения филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 находится в исправном состоянии, отсутствуют дефекты, препятствующие дальнейшей эксплуатации  системы.

Остаточный ресурс

Срок эксплуатации части сооружений и КОС Остров Заячий составляет 38 лет, часть оборудования имеет срок эксплуатации более 30 лет. Средневзвешенный срок эксплуатации оборудования составляет более 15 лет. Проведенное техническое обследование оборудования КОС показало, что износ в среднем составляет более 60 %, части оборудования необходима реконструкция.

Общее количество установленных насосов на насосных станциях СГМУП «Горводоканал» – 68, из них в работе – 41, в резерве – 27. Самый ранний год ввода – 1979 г., средневзвешенный срок эксплуатации насосов – более 12,3 лет. Амортизационный износ оборудования составляет более 60 %. Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта представлены в табл. 142 согласно данным актов технического обследования канализационных насосных станций, предоставленных СГМУП «Горводоканал».

Средняя продолжительность эксплуатации насосов КНС филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 составляет 42 года. Требуется замена насосного оборудования.

Ограничения использования мощностей

В 2004 г. проведена реконструкция КОС Остров Заячий с увеличением мощности с 92 тыс. м3/сут. до 150 тыс. м3/сут.

Фактическая производительность очистных сооружений в 2017 г. составила 33 220,283 тыс. м3. На КОС Остров Заячий имеется резерв мощности, однако, в связи с продолжительным сроком эксплуатации части сооружений, рекомендуется предусмотреть мероприятия по реконструкции очистных сооружений.

Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре выдано Разрешение № 84/18 от 11.12.2018 г. на сброс вредных (загрязняющих) веществ в пределах лимитов на сброс в участок реки Оби (на 1 470 км от устья).

Фактическое качество очистки сточных вод на КОС Остров Заячий не соответствует установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в р. Обь.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Эксплуатация объектов водоотведения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»).

Канализационные насосные станции города Сургута работают в автоматическом режиме. Шкаф управления насосами КНС обеспечивает включение и отключение необходимого числа насосов в зависимости от уровня в приемном резервуаре. Контроль уровня производится с использованием электродных датчиков. На двух головных КНС измерения уровня производится датчиками с аналоговым выходным сигналом. Также две головные КНС оборудованы решетками для сбора мусора с автоматической очисткой. На остальных КНС очистка решеток производится объездными бригадами. Для контроля работы оборудования КНС они оснащены шкафами телемеханики. Большая часть КНС имеет грабельное отделение с решетками для задержания крупного мусора.

Информация с канализационных насосных станций передается в помещение оператора очистных сооружений СГМУП «Горводоканал» и отображается на экране персонального компьютера. Передача данных с канализационных насосных станций производится посредством сотовой связи (GPRS соединение). Системой телемеханики производится автоматический подсчет времени наработки насосов.

Очистные сооружения СГМУП «Горводоканал» оборудованы автоматикой. Каждый из объектов очистных сооружений оборудован контроллером для сбора информации и управления оборудованием установок объекта. Все контроллеры подключены к технологической сети с выходом на сервер оператора очистных сооружений. Каждый из объектов очистных сооружений может работать в одном из следующих режимов: автоматический (все процессы на объекте происходят под управлением контроллера), ручной дистанционный (всеми процессами управляет оператор очистных сооружений с использованием компьютеров рабочих мест), ручной местный (процессами на объекте управляет оператор каждого объекта с использованием кнопок и переключателей шкафа автоматики).

Показатели надежности и качества оказания услуг предприятий, осуществляющих транспортировку и очистку стоков на территории муниципального образования, представлены в табл. 38.

Таблица 38 – Показатели надежности и качества оказания услуг по водоотведению и очистке сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | утв. | факт | утв. | факт | утв. |
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | % | 29,6 | 27,75 | 19,16 | 22,87 | 14,59 | 22,87 |
|  | СГМУП «Тепловик» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОАО «Аэропорт Сургут» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО УК «СЗТК» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОАО «РЖД» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СГМУП «Тепловик» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОАО «Аэропорт Сургут» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО УК «СЗТК» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Филиал ПАО «ОГК-2»- Сургутская ГРЭС-1 | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОАО «РЖД» | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник: Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2015-2017 гг.

Системы учета ресурсов

Для технического учета принятых очистными сооружениями стоков используются приборы учета, установленные на КНС и КОС Остров Заячий. При осуществлении коммерческих расчетов показания с данных приборов не учитываются.

На линии приема транзитных стоков от промзоны филиалом ПАО «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1 в декабре 2017 г. установлен узел технического учета. Для принимаемых сточных вод норматив допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов не установлен

Перечень приборов учета приема стоков на КНС и КОС Остров Заячий представлен в табл.39.

Таблица 39 – Приборы учета сточных вод

| № п/п | Место установки прибора | Тип прибора | Номер прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС-18 |  |  |  |
| 1 | КНС-18 1 нитка | Взлет ЭМ | 1100660 |
| 2 | КНС-18 2 нитка | Взлет ЭМ | 1100288 |
| Комплекс очистных сооружений Остров Заячий |  |  |  |
| 3 | Выход с КОС (1) | Danffos | 085К6002 |
| 4 | Выход с КОС (2) | Danffos | 085Г6С02А |
| 5 | Приход стоков с пгт. Белый Яр (1) | ДРК-4 | 167 |
| 6 | Приход стоков с пгт. Белый Яр (2) | ДРК-4 | 171 |
| 7 | Приход стоков с КНС-6 (1) | ДРК-4 | 306 |
| 8 | Приход стоков с КНС-6 (2) | ДРК-4 | 165 |
| 9 | Приход стоков с КНС-1 (1) | ДРК-4 | 303 |
| 10 | Приход стоков с КНС-1 (2) | ДРК-4 | 302 |
| 11 | Приход стоков с КНС собственных нужд | ДРК-4 | 300 |
| 12 | Приход стоков с ГКНС (1) | ДРК-4 | 308 |
| 13 | Приход стоков с ГКНС (2) | ДРК-4 | 307 |
| КНС п. Снежный |  |  |  |
| 14 | Левый коллектор | Взлет ЭР |  |
| 15 | Правый коллектор | Взлет ЭР |  |
| ГКНС-2 (новая) |  |  |  |
| 16 | Левый коллектор | ДРК-4 | 1166 |
| 17 | Правый коллектор | ДРК-4 | 1165 |

На НФС-1 филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 установлены расходомеры воды корреляционные ДРК-4 (2 шт.).

На линии приема транзитных стоков от промзоны филиалом ПАО «ОГК- 2» - Сургутская ГРЭС-1 в декабре 2017 г. Установлен узел технического учета. Для принимаемых сточных вод норматив допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов не установлен.

Здания, строения и сооружения на территории города Сургута не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод.

Для расчета объемов принятых стоков применяются данные индивидуальных квартирных приборов учета холодного и горячего водоснабжения. Те абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счетчики холодной и горячей воды, оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативных величин.

Расход ресурсов и собственные нужды

Фактическое количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе в 2017 г., представлено в табл. 40.

Таблица 40 – Расход электроэнергии на водоотведение и очистку сточных вод

| Показатель | Ед. изм. | 2016 г. Факт | 2017 г. |  | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утв. | факт | утв. |
| Количество потребляемой электрической энергии в технологическом процессе очистки сточных вод СГМУП «Горводоканал»1 | тыс. кВт·ч | 11 784,56 | 14 396,98 | 15 736,621 | 15 337,62 |
| Количество потребляемой электрической энергии в технологическом процессе транспортировки сточных вод: |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал»1 | тыс. кВт·ч | 6 115,37 | 5 750,82 | 6 420,13 | 5 750,82 |
| СГМУП «Тепловик»1 | тыс. кВт·ч | - | 74,82 | 51,70 | 74,82 |
| ОАО «Аэропорт Сургут»1 | тыс. кВт·ч | - | 2,74 | 2,74 | - |
| ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-11 | тыс. кВт·ч | - | 68,10 | 44,00 | - |
| ООО УК «СЗТК» 1 | тыс. кВт·ч | - | - | - | - |
| ОАО «РЖД» 1 | тыс. кВт·ч | - | - | 157,33 | - |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» 1 | тыс. кВт·ч | - | - | 7,12 | - |
| ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» 1 | тыс. кВт·ч | - | 18,77 | 1,38 | - |
| ООО «СибТрансРесурс» 1 | тыс. кВт·ч | - | - | - | - |
| Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод СГМУП «Горводоканал»1 | кВт·ч/м³ | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,49 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал»1 | кВт·ч/м³ | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,18 |
| СГМУП «Тепловик»1 | кВт·ч/м3 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,56 |
| ОАО «Аэропорт Сургут»1 | кВт·ч/м3 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,03 |
| ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-11 | кВт·ч/м3 | 0,36 | 0,26 | 0,38 | - |
| ООО УК «СЗТК» 1 | кВт·ч/м3 | - | - | - | 0,48 |
| ОАО «РЖД» 1 | кВт·ч/м3 | - | - | 1,4 | - |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» 1 | кВт·ч/м3 | - | - | - | - |
| ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» 1 | кВт·ч/м3 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | - |
| ООО «СибТрансРесурс» 1 | кВт·ч/м3 | - | - | - | - |

Источник: Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2017 г.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения города Сургута выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- высокая степень износа оборудования КНС (более 60 %);

- высокий износ основного и вспомогательного оборудования КОС Остров Заячий;

- несоответствие фактического качества очистки сточных вод на КОС Остров Заячий по части показателей установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов.

Для предотвращения воздействия сточных вод на окружающую среду, улучшения степени очистки сточных вод и обеспечения качества очистки предъявляемым требованиям необходима реконструкция КОС Остров Заячий.

      - Анализ эффективности и надежности сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей

Общая протяженность канализационных сетей в 2018 г., расположенных на территории города Сургута , составляет 453,65 км, в т.ч:

- СГМУП «Горводоканал» –  398,6842 км;

- СГМУП «Тепловик» – 8,79 км;

- ОАО «Аэропорт Сургут» – 6,62 км;

- ООО УК «СЗТК» – 2,89 км;

- ОАО «РЖД» – 10,13 км;

- Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 – 10,18 км;

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 3,86 км;

- ООО «Сибпромстрой № 18» – 9,05 км;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» – 3,19 км.

- ООО «СибТрансРесурс» - 0,26 км.

Характеристика технических параметров и состояния

Суммарная протяженность канализационных сетей СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик», ОАО «Аэропорт Сургут», ООО УК «СЗТК», ОАО «РЖД», Филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Сибпромстрой № 18» составляет 453,65 км.

- СГМУП «Горводоканал»

Общая протяженность канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» на 01.01.2019 г. составляет 398,68418 км.

Магистральные канализационные сети выполнены в основном из железобетонных, стальных, чугунных и полимерных труб диаметром до 1500 мм. Основными диаметрами канализационных сетей, используемыми в транспортировке стоков, являются диаметры 150 мм, 200 мм и 300 мм. Глубина заложения – в пределах 1,6 – 12 метров. Протяженность, диаметр, материал изготовления представлен в табл. 41.

Таблица 41 – Протяженность канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» в зависимости от диаметра трубы и материала изготовления

| Диаметр труб, мм | Длина по материалам трубопровода, км |  |  |  | Общая длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь | Железобетон | Чугун | Другие |  |
| 1500 |  | 11,7664 |  | 0,93 | 12,6964 |
| 1400 |  | 7,2705 |  | 0,83 | 8,1005 |
| 1200 | 3,6 | 3,565 |  | 3,57 | 10,735 |
| 1000 |  | 5,79 |  | 0,09 | 5,88 |
| 800 | -0,104 | 4,19 | 0,0045 | 0,01 | 4,1005 |
| 700 | 3,3 | 0,3262 |  |  | 3,6262 |
| 600 | 3,7 | 15,525 | 0,25 | 0,243 | 19,718 |
| 500 | 8,2243 | 22,026 | 3,45729 | 1,16420 | 34,87179 |
| 450 | 0,13 |  |  | 0,62577 | 0,75577 |
| 400 | 6,094 |  | 28,911 | 1,799 | 36,804 |
| 350 |  |  |  | 0,3318 | 0,3318 |
| 300 | 10,63734 |  | 32,4951 | 1,2 | 44,33244 |
| 250 | 0,23 |  | 7,1271 | 0,86426 | 8,22136 |
| 200 | 22,60747 |  | 9,49354 | 21,44235 | 53,54336 |
| 150 | 5,07889 |  | 32,121 | 116,16688 | 153,36677 |
| 100 | 1,492 |  | 0,06529 | 0,043 | 1,60029 |
| Итого: | 64,99 | 70,4591 | 113,92482 | 149,31026 | 398,68418 |

Согласно данным технического обследования сетей водоотведения СГМУП «Горводоканал» 257,609 км трубопроводов имеют износ более 70 %, в том числе ветхих 66,825 км.

Участки канализационных сетей, нуждающихся в замене по причине выработки эксплуатационного ресурса (срок эксплуатации более 40 лет), представлены в табл.42.

Таблица 42 – Перечень участков канализационных сетей, находящихся на балансе СГМУП «Горводоканал», нуждающихся в замене

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Год постройки | Материал/ диаметр/ протяженность | Износ участка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самотечный коллектор по ул. Рыбников до КНС-4 | 1940,7 | 1975 | Чугун/ 350 мм/ 715,2 м Чугун/ 400 мм/ 812 м Чугун/ 530 мм/ 404,5 м чугун, 700 мм, 9 м | 100 |
| 2 | Напорный коллектор от КНС-4 | 881,4 | 1977 | Сталь/ 2х325 мм/ 440,7 м | 100 |

В процессе длительной эксплуатации причинами появления ветхого состояния сетей канализации являются:

- На внутриквартальных сетях диаметром 150-300 мм:

- потеря несущей способности при прохождении через заболоченные участки;

- смещение стыков асбестоцементных и чугунных труб в весенний период при переходе с отрицательных на положительные температуры и высокий уровень грунтовых вод.

- На магистральных самотечных канализационных коллекторах:

- разрушение сводов, стен коллекторов при разгерметизации тоннеля и последующей инфильтрации с выносом песка;

- эксфильтрация с размывом основания под коллектором;

- потери несущей способности железобетонных конструкций от воздействия газовой коррозии.

Функциональные отказы на сетях водоотведения устраняются в нормативные сроки, без перерывов приема стоков.

- СГМУП «Тепловик»

СГМУП «Тепловик» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в канализационные сети СГМУП «Горводоканал». На балансе СГМУП «Тепловик» находятся две КНС (в п. Юность и п.  МО-94) и канализационные сети, общей протяженностью 8,79 км.

Также СГМУП «Тепловик» осуществляет вывоз стоков из септиков.

- ОАО «Аэропорт Сургут»

Система водоотведения ОАО «Аэропорт Сургут» является федеральной собственностью. Объекты системы водоотведения построенны в 1968-1970 гг. В состав канализационной сети входит участок водоотведения от аэровокзального комплекса.

ОАО «Аэропорт Сургут» обеспечивает обслуживание канализационных сетей протяженностью 6,62 км, из них:

- напорная канализационная сеть – 0,22 км, диаметром 200 мм;

- безнапорная (самотечная) сеть – 6,4 км, диаметром 100-200 мм, диаметр сетей после колодца гасителя – 250-300 мм.

Материал трубопроводов – чугун. Способ прокладки канализационной сети – подземный. Глубина прокладки составляет от 1,7 до 4,2 м.

Бытовые сточные воды по самотечной внутриплощадочной канализационной сети диаметром 100-200 мм поступают в приемный резервуар КНС аэропорта. В КНС установлены два насоса, которые осуществляют перекачку сточных вод по напорному коллектору диаметром 200 мм и самотечному коллектору в приемный резервуар насосной станции СГМУП «Горводоканал», расположенный на берегу р. Черной. Протяженность самотечного коллектора – 1,68 км.

Производительность КНС – 80 м3/час. Управление насосными агрегатами осуществляется автоматически. Насосная станция имеет круглую форму, диаметр – 7,5 м. Глубина заложения подводящего коллектора – 5 м.

Диаметр напорного трубопровода внутри станции – 150 мм. Диаметр участка наружного напорного трубопровода – 200 мм. Длина участка наружного напорного трубопровода – 217,5 м.

- ООО УК «СЗТК»

На балансе ООО УК «СЗТК» находятся канализационные сети общей протяженностью 2,89 км (в т.ч напорные трубопроводы и самотечные сети). Материал трубопроводов – сталь.

- ОАО «РЖД»

На балансе ОАО «РЖД» находятся три КНС и канализационные сети протяженностью 10,13 км, диаметром 100-400 мм (в т.ч. напорные и самотечные канализационные сети).

По данным ОАО «РЖД», сети водоотведения нуждаются в реконструкции.

- Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с промплощадки СГРЭС-1 осуществляется путем сбора стоков из самотечных коллекторов в КНС и перекачки на НФС-1, откуда по двум коллекторам диаметром 160 мм и протяженностью 2,22 км перекачиваются в общий городской коллектор диаметром 1400 мм, находящийся на балансе СГМУП «Горводоканал».

Самотечная канализационная сеть введена в эксплуатацию в 1971 г., напорный коллектор ГРЭС-1 – город – в 1972 г. К 2016 г. 2,22 км коллектора в двухтрубном исполнении были заменены на полиэтилен с диаметром 150 мм, а в 2017 г. напорный коллектор был подключен к системе СГМУП «Горводоканал» в районе автомобильного кольца СГРЭС-1.

Общая протяженность сети водоотведения филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 составляет 10,18 км.

Сооружения водоотведения филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 имеют срок эксплуатации более 45 лет.

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»

На балансе УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» находятся сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации на территории промышленной площадки предприятия УЭЗС в промышленной зоне города Сургута протяженностью 3,86 км, из них:

- внеплощадочные сети канализации промбазы (самотечные) – 0,75 км (диаметр 100, 400, 800 мм, материал – сталь, теплоизоляция – битум, год ввода в эксплуатацию – 1993, глубина заложения – 4,5 м);

- самотечный канализационный коллектор по ул. 2П производственно-ремонтной базы ОРСа – 0,757 км (диаметр 200, 300, 400 мм, материал – сталь, чугун, теплоизоляция – битум, год ввода в эксплуатацию – 1993, глубина заложения – 4,5 м);

- самотечные сети хозяйственной и производственной канализации – 0,148 км (диаметр 108, 159 мм, материал – сталь, теплоизоляция – битум, год ввода в эксплуатацию – 1998, глубина заложения – 2,25 м);

- канализационный коллектор по ул. 4П 7П промбаза (самотечный) – 2,2 км (диаметр 300, 500, 800, 1020 мм, материал – сталь, железобетон, теплоизоляция – битум, год ввода в эксплуатацию – 1990, глубина заложения – 5,5 м).

Степень износа канализационных коллекторов по ул. 4П, 7П, 2П базы ОРСа и сетей хозяйственно-бытовой и производственной канализации составляет 40 %, износ внеплощадочных сетей промбазы – более 80 %.

- ООО «Сибпромстрой № 18»

На балансе ООО «Сибпромстрой № 18» находятся сети хозяйственно-бытовой канализации общей протяженностью 9,05 км, диаметром 100-300 мм. Основные материалы – сталь, полиэтилен.

Год ввода в эксплуатацию сетей водоотведения – 2006 г. У сетей, находящихся на балансе ООО «Сибпромстрой № 18» – средний износ.

- ООО «СибТрансРесурс»

На балансе ООО «СибТрансРесурс» находятся сети хозяйственно-бытовой канализации общей протяженностью 0,256 км.

- Сети канализации, расположенные в промзоне СГРЭС-1, СГРЭС-2

Бывшая сеть канализации ПАО «Тюменьэнерго», а именно КНС-1, самотечная сеть и напорный коллектор до сетей филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 расположены в промзонах СГРЭС-1, СГРЭС-2. Данная сеть и КНС-1 находятся в собственности частного лица Маныловой Н.В, но фактически является бесхозными.

Утвержденного тарифа в сфере водоотведения для сетей частного лица Маныловой Н.В не установлено. В связи с этим отсутствует финансовая возможность осуществления ремонта при возникновении аварийных ситуаций. По причине того, что часть сетей проходит по охраняемой территории промзоны СГРЭС-1, ГРЭС-2, в случае возникновения аварийных ситуаций доступ к таким участкам канализационной сети будет затруднен.

Резервирование

Резервирование системы водоотведения отсутствует.

Применяемые графики работы и их обоснованность

График работы – непрерывный. Включение насосов по всем КНС производится в зависимости от объема поступающих стоков и объема приемного резервуара.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Количество аварий и засоров на самотечных сетях в 2016-2017 гг. представлено в табл. 43.

Таблица 43 – Динамика аварийности за 2016-2017 гг. на сетях водоотведения, находящихся на балансе СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | СГМУП «Горводоканал» |  |  |  | СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
|  |  |  | утв. | факт | утв. | факт | утв. | факт | утв. | факт |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 6,74 | 6,82 | 6,74 | 7,08 | 0,00 | 19 | 0,00 | 5,25 |
| 2 | Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 2 700 | 2 698 | 2 700 | 2 851 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 42 |

Источник: Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2016-2017 гг.

В течение 2016-2017 гг. аварии на сетях водоотведения, находящихся на балансе остальных предприятий, осуществляющих транспортировку стоков на территории муниципального образования, не возникали.

Аварийных сбросов и загрязнений почвы в черте населенного пункта за 2016 – 2017 гг. не было.

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определенных пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями (сейсмика, просадочность грунтов, «вечная мерзлота» и др.).

Управляемость системы водоотведения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно – запорной арматуры, насосным оборудованием и пр.

На городских КОС Остров Заячий выполнена автоматизация технологического процесса, что позволяет проводить оперативный контроль и управление работой очистных сооружений, обеспечивает безопасность работы основного и вспомогательного технологического оборудования объектов КОС при любых режимах работы.

На всех КНС СГМУП «Горводоканал» имеются автоматизированные системы контроля и управления технологическим процессом с выводом информации на пульт оператора в единую диспетчерскую на КОС. Система водоотведения в целом имеет высокий уровень управляемости.

Качество эксплуатации

Эксплуатация объектов водоотведения осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов (МДК 3.02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», и др.).

Качество диспетчеризации

На всех КНС СГМУП «Горводоканал» имеются автоматизированные системы контроля и управления технологическими процессами с выводом информации на пульт оператора в единую диспетчерскую на КОС Остров Заячий.

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

На КНС филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, ООО УК «СЗТК», ОАО «Аэропорт Сургут» и СГМУП «Тепловик» системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не применяются.

Перспективные насосные станции планируется оснастить современными системами автоматизации и диспетчеризации, используемыми СГМУП «Горводоканал». Данные мероприятия позволят интегрировать перспективные КНС в действующую систему автоматизации и диспетчеризации СГМУП «Горводоканал» без значительных затрат.

На КНС ОАО «Аэропорт Сургут» в ходе мероприятий по реконструкции и модернизации также планируется оснащение современными системами автоматизации и диспетчеризации.

Состояние учета

Показатели по состоянию учета отражены в п. 2.4.2.1 «Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения» настоящей Программы.

Проблемы и направления их решения

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения города Сургута выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- истечение срока эксплуатации трубопроводов, срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах;

- износ и несоответствие технологического оборудования КНС современным требованиям по энергоэффективности;

- выработка ресурса восьми канализационных насосных станций.

Для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- замена запорной арматуры на сетях водоотведения;

- реконструкция сетей водоотведения муниципального образования с применением современных технологий и материалов;

      - Анализ зон действия объектов водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Матрицы покрытия нагрузки потребителей в зонах действия источников

До 2017 г. на территории города Сургута было выделено две технологические зоны: зона водоотведения КОС Остров Заячий и ЛКОС в п. Снежный. После перевода ЛКОС п. Снежный в режим работы в качестве КНС с подачей стоков в городскую систему канализации вся территория города Сургута объединена в одну технологическую зону водоотведения КОС Остров Заячий (табл. 44, рис. 1).

Таблица 44 – Зоны деятельности СГМУП «Горводоканал»

| Объект централизованной системы водоотведения | Зона деятельности |
| --- | --- |
| Очистные сооружения КОС Остров Заячий | Жилой район Нефтяников, Центральный жилой район, жилая часть Северного района и прибрежная часть, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: - микрорайоны – 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 11А, 11Б, 13А, 15А, 16А, 8, 9, 10, 37, Центральный, Хоззона, кварталы – 3, А, 6, 7; - ядро центра, парк Кедровый Лог, Центральный парк; - ул. Сергея Безверхова, Республики, Гагарина, проспект Набережный, Югорский тракт. Северо-Восточный жилой район и Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: - микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 27, 27А, 30, 30А, 31, 32, 31А, 31Б, 31В, 33, 34; - кварталы 23А, 28А, 29А, 29Б, 29В, 28Б, 30А, коммунальный квартал 8. Западный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: - микрорайоны 35, 35А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Железнодорожный, ПИКС, квартал 36. Северный промышленный район; Западный промышленный район; Восточный промышленный район: - улица Инженерная: от улицы Базовая до улицы Рационализаторов; - аэропорт, ГРЭС-1, ГРЭС-2. Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения) поселков: Медвежий угол, Звездный, Лунный, Таежный, Дорожный, ЦКПРС. КНС п. Снежный: учреждения социального обеспечения: - Геронтологический центр; - дом ребенка |

Источник: Постановление администрации города Сургута № 8787 от 18.12.2015 «О присвоении статуса гарантирующей организации организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования города Сургута с указанием зон их деятельности».

Входящие в состав города Сургута поселки, неохваченные централизованным водоотведением, образуют зоны нецентрализованного водоотведения, где отведение и сброс стоков осуществляется в септики, выгребные ямы и на рельеф.

Рисунок 1 – Технологическая зона централизованного водоотведения города Сургута

Условно на территории города Сургута выделяется 10 эксплуатационных зон по границам раздела канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» с транзитными организациями (рис. 2).

Балансы мощности и нагрузки

Баланс водоотведения предприятий, осуществляющих транспортировку сточных вод в сети водоотведения и очистные сооружения СГМУП «Горводоканал», представлен в табл. 45.

Итоговый баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения СГМУП «Горводоканал» за 2015-2035 гг. представлен в табл. 46.

Рисунок 2. Основные эксплуатационные зоны централизованного водоотведения территории города Сургута

Таблица 45 – Баланс водоотведения за 2015-2017 и на период до 2035 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | утв. | факт | утв. | факт | утв. | утв. | утв. | утв. | утв. | прогноз |  |  |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | 87,20 | 137,89 | 84,02 | 133,65 | 79,70 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 87,20 | 137,89 | 84,02 | 133,65 | 79,70 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 |
| население | тыс. м3 | 67,16 | 124,55 | 66,33 | 120,73 | 79,70 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 | 120,73 |
| бюджет | тыс. м3 | 5,35 | 8,26 | 4,51 | 8,00 |  | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| прочие | тыс. м3 | 14,69 | 5,08 | 13,18 | 4,92 |  | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| Принято сточных вод другими канализациями или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 87,20 | 137,89 | 84,02 | 133,65 | 79,70 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 64,29 | 64,29 | 64,29 | 64,29 | 64,29 | 64,29 | 64,29 |
| Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 |
| прочие | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Принято сточных вод другими канализациями или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 | 86,29 |
| ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,97 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 |
| Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 |
| прочие | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 78,19 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |
| Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
| прочие | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м³ | 146,21 | 216,90 | 134,5 | 216,90 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 115,67 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | - | - | 65,70 | 90,00 | 64,39 | 64,39 | 64,39 | 64,39 | 64,39 | 64,39 | 64,39 | 64,39 | 64,39 |
| Принято от потребителей, из них: | тыс. м³ | 146,21 | 216,90 | 68,80 | 216,90 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 |
| бюджет | тыс. м³ | - | - | 0,73 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | тыс. м³ | 146,21 | 216,90 | 68,06 | 216,9 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м³ | 146,21 | 216,90 | 134,50 | 0,00 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 | 51,28 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м³ | 180,37 | 214,96 | 144,69 | 214,96 | 114,67 | 204,21 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | 114,34 | 114,34 | 114,34 | 114,34 | 114,34 | 114,34 | 114,34 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 180,37 | 214,96 | 144,69 | 214,96 | 114,67 | 204,21 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| прочие | тыс. м3 | 180,37 | 214,96 | 144,69 | 214,96 | 79,26 | 204,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м3 | 180,37 | 214,96 | 144,69 | 214,96 | 114,67 | 204,21 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| ООО «Сибпромстрой № 18» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 1254,95 | 1257,24 | 1482,14 | 1257,24 | 1880,93 | 1583,00 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 1254,95 | 1257,24 | 1482,14 | 1257,24 | 1880,93 | 1583,00 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 |
| прочие | тыс. м3 | 1254,95 | 1257,24 | 1482,14 | 1257,24 | 1880,93 | 1583,00 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 1254,95 | 1257,24 | 1482,14 | 1257,24 | 1880,93 | 1583,00 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 | 1880,09 |
| ООО «Сургутское судоремонтное предприятие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м³ | н/д | н/д | 6,50 | 64,74 | 4,49 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | н/д | н/д | - | - | 3,22 | - | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 61,42 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | н/д | н/д | 6,50 | 64,74 | 4,49 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 |
| прочие | тыс. м3 | н/д | н/д | 6,50 | 64,74 | 4,49 | 64,74 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | н/д | н/д | 6,50 | 64,74 | 4,49 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 | 64,74 |
| ООО «СибТрансРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м³ | н/д | 68,75 | 96,00 | 68,75 | 103,91 | 72,18 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | н/д | 68,75 | 96,00 | 68,75 | 103,91 | 72,18 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 |
| прочие | тыс. м3 | н/д | 68,75 | 96,00 | 68,75 | 103,91 | 72,18 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м3 | н/д | 68,75 | 96,00 | 68,75 | 103,91 | 72,18 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 | 103,91 |

Источники:

- Протокол заседания правления РСТ № 60 от 06.12.2018;

- Протокол заседания правления РСТ Югры № 55 от 22.11.2018;

- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации (п.19 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6).

- Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2015-2017 гг.

Таблица 46 – Баланс водоотведения СГМУП «Горводоканал»

| Наименование | Ед. изм. | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утв. | факт | утв. | факт | утв. | утв. | утв. | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| Принято от собственных абонентов | тыс. м³ | 24335,1 | 22612,3 | 24335,1 | 22807,0 | 23118,0 | 22931,0 | 22991,0 | 23429,9 | 23763,7 | 24088,5 | 26651,8 | 28205,0 |
| население | тыс. м³ | 19547,1 | 17748,5 | 19547,1 | 18203,0 | 18569,0 | 16874,0 | 16910,0 | 17232,8 | 17478,4 | 17717,2 | 19602,5 | 20744,9 |
| бюджет | тыс. м³ | 1382,2 | 1617,0 | 1382,2 | 1478,0 | 1313,0 | 1370,0 | 1375,0 | 1401,2 | 1421,2 | 1440,6 | 1593,9 | 1686,8 |
| прочие | тыс. м³ | 3405,8 | 3246,8 | 3405,8 | 3126,0 | 3236,0 | 4687,0 | 4706,0 | 4795,8 | 4864,2 | 4930,6 | 5455,3 | 5773,3 |
| Неучтенный приток сточных вод | тыс. м³ | 7139,9 | 10943,6 | 7139,9 | 10412,9 | 6364,0 | 11529,0 | 11814,4 | 7661,3 | 7728,6 | 7794,1 | 8522,7 | 9019,4 |
| Организованный приток | тыс. м³ | 2076,0 | 2460,2 | 2076,0 | 2415,7 | 1993,0 |  |  | 2479,5 | 2479,9 | 2480,3 | 2660,3 | 2815,3 |
| Неорганизованный приток | тыс. м³ | 5063,9 | 8483,4 | 5063,9 | 7997,2 | 4371,0 |  |  | 5181,9 | 5248,7 | 5313,8 | 5862,4 | 6204,1 |
| Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м³ | 29325,6 | 32094,6 | 29325,6 | 31862,4 | 29325,6 | 30591,0 | 30897,6 | 31091,2 | 31492,4 | 31882,6 | 35174,5 | 37224,4 |
| На собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 29325,6 | 32094,6 | 29325,6 | 31862,4 | 29325,6 | 30591,0 | 30897,6 | 31091,2 | 31492,4 | 31882,6 | 35174,5 | 37224,4 |
| Другим организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м³ | 31475,0 | 33555,9 | 31475,0 | 33220,0 | 31475,0 | 34460,0 | 34805,4 | 35023,5 | 35475,4 | 35915,0 | 39623,2 | 41932,4 |
| Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м³ | 31475,0 | 33555,9 | 31475,0 | 33220,0 | 31475,0 | 34460,0 | 34805,4 | 35023,5 | 35475,4 | 35915,0 | 39623,2 | 41932,4 |
| Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,4 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 26,4 | 28,0 |

Источники:

    - Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 60 от 06.12.2018.

    - Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2015-2017 гг.

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Сургута показал, что:

- 100 % стоков в системы водоотведения поступает на КОС Остров Заячий;

- неучтенный объем, поступающий в централизованные системы водоотведения, составляет до 31 %.

Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.

Оценка фактического притока неорганизованного стока в данном пункте представлена по данным СГМУП «Горводоканал», определенным исходя из разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний приборов учета, установленных на КНС и КОС.

Баланс мощности и нагрузки системы канализационных очистных сооружений Остров Заячий представлен в табл. 47.

Таблица 47 – Баланс мощности очистных сооружений СГМУП «Горводоканал»

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. | 2017 г. | 2018 г. факт | 2019 г. утв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утв. | факт |  |  |
| Установленная производственная мощность КОС | тыс. м³/сут. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений | тыс. м³/сут. | 91,9 | 86,2 | 91,02 | 89,13 | 94,4 |
| в % от установленной мощности | % | 61,2 | 57,4 | 60,6 | 59,4 | 62,9 |

Проблемы и направления их решения

Основными проблемами являются:

- неполный охват населения отдельных районов города Сургута системой централизованного водоотведения.;

- значительный объем неорганизованного притока сточных вод в систему водоотведения (до 31 %).

Для решения данной проблемы необходимо:

- осуществить подключение потребителей, неохваченных канализацией районов, к централизованной системе водоотведения города Сургута;

- обеспечить строительства ливневой канализации, исключающей проникновение сточных вод в централизованную систему водоотведения.

      - Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса

Оценка ожидаемых резервов и дефицитов мощности объектов водоотведения и очистки сточных вод города Сургута на перспективу представлена в табл. 48.

Фактическая производительность очистных сооружений в 2017 г. составила 33,22 млн м3 (91,016 тыс. м3/сут., 3 792,3 м3/ч). Канализационные очистные сооружения имеют резерв мощности в объеме 41 м³/сут. (27 %).

В соответствии с действующей Схемой определено, что в период до 2030 г.  в связи с ростом численности населения ожидается рост годового приема сточных вод до 38,1 млн м³/год.

Таблица 48 – Баланс мощности очистных сооружений СГМУП «Горводоканал»

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2030 г. прогноз | 2035 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность КОС | тыс. м³/сут. | 150 | 150 | 150 |
| Годовой объем приема сточных вод | тыс. м³ | 33 220,28 | 39 623,2 | 41 932,4 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений (среднесуточная) | тыс. м³/сут. | 91,02 | 108,56 | 114,88 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений (в сутки максимального водопотребления) | тыс. м³/сут. | 109,23 | 130,3 | 137,9 |
| Резерв/дефицит мощности (в сутки максимального водопотребления) | тыс. м³/сут. | 40,77 | 19,7 | 12,1 |
|  | % | 27,18 | 13,2 | 8,1 |

По результатам расчетов перспективных объемов следует вывод о том, что проектной производительности действующих канализационных очистных сооружений по состоянию на 2035 г. будет достаточно для покрытия перспективного спроса на услуги водоотведения.

      - Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности

Основным показателем надежности и бесперебойности системы водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. Перечисленные показатели представлены п. 2.5.2.1 «Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, проблемы и направления их решения».

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой, снижающей показатели готовности системы водоотведения города Сургута , является наличие сетей, имеющих сверхнормативный износ и нуждающихся в замене.

Для решения указанной проблемы требуется реконструкция объектов системы водоотведения.

      - Воздействие на окружающую среду, анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий

Актуальной экологической проблемой является поиск эффективных способов утилизации многотоннажного отхода – осадка, образующегося при очистке городских и промышленных сточных вод.

Основными методами утилизации осадков сточных вод (ОСВ) являются:

- захоронение;

- использование в качестве удобрений в сельском хозяйстве;

- термические методы переработки (сжигание и пиролиз).

В административных граница города Сургута отсутствуют очистные сооружения дождевой канализации. Дождевые и талые сточные воды, а также условно-чистые сточные воды (дренажные) отводятся в водные объекты и на рельеф без очистки.

Обработка осадка (сырой осадок, активный ил), образующегося в результате очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на КОС города Сургута, осуществляется в комплексе по обработке осадка.

Производственный контроль процесса обработки осадков сточных вод осуществляют привлекаемые на договорной основе: Сургутский отдел лаборатории ФФБУ «ЦЛАТИ по УрФО» по ХМАО-Югре, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Ханты-Мансийске», ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте, в г. Когалыме».

На территории города Сургута ежегодно образуется 25 тыс. тонн по сухому веществу отходов водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды. Мусор с защитных решеток, обезвоженный осадок сточных вод (влажность не более 82 %) отгружается в самосвалы и транспортируется для дальнейшей утилизации по договору.

Оценка воздействия централизованной системы водоотведения города Сургута на окружающую среду выполнена с точки зрения объемов сброса загрязняющих веществ в водные объекты муниципального образования. Также воздействие на окружающую среду оказывает осадок, остающийся после очистки сточных вод.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее – лимиты на сбросы).

Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре выдано Разрешение № 84/18 от 11.12.2018 г. на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в реку Обь.

Нижне-Обским Бассейновым Водным Управлением утверждены нормативы допустимого сброса (далее – НДС), в соответствии с которыми по некоторым показателям очищенных сточных вод произошло ужесточение требований от 5 % до 93,3 % (табл. 49).

Таблица 49 – Установленные НДС

| № п/п | Наименование вещества | НДС от 11.12.2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 | т/год |
| 1 | Взвешенные вещества | 16,3 | 834,596 |
| 2 | БПКполн. | 2,1 | 107,525 |
| 3 | Азот нитритов | 0,08 | 4,096 |
| 4 | Азот нитратов | 40,0 | 2048,088 |
| 5 | Азот аммонийный | 0,4 | 20,481 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 0,2 | 10,240 |
| 7 | Хлориды | 62,4 | 3195,017 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,05 | 2,56 |
| 9 | СПАВ | 0,1 | 5,12 |
| 10 | Железо общее | 0,1 | 5,12 |
| 11 | Сульфаты | 19,8 | 1 013,804 |
| 12 | Сухой остаток | 371 | 18996,016 |

Фактическое качество очистки сточных вод на КОС Остров Заячий не соответствует установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в р. Обь.

С целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов у СГМУП «Горводоканал» разработан проект по реконструкции очистных сооружений канализации: «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м³/сутки», реализация которого поэтапная на период 5 лет.

Согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению № 3 к договору водоотведения № 7879-17 от 10.01.2014 г. филиалу ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 утверждены НДС загрязняющих веществ в р. Обь через централизованную систему водоотведения СГМУП «Горводоканал». Сведения о допустимых сбросах и требованиях к составу и свойствам сточных вод представлены в табл. 50.

Таблица 50 – Нормативы допустимых сбросов и требования к составу и свойствам сточных вод, предъявляемые к филиалу ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ | Ед. изм. | Максимально допустимое значение показателя и (или) концентрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водородный показатель (рН) | единиц | 6,0-9,0 |
| 2 | Температура | °С | +40 |
| 3 | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 4 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
| 5 | Летучие органические соединения (ЛОС) | мг/дм3 | 20 |
| 6 | Сульфиды | мг/дм3 | 1,5 |
| 7 | Хлор и хлорамиды | мг/дм3 | 5,0 |
| 8 | Соотношение ХПК: БПК5 | мг/дм3 | 2,5 |
| 9 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 10 | БПК5 | мгО2/дм3 | 300 |
| 11 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 12 | Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| 13 | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 |
| 14 | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 |
| 15 | СПАВ неиногенные | мг/дм3 | 10 |
| 16 | ПХБ | мг/дм3 | 0,001 |
| 17 | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 |
| 18 | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| 19 | Хлориды | мг/дм3 | 1000 |
| 20 | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 21 | Железо | мг/дм3 | 5 |
| 22 | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| 23 | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 24 | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 25 | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 |
| 26 | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 |
| 27 | Никель | мг/дм3 | 0,25 |
| 28 | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 |
| 29 | Свинец | мг/дм3 | 0,25 |
| 30 | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 |
| 31 | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |

Проблемы и направления их решения

Основной проблемой является несоответствие прошедших очистку сточных вод требуемым параметрам.

Для предотвращения воздействия сточных вод на окружающую среду и обеспечения соблюдения требований НДС необходима реконструкция очистных сооружений.

Детальный анализ технического состояния системы водоотведения города Сургута выполнен в составе Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут.

    - Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Анализ финансово-экономического состояния СГМУП «Горводоканал» и СГМУП «Тепловик» проведен на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2015 – 2017 гг., на основании данных раскрытия информации (табл. 51-52).

Таблица 51 - Анализ финансово-экономического состояния СГМУП «Горводоканал»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Темп роста/ снижения 2017/2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности, в т. ч. по видам деятельности: | тыс. руб. | 718 640,74 | 789 442,33 | 850 918,91 | 130 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 718 640,74 | 789 442,33 | 850 918,91 | 130 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 755 557,86 | 805 775,71 | 838 975,85 | 123 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -8 591,56 | - |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -36 917,12 | -16 333,38 | 11 943,06 | в 4,1 раза |

Источник: Раскрытие информации СГМУП «Горводоканал» за 2014-2017 гг. «Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO).

Таблица 52 - Анализ финансово-экономического состояния СГМУП «Тепловик»

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Темп роста/ снижения 2017/2015 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности, в т. ч. по видам деятельности: | тыс. руб. | 10 933,90 | 7 529,64 | 13 155,70 | 121 |
| Водоотведение | тыс. руб. | 10 933,90 | 7 529,64 | 13 155,70 | 121 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 13 309,82 | 16 083,28 | 13 077,99 | 115 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | -2 375,92 | -8 553,64 | 77,71 | - |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2 375,92 | -8 553,64 | 77,71 | - |

Источник: Раскрытие информации СГМУП «Тепловик» за 2013-2017 гг. «Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.VO).

Информация о задолженности потребителей на территории города Сургута не предоставлена.

Государственное регулирование тарифов на услуги по водоотведению осуществляется РСТ Югры.

Анализ структуры себестоимости услуг по водоотведению представлен в табл. 53-54.

Таблица 53 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоотведению на территории города Сургута СГМУП «Горводоканал»

| Информация, подлежащая раскрытию | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности: водоотведение (полный комплекс, очистка, перекачка и очистка стоков) | 718 640,7 | - | 789 442,3 | - | 850 918,9 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 755 557,9 | 100,0 | 805 775,7 | 100,0 | 838 975,8 | 100,0 |
| Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 8 359,5 | 1,1 | 10 452,8 | 1,3 | 14 609,8 | 1,7 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 78 688,9 | 10,4 | 86 461,0 | 10,7 | 92 294,7 | 11,0 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 7 815,5 | 1,0 | 9 350,7 | 1,2 | 9 612,7 | 1,1 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 63 793,6 | 8,4 | 71 339,6 | 8,9 | 71 749,7 | 8,6 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 19 245,2 | 2,5 | 21 497,8 | 2,7 | 21 716,6 | 2,6 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 37 446,6 | 5,0 | 39 788,8 | 4,9 | 42 410,1 | 5,1 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 9 583,9 | 1,3 | 10 270,8 | 1,3 | 11 106,0 | 1,3 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 221 396,1 | 29,3 | 223 190,7 | 27,7 | 227 997,1 | 27,2 |
| Общепроизводственные расходы | 53 602,2 | 7,1 | 56 106,3 | 7,0 | 79 738,5 | 9,5 |
| Общехозяйственные расходы | 24 235,4 | 3,2 | 26 573,4 | 3,3 | 26 369,0 | 3,1 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 108 218,0 | 14,3 | 125 569,6 | 15,6 | 130 048,6 | 15,5 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 79 446,1 | 10,5 | 85 154,3 | 10,6 | 66 448,2 | 7,9 |
| Прочие расходы | 43 727,0 | 5,8 | 40 019,8 | 5,0 | 44 874,9 | 5,3 |
| арендная плата за землю | 6 172,3 | 0,8 | 5 977,2 | 0,7 | 5 967,7 | 0,7 |
| налоги (водный, транспортный, плата за загрязнение окр.среды) | 37 554,7 | 5,0 | 34 042,6 | 4,2 | 38 907,2 | 4,6 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | 0,0 | - | 0,0 | - | -8 591,6 | 0,0 |

Таблица 54 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоотведению на территории города Сургута СГ МУП «Тепловик»

| Информация, подлежащая раскрытию | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности (водоотведение) | 10 933,9 | - | 7 529,6 | - | 13 155,7 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 13 309,8 | 100,0 | 16 083,3 | 100,0 | 13 078,0 | 100,0 |
| Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 0,0 | 0,0 | 6 626,5 | 41,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 148,2 | 1,1 | 292,6 | 1,8 | 223,3 | 1,7 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 0,7 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 0,2 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 449,7 | 3,4 | 346,5 | 2,2 | 913,5 | 7,0 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 135,8 | 1,0 | 81,0 | 0,5 | 275,9 | 2,1 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 86,0 | 0,6 | 92,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 0,2 | 239,2 | 1,8 |
| Общепроизводственные расходы | 2 780,9 | 20,9 | 6 146,7 | 38,2 | 6 506,0 | 49,7 |
| Расходы на текущий ремонт | 2 525,0 | 19,0 | 6 146,7 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на капитальный ремонт | 255,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общехозяйственные расходы | 3 521,8 | 26,5 | 2 458,4 | 15,3 | 976,7 | 7,5 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 5 593,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 3 828,1 | 29,3 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 593,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | -2 375,9 | - | -8 553,6 | - | 77,7 | - |

Тарифы на услуги по водоотведению (прием сточных вод, очистка сточных вод, транспортировка сточных вод) СГМУП «Горводоканал» и тарифы на транспортировку сточных вод предприятиями, обеспечивающими транспортировку сточных вод на территории города Сургута, представлены в табл.55.

Таблица 55  – Тарифы на услуги по водоотведению

| Период регулирования | Значение, руб./м³ |  | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет, прочие потребители (без учета НДС) | население (с учетом НДС) |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (прием сточных вод, очистка сточных вод, транспортировка сточных вод) СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 34,59 | 40,82 | Приказ РСТ Югры от 30.11.2015 г. № 185-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 38,01 | 44,85 |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 38,01 | 44,85 | Приказ РСТ Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 39,52 | 46,63 |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 39,52 | 46,63 | Приказ РСТ Югры от 07.12.2017 г. № 158-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 41,07 | 48,46 |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 41,07 | 49,28 | Приказ РСТ Югры от 06.12.2018 г. № 79-нп |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 41,89 | 50,27 |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,89 | 50,27 |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,42 | 52,10 |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,42 | 52,10 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 44,41 | 53,29 |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 44,41 | 53,29 |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,66 | 54,79 |  |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,66 | 54,79 |  |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 46,29 | 55,55 |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 79,60 | - | Приказ РСТ Югры от 26.11.2015 г. № 174-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 82,94 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 82,94 | - | Приказ РСТ Югры от 24.11.2016 г. № 135-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 86,24 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 86,24 | - | Приказ РСТ Югры от 23.11.2017 г. № 129-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 89,68 | - |  |
| Долгосрочные тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 14,23 | - | Приказ РСТ Югры от 16.11.2017 г. № 125-нп Приказ РСТ Югры от 22.11.2018 г. № 62-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 14,79 | - |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 14,79 | - |  |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 15,09 | - |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 15,09 | - |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 15,45 | - |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 15,45 | - |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 15,93 | - |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 15,93 | - |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 16,32 | - |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ООО УК «СЗТК» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 30,01 | - | Приказ РСТ Югры от 30.11.2015 г. № 185-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 31,26 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 31,26 | - | Приказ РСТ Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 32,29 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 32,29 | - | Приказ РСТ Югры от 16.11.2017 г. № 123-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 32,96 | - |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ОАО «РЖД» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 15,90 | - | Приказ РСТ Югры от 30.11.2015 г. № 185-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 16,56 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 16,56 | - | Приказ РСТ Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 17,19 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 17,19 | - | Приказ РСТ Югры от 16.11.2017 г. № 123-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 17,88 | - |  |
| Долгосрочные тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 20,15 | - | Приказ РСТ Югры от 23.11.2017 г. № 131-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 20,95 | - |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 20,95 | - |  |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 21,77 | - |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 21,77 | - |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 22,63 | - |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 22,63 | - |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 23,49 | - |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 23,49 | - |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 24,43 | - |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 10,96 | - | Приказ РСТ Югры от 26.11.2015 г. № 174-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 11,42 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 11,42 | - | Приказ РСТ Югры от 24.11.2016 г. № 135-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 11,87 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 11,87 | - | Приказ РСТ Югры от 07.12.2017 г. № 158-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 12,34 | - |  |
| Долгосрочные тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ООО «Сибпромстрой № 18» |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 3,38 | - | Приказ РСТ Югры от 22.11.2018 № 62-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3,51 | - |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 3,51 | - |  |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 3,57 | - |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 3,57 | - |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 3,59 | - |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 3,59 | - |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 3,63 | - |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3,63 | - |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3,65 | - |  |
| Долгосрочные тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 5,10 | - | Приказ РСТ Югры от 22.11.2018 № 62-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 5,30 | - |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 5,30 | - |  |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 5,40 | - |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 5,40 | - |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 5,50 | - |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 5,50 | - |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5,62 | - |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5,62 | - |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5,73 | - |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ПАО «СибТрансРесурс» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2,81 | - | Приказ РСТ Югры от 30.11.2015 г. № 185-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2,81 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2,81 | - | Приказ РСТ Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2,91 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2,91 | - | Приказ РСТ Югры от 16.11.2017 г. № 123-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3,02 | - |  |

Распоряжение Администрации города от 02.02.2018 № 155 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год» (в ред. от 07.05.2018 № 717).

Информация по состоянию на 01.01.2019

В пиковый день

С 2019 г. в объем полезного отпуска включен утв. расход воды на собственные нужды СГМУП Филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 в объеме 584,14 тыс. м³

С учетом производительности резервных скважин.

Распоряжение Администрации города от 02.02.2018 № 155 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год» (в ред. от 07.05.2018 № 717).

Отчет о выполнении производственной программы СГМУП «Горводоканал» за 2017 г.

Факт за 2018 г. – 32 533,0 тыс. м³

Отчет о выполнении производственных программ, СГМУП «Горводоканал», 2017 г.

Принят коэффициент суточной неравномерности – 1,2.