Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут

Книга 6. Определение принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры

г. Сургут

2019 год

Содержание

Общие положения	3

1 Определение принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры	4

- Общие положения

Книга 7. Определение принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры входит в состав входит Обосновывающих материалов на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут, сформированных ООО «Сибпрофконсалт» на  основании муниципального контракта № 4/2018 от 22.05.2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

- 1 Определение принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры

По каждой из систем коммунальной инфраструктуры разработаны три принципиальных варианта развития, в которых обоснован перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры:

- предварительные расчеты принципиальных вариантов развития систем тепло-, водо-, электро- газоснабжения и водоотведения, а также объектов размещения ТКО;

- определение технических параметров и эффекта от реализации каждого из разработанных вариантов развития систем и объектов, исходя из целевых показателей их развития и перспективного спроса на ресурсы (перспективной нагрузки) и проведение укрупненной оценки экологических последствий реализации предложенного варианта развития систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетей городского освещения, объектов размещения ТКО;

- выполнение укрупненного расчета потребности в инвестициях по каждому из вариантов развития рассматриваемых систем и объектов жизнеобеспечения города Сургута;

- определение перспективных эксплуатационных расходов ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций в связи с реализацией предлагаемых вариантов развития рассматриваемых систем;

- сопоставительный анализ результатов расчета для обоснования предлагаемого к реализации варианта развития рассматриваемых систем и объектов.

Каждый принципиальный вариант, обеспечивает покрытие всего перспективного спроса на коммунальные ресурсы (электрическую энергию газ, тепловую энергию, холодную и горячую воду и водоотведение, и утилизацию ТКО) в городе Сургуте. Критерием обеспечения является выполнение балансов мощности источников и спроса при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем электро-, газоснабжения, отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, утилизации ТКО. Выполнение текущих и перспективных балансов мощности источников (центров питания), текущей и перспективной нагрузки в каждой зоне действия источника (центров питания) является главным условием для разработки принципиальных вариантов.

Характеристики принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры города Сургута на период до 2035 г. приведены в табл. 1.

Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры по вариантам развития, приведено в разделах 7-12 настоящего отчета.

Таблица 1 – Характеристика принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры города Сургута на период до 2035 г.

| № п/п | Характеристика | Вариант развития системы коммунальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| 1. | Система электроснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Наименование варианта | Электроснабжение городского округа от существующих, вновь вводимых (4 ед.) и реконструируемых центров питания 110/10 кВ, 35/6 кВ (3 ед.) с перераспределением нагрузки между ними | Электроснабжение городского округа от существующих, вновь вводимых (4 ед.) и реконструируемых центров питания 110/10 кВ, 35/6 кВ (2 ед.) с перераспределением нагрузки между ними, определением оптимального размещения центров питания (основной) | Сохранение электроснабжения действующих потребителей и подключение новых к существующим центрам питания с перераспределением нагрузок между ними |
| 1.2 | Основные технические решения |  |  |  |
| 1.2.1 | Техническое решение 1 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в кв. ЗП2, коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, ЗПЛ2, п. Юность, микрорайонов 46, 48, кв. СЗП2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов. Организация связи 35 кВ ПС Технолог – перспект. ПС Парковая – ПС Березка. Организация резервного электроснабжения 35 кВ перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь Сургутского района |  |  |  |
|  | Технические параметры | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реконструкция ПС 110/10/10 кВ Привокзальная с увеличением установленной мощности до 80 МВА: - новое строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с трансформаторной мощностью 50 МВА, ВЛ 110 кВ протяженностью 2х0,65 км; - реконструкция ПС 110/10/10 кВ Привокзальная с увеличением установленной мощности до 80 МВА (замена 1Т, 2Т на трансформаторы 40 МВА, расширение РУ 10 кВ); - строительство ЛЭП 35 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая к к перспективной ЛЭП 35 кВ (ПС 110/35/6 кВ Технолог – ПС 35/10 кВ Северсталь) с замыканием транзита по сети 35 кВ на ПС 35/10 кВ Солнечная (7 км) для организации связи 35 кВ (ПС Технолог – перспект. ПС Парковая – ПС Березка) и обеспечения резервным питанием персп. ПС 35/10 кВ Северсталь; - строительство питающих ЛЭП 10 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая к перспективным потребителям инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов (1/2 территории), коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, ЗПЛ2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов; - строительство питающих ЛЭП 10 кВ от реконструируемой ПС 110/10/10 кВ Привокзальная к перспективным потребителям инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в ЗП2, кв. СЗП2, п. Юность; - в целях исключения перегрузки трансформатора в ремонтных и аварийных режимах (n-1) на персп. ПС 110/35/10 2х40 МВА Парковая организация резервирования по сети 10 кВ от существующих ПС 110/10/10 кВ Западная, ПС 110/10/10 кВ Азерит и ПС 110/10/10 кВ Привокзальная. | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2: - новое строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с трансформаторной мощностью 80 МВА, ВЛ 110 кВ протяженностью 2х0,65 км; - строительство ЛЭП 35 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая к к перспективной ЛЭП 35 кВ (ПС 110/35/6 кВ Технолог – ПС 35/10 кВ Северсталь) с замыканием транзита по сети 35 кВ на ПС 35/10 кВ Солнечная (7 км) для организации связи 35 кВ (ПС Технолог – перспект. ПС Парковая – ПС Березка) и обеспечения резервным питанием персп. ПС 35/10 кВ Северсталь; - строительство питающих ЛЭП 10 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая к перспективным потребителям инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в кв. ЗП2 коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, ЗПЛ2, п. Юность, кв. СЗП2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов, к ПС 110/10/10 кВ Привокзальная; - в целях исключения перегрузки трансформатора в ремонтных и аварийных режимах (n-1) на персп. ПС 110/35/10 2х40 МВА Парковая организация резервирования по сети 10 кВ от существующих ПС 110/10/10 кВ Западная, ПС 110/10/10 кВ Азерит и ПС 110/10/10 кВ Привокзальная. | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реализация ЗРУ 10 кВ Привокзальная на базе ПС 110/10/10 кВ Привокзальная: - новое строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с трансформаторной мощностью 80 МВА, ВЛ 110 кВ протяженностью 2х0,65 км; - реализация ЗРУ 10 кВ Привокзальная на базе ПС 110/10/10 кВ Привокзальная (демонтаж ОРУ 110 кВ, трансформаторного парка, реконструкция ЗРУ 10 кВ); - строительство ЛЭП 35 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая к к перспективной ЛЭП 35 кВ (ПС 110/35/6 кВ Технолог – ПС 35/10 кВ Северсталь) с замыканием транзита по сети 35 кВ на ПС 35/10 кВ Солнечная (7 км) для организации связи 35 кВ (ПС Технолог – перспект. ПС Парковая – ПС Березка) и обеспечения резервным питанием персп. ПС 35/10 кВ Северсталь; - строительство питающих ЛЭП 10 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая к перспективным потребителям инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в кв. ЗП2 коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, ЗПЛ2, п. Юность, кв. СЗП2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов, к ПС 110/10/10 кВ Привокзальная; - строительство питающих ЛЭП 10 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ Парковая к реконструируемой. ЗРУ 10 кВ Привокзальная (с учетом строительства коллектора на 4 2-цепных КЛ 10 кВ, 2,86 км); - в целях исключения перегрузки трансформатора в ремонтных и аварийных режимах (n-1) на персп. ПС 110/35/10 2х40 МВА Парковая организация резервирования по сети 10 кВ от существующих ПС 110/10/10 кВ Западная, ПС 110/10/10 кВ Азерит. |
| 1.2.2 | Техническое решение 2 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ микрорайонов 47, 49, части мкр. 43, 51 |  |  |  |
|  | Технические параметры | - Строительство ПС 110/10/10 кВ в мкр. 51: - новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 80 МВА, в т.ч., 1-пролетное 2-цепное присоединение к ВЛ 110 кВ не более 100 м; - строительство питающих ЛЭП 10 кВ от перспективной ПС 110/35/10 кВ к перспективным потребителям мкр. 47, 48, 49, части мкр. 43, 46 (с учетом строительства коллектора на 8 2-цепных КЛ 10 кВ, 2 км). | - Строительство питающих и резервирующих кабельных линий 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Западная к перспективным потребителям мкр. 47, 49, части мкр. 43 (с учетом строительства многониточных коллекторов 10 кВ | - Строительство ПС 110/10/10 кВ с кабельно-воздушной линией 110 кВ в мкр. 48: - новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 80 МВА, КЛ 110 кВ 2х1,2 км, ВЛ 110 кВ 2х0,77 км, переходной комплектный пункт опорного типа (ПКПО) – 1 ед.; - строительство питающих ЛЭП 10 кВ от перспект. к перспективным потребителям мкр. 47, 48, 49, части мкр. 43, 46, 51. |
| 1.2.3 | Техническое решение 3 – Организация перспективного электроснабжения 6(10) кВ Восточного промышленного района |  |  |  |
|  | Технические параметры | - Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Шукшинская: - реконструкция ПС 110/6/6 кВ Шукшинская с заменых трансформаторов 1Т, 2Т 110/6/6 кВ на 110/10/6 кВ установленной мощности 2х25 МВА, строительством ЗРУ-10 кВ; - строительство ЛЭП 10 кВ от реконстр. ПС 110/10/6 кВ Шукшинская к персп. РТП 10 кВ 2х2500 кВА мкр. Марьина гора (2х2,06 км), к перспективной ТП-2 10 кВ 2х250 кВА п. Кедровый (2х1,85 км). | - Строительство РП 6 кВ с повышающей ТП 6/10 кВ 2х6300 кВА в мкр. ХХ, в мкр. XIX (2 ед.): - строительство РП 6 кВ с повышающей ТП 6/10 кВ 2х6300 кВА в мкр. ХХ, в мкр. XIX (2 ед.); - строительство КЛ 6 кВ от РП 6 кВ с повышающей ТП 6/10 кВ 2х6300 кВА мкр. ХХ к РП 6 кВ с повышающей ТП 6/10 кВ 2х6300 кВА мкр. XIX (2х1 км); - строительство КЛ 10 кВ от перспективной повышающей ТП 6/10 кВ 2х6300 кВА (в составе перспект. РП 6 кВ мкр. ХХ), для электроснабжения п. Кедровый-1 (2х0,4 км); - строительство КЛ 10 кВ от перспективной повышающей ТП 6/10 кВ 2х6300 кВА (в составе перспект. РП 6 кВ мкр. ХIХ), для электроснабжения мкр. Марьина гора (2х1,50 км). | - Присоединение перспективных потребителей п. Кедровый-1, мкр. Марьина гора к ПС 110/6 кВ Строительная, ПС 110/6/6 кВ Шукшинская, ПС 110/10/10 кВ Олимпийская: - строительство, реконструкция питающих ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Строительная, ПС 110/6/6 кВ Шукшинская для присоединения перспективных потребителей п. Кедровый-1, северной части мкр. Марьина гора; - строительство питающих ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Олимпийская для присоединения перспективных потребителей части южной мкр. Марьина гора. |
| 1.2.4 | Техническое решение 4 – Организация перспективного электроснабжения 35 кВ, 6(10) кВ ВПЛ1, ВР3 |  |  |  |
|  | Технические параметры | - Строительство ПС 35/6 кВ Силинская, реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с переводом нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, с переводом нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз: - строительство ПС 35/6 кВ Силинская с ВЛ 35 кВ в ЦР1 (новое строительство ПС трансформаторной мощностью 20 МВА, ВЛ 35 кВ 2х1,16 км); - реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с увеличением установленной мощности до 20 МВА (установка 1Т 10000/35/6, замена 2Т 4000/35/6 на трансформатор 10 МВА, расширение ОРУ 35 кВ, РУ 6 кВ); - строительство ВЛз 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 68 к КТП 6 кВ ПСОК "Автомобилист СТАТ"; - строительство ВЛз 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 121 к КТП 6 кВ ПСК "Ветеран-2"; - строительство питающих, распределительных ВЛз 6 кВ к СТ № 64 «Светлое», СТ № 62 «Клюквенное», СОТ № 57 «Лето», СОТ № 54 «Лукоморье», ПСК № 68 «Весеннее», СТ № 63 «Радуга» (присоединение дачных обществ к питающей ВЛ 10 кВ от сети ОАО "РЖД" к ПСОК № 2 «Железнодорожник»). | - Строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская с переводом нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, реконструкция ПС 35/6 кВ № 121, перевод нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз: - строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская с отходящей ЛЭП 35 кВ к отпаечной ВЛ 35 кВ ф. Восточная-1, Восточная-2 (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 80 МВА, ЛЭП 35 кВ протяженностью 2х4 км); - строительство РП 6 кВ инвестиционной площадки у ж/д станции Силинская с питающей ЛЭП 6 кВ от перспект. ПС 110/35/6 кВ Силинская (2х0,97 км); - реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с увеличением установленной мощности до 20 МВА (установка 1Т 10000/35/6, замена 2Т 4000/35/6 на трансформатор 10 МВА, расширение ОРУ 35 кВ, РУ 6 кВ); - строительство ЛЭП 6 кВ от персп. РП 6 кВ инвестиционной площадки у ж/д станции Силинская к ВЛ 6 кВ п. Лесной (2х1,56 км); - строительство ВЛз 6 кВ от перспект. ПС 110/35/6 кВ Силинская к КТПН 250 ПСК "Ветеран", к КТПН 400 ПССК "Витамин", к КТПН 400 кВА "Многодетная семья", резервирующей ВЛз 6 кВ к КТПН 630 кВА СНТ "Черемушки"; - строительство питающих, распределительных ВЛз 10 кВ к СТ № 64 «Светлое», СТ № 62 «Клюквенное», СОТ № 57 «Лето», СОТ № 54 «Лукоморье», ПСК № 68 «Весеннее», СТ № 63 «Радуга» (присоединение дачных обществ к питающей ВЛ 10 кВ от сети ОАО "РЖД" к ПСОК № 2 «Железнодорожник»). | - Сохранение существующей схемы электроснабжения ВПЛ1, ВР3: - присоединение к электрическим сетям 6 кВ ПС 35/6 кВ № 73 СТ № 64 «Светлое», СТ № 62 «Клюквенное», СОТ № 57 «Лето», СОТ № 54 «Лукоморье», ПСК № 68 «Весеннее», СТ № 63 «Радуга» при условии: - реконструкции существующих электрических сетей близлежащих дачных обществ; - перераспределения максимальной мощности близлежащих дачных обществ (уменьшения); - ограничения требуемой мощности вновь присоединяемых дачных обществ. |
| 1.2.5 | Техническое решение 5 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А |  |  |  |
|  | Технические параметры | - Строительство ПС 110/10 кВ Пойма: - строительство ПС 110\10 кВ Пойма в мкр. 27А (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 32 МВА); - строительство КЛ 10 кВ от персп. РТП 10 кВ 2х1600 кВА Кампус (зона действия ПС Геолог) к персп. РП-9 10 кВ 2х2500 кВА мкр. Пойма-5 (2х1,34 км); строительство КЛ 10 кВ от реконстр. РП-122 (зона действия ПС Олимпийская) к перспект. РТП 10 кВ 2х1600 кВА мкр. 27А (2х0,60 км); - строительство КЛ 10 кВ от персп. РП 10 кВ Пойма к перспект. РТП 10 кВ 2х1600 кВА мкр. 27А (2х0,40 км); - строительство КЛ 10 кВ от персп. РП 10 кВ Пойма к персп. РП-9 10 кВ 2х2500 кВА мкр. Пойма-5 (2х1,96 км); - строительство КЛ 10 кВ от персп. РП 10 кВ Пойма к персп. ТП-1-10/0,4 2х1000 кВА мкр. | - Строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А с возможностью расширения (реализации ПС 110/10 кВ Пойма трансформаторной мощностью 32 МВА в период с 2031 по 2035 годы при подтвержденном росте нагрузок): - строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А (новое строительство РП 10 кВ Пойма с возможностью расширения (реализации ПС 110/10 кВ Пойма трансформаторной мощностью 32 МВА в период с 2031 по 2035 годы при подтвержденном росте нагрузок); - строительство КЛ 10 кВ от персп. РТП 10 кВ 2х1600 кВА Кампус (зона действия ПС Геолог) к персп. РП-9 10 кВ 2х2500 кВА мкр. Пойма-5 (2х1,34 км); строительство КЛ 10 кВ от реконстр. РП-122 (зона действия ПС Олимпийская) к перспект. РТП 10 кВ 2х1600 кВА мкр. 27А (2х0,60 км); - строительство КЛ 10 кВ от персп. РП 10 кВ Пойма к перспект. РТП 10 кВ 2х1600 кВА мкр. 27А (2х0,40 км); - строительство КЛ 10 кВ от персп. РП 10 кВ Пойма к персп. РП-9 10 кВ 2х2500 кВА мкр. Пойма-5 (2х1,96 км); - строительство КЛ 10 кВ от персп. РП 10 кВ Пойма к персп. ТП-1-10/0,4 2х1000 кВА мкр. | - Строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А, присоединение перспективных потребителей мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А к существующим центрами питания: - строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А; - строительство КЛ 10 кВ от персп. РТП 10 кВ 2х1600 кВА Кампус (зона действия ПС Геолог) к персп. РП-9 10 кВ 2х2500 кВА мкр. Пойма-5 (2х1,34 км); строительство КЛ 10 кВ от реконстр. РП-122 (зона действия ПС Олимпийская) к перспект. РТП 10 кВ 2х1600 кВА мкр. 27А (2х0,60 км). |
| 1.2.6 | Техническое решение 6 – Строительство кабельных линий 110 кВ между ПП Победа и ПС Сайма, 2x5 км |  |  |  |
|  | Технические параметры | - Строительство 2-цепной КЛ 110 кВ между ПП Победа и ПС Сайма, 5 км |  |  |
| 1.2.7 | Техническое решение 7 – Строительство и реконструкция РП, ТП, питающих и распределительных ЛЭП 6(10) кВ, 0,4 кВ в районах существующей и перспективной застройки, резервируемых линий 6(10) кВ для повышения надежности электроснабжения потребителей |  |  |  |
|  | Технические параметры | - Строительство: - РП, ТП 6(10) кВ – 199 ед.; - ЛЭП 6(10) кВ – 218 км; - ЛЭП 0,4 кВ – 314 км; - Реконструкция: - РП, ТП 6(10) кВ – 101 ед.; - ЛЭП 6(10) кВ – 51 км; - ЛЭП 0,4 кВ – 40 км. |  |  |
| 1.2.8 | Техническое решение 8 – Проведение технического обследования и разработка технико-экономических обоснований по восстановлению нормативного состояния охранных зон ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ протяженностью 27,2 км |  |  |  |
|  | Технические параметры | - Протяженность участков, подлежащих обследованию: - ВЛ 500 кВ – 8,7 км; - ВЛ 220 кВ – 8,1 км; - ВЛ 110 кВ – 10,4 км. |  |  |
| 1.3 | Эффект от реализации | Обеспечение электрической энергией существующих и перспективных потребителей на расчетный срок до 2035 г. | Обеспечение электрической энергией существующих и перспективных потребителей на расчетный срок до и после 2035 г. | Обеспечение электрической энергией существующих и части перспективных потребителей до достижения центрами питания ограничения на присоединение новых потребителей (2024-2030 г.) |
| 1.4 | Экологические последствия | Негативные экологические последствия отсутствуют. | Негативные экологические последствия отсутствуют. | Негативные экологические последствия отсутствуют. |
| 1.5 | Объем необходимых инвестиций (с НДС) | 3 793,3 млн руб. | 2 571,5 млн руб. | 1 853,0 млн руб. |
|  |  | Всего по Схеме: 14 527,8 млн руб. | Всего по Схеме: 13 521,5 млн руб. | Всего по Схеме: 12 587,5 млн руб. |
| 1.6 | Сопоставительный анализ вариантов |  |  |  |
| 1.6.1 | Преимущества | Решение 1 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в кв. ЗП2, коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, ЗПЛ2, п. Юность, микрорайонов 46, 48, кв. СЗП2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов. Организация связи 35 кВ ПС Технолог – перспект. ПС Парковая – ПС Березка. Организация резервного электроснабжения 35 кВ перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь Сургутского района |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реконструкция ПС 110/10/10 кВ Привокзальная с увеличением установленной мощности до 80 МВА: - обеспечение необходимой мощностью перспективных потребителей инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в ЗП2, кв. СЗП2, коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, перспективной застройки ЗПЛ2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов; - уменьшение нагрузки на «закрытой» ПС 35/6 кВ № 344, присоединение части потребителей с ПС 35/6 кВ № 68 (перевод на напряжение 10 кВ); - обеспечение существующих и перспективных нагрузок п. Юность; - обеспечение резервирования на напряжении 10 кВ между персп.ПС 110/35/10 кВ Парковая, ПС 220/110/10 кВ, Сургут, ПС 110/10/10 кВ Привокзальная, ПС 110/10/10 кВ Западная; - повышение надежности схемы электроснабжения 35 кВ населенных пунктов Сургутского муниципального района: Белый Яр, Солнечный; - обеспечение резервным источником электрической мощности перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь, планируемой к реализации в промышленной зоне п. Солнечный Сургутского района. | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реконструкция ПС 110/10/10 кВ Привокзальная с увеличением установленной мощности до 80 МВА: - обеспечение необходимой мощностью перспективных потребителей инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в ЗП2, кв. СЗП2, коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, перспективной застройки ЗПЛ2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов; - уменьшение нагрузки на «закрытой» ПС 35/6 кВ № 344, присоединение части потребителей с ПС 35/6 кВ № 68 (перевод на напряжение 10 кВ); - обеспечение существующих и перспективных нагрузок п. Юность; - обеспечение резервирования на напряжении 10 кВ между персп.ПС 110/35/10 кВ Парковая, ПС 220/110/10 кВ, Сургут, ПС 110/10/10 кВ Привокзальная, ПС 110/10/10 кВ Западная; - повышение надежности схемы электроснабжения 35 кВ населенных пунктов Сургутского муниципального района: Белый Яр, Солнечный; - обеспечение резервным источником электрической мощности перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь, планируемой к реализации в промышленной зоне п. Солнечный Сургутского района. | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реконструкция ПС 110/10/10 кВ Привокзальная с увеличением установленной мощности до 80 МВА: - обеспечение необходимой мощностью перспективных потребителей инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в ЗП2, кв. СЗП2, коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, перспективной застройки ЗПЛ2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов; - уменьшение нагрузки на «закрытой» ПС 35/6 кВ № 344, присоединение части потребителей с ПС 35/6 кВ № 68 (перевод на напряжение 10 кВ); - обеспечение существующих и перспективных нагрузок п. Юность; - обеспечение резервирования на напряжении 10 кВ между персп.ПС 110/35/10 кВ Парковая, ПС 220/110/10 кВ, Сургут, ПС 110/10/10 кВ Привокзальная, ПС 110/10/10 кВ Западная; - повышение надежности схемы электроснабжения 35 кВ населенных пунктов Сургутского муниципального района: Белый Яр, Солнечный; - обеспечение резервным источником электрической мощности перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь, планируемой к реализации в промышленной зоне п. Солнечный Сургутского района. |
|  |  | Решение 2 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ микрорайонов 47, 49, части мкр. 43, 51 |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 110/10/10 кВ в мкр. 51: - низкие капитальные затраты на присоединение перспективной ПС 110/10/10 кВ к существующим ЛЭП 110 кВ, при ее размещении в мкр. 51. | - Строительство ПС 110/10/10 кВ в мкр. 51: - низкие капитальные затраты на присоединение перспективной ПС 110/10/10 кВ к существующим ЛЭП 110 кВ, при ее размещении в мкр. 51. | - Строительство ПС 110/10/10 кВ в мкр. 51: - низкие капитальные затраты на присоединение перспективной ПС 110/10/10 кВ к существующим ЛЭП 110 кВ, при ее размещении в мкр. 51. |
|  |  | Решение 3 – Организация перспективного электроснабжения 6(10) кВ Восточного промышленного района |  |  |
|  |  | - Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Шукшинская: - исключение капитальных затрат на землеотвод, строительство и эксплуатацию повышающих пунктов 6/10 кВ 2х 6,3 МВА, запитанных от ПС 110/6 кВ Строительная, ПС 110/6/6 кВ Шукшинская; - выполнение требования РД 34.20.185-94 о переводе существующих сетей и строительстве новых на напряжении 10 кВ; - присоединение электрических сетей Восточного промышленного района к городской подсистеме 10 кВ; - повышение надежности электроснабжения, обеспечение резервирования от ПС 110/10/10 кВ Олимпийская, ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс. | - Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Шукшинская: - исключение капитальных затрат на землеотвод, строительство и эксплуатацию повышающих пунктов 6/10 кВ 2х 6,3 МВА, запитанных от ПС 110/6 кВ Строительная, ПС 110/6/6 кВ Шукшинская; - выполнение требования РД 34.20.185-94 о переводе существующих сетей и строительстве новых на напряжении 10 кВ; - присоединение электрических сетей Восточного промышленного района к городской подсистеме 10 кВ; - повышение надежности электроснабжения, обеспечение резервирования от ПС 110/10/10 кВ Олимпийская, ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс. | - Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Шукшинская: - исключение капитальных затрат на землеотвод, строительство и эксплуатацию повышающих пунктов 6/10 кВ 2х 6,3 МВА, запитанных от ПС 110/6 кВ Строительная, ПС 110/6/6 кВ Шукшинская; - выполнение требования РД 34.20.185-94 о переводе существующих сетей и строительстве новых на напряжении 10 кВ; - присоединение электрических сетей Восточного промышленного района к городской подсистеме 10 кВ; - повышение надежности электроснабжения, обеспечение резервирования от ПС 110/10/10 кВ Олимпийская, ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс. |
|  |  | Решение 4 – Организация перспективного электроснабжения 35 кВ, 6(10) кВ ВПЛ1, ВР3 |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 35/6 кВ Силинская, реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с переводом нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, перевод нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз: - обеспечение электроснабжения инвестиционной площадки у ж/д Силинской; - устранение дефицита в зоне действия ПС 35/6 кВ № 121, обеспечение необходимого резерва мощности; - перевод части нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73 на ПС 35/6 кВ № 121; - перевод коммунально-бытовой нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз; - обеспечение резерва мощности на шинах 6 кВ ПС 35/6 кВ № 73, шинах 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз, для возможного присоединения не электрифицированных ДНТ в районе р. Почекуйки к ПС 35/6 кВ № 73. Отсутвие необходимости в оптимизации схемы присоединения к фидерам 110 кВ Сургут-Югорская, Сургут-Имилор 1 подстанций 110 кВ, размещенных за пределами города Сургута. | - Строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская с переводом нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, реконструкция ПС 35/6 кВ № 121, перевод нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз: - надежное электроснабжение инвестиционной площадки у ж/д Силинской; - включение в систему электроснабжения 35 кВ г. Сургута, Сургутского района дополнительного источника питания; - переключение ПС 35/6 кВ № 121, ПС 35/6 кВ № 68 от сети 35 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз, присоединение к персп. ПС 110/35/6 кВ Силинская; - устранение дефицита в зоне действия ПС 35/6 кВ № 121, обеспечение необходимого резерва мощности; - перевод части нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, перевод коммунально-бытовой нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз; - присоединение к электрическим сетям Сургутской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловской дирекции по энергообеспечению не электрифицированных ДНТ в районе р. Почекуйки. - обеспечение резервирования потребителей ПС Элегаз по цепям 35 кВ, 6 кВ, частичного резервирования ПС 110/6/6 кВ Шукшинская по цепям 6 кВ. | - Сохранение существующей схемы электроснабжения ВПЛ1, ВР3: - незначительные капитальные затраты. |
|  |  | Решение 5 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А |  |  |
|  |  |  | - Строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А с возможностью расширения до ПС 110/10 кВ трансформаторной мощностью 2х16 МВА в период с 2031 по 2035 годы при подтвержденном росте нагрузок: - надежное электроснабжение на расчетный период перспективных потребителей мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А; - обеспечение резервирования на напряжении 10 кВ между персп. РП 10 кВ Пойма, ПС 110/10/10 кВ Геолог, ПС 110/10/10 кВ Олимпийская, ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс; - обеспечение необходимого резерва мощности после 2035 г. для перспективного развития территорий мкр. Пойма-4, мкр. 27, мкр. 26, мкр. 28, мкр. 29, кварталов П-9, П-12, П-15. | - Строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А, присоединение перспективных потребителей мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А к существующим центрами питания: - наименьшие капитальные затраты на присоединение перспективных потребителей мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А; - оптимальная загрузка на расчетный период близлежащих ЦП: ПС 110/10/10 кВ Олимпийская, ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс, ПС 110/10/10 кВ Геолог. |
| 1.6.2 | Недостатки | Решение 1 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в кв. ЗП2, коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, ЗПЛ2, п. Юность, микрорайонов 46, 48, кв. СЗП2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов. Организация связи 35 кВ ПС Технолог – перспект. ПС Парковая – ПС Березка. Организация резервного электроснабжения 35 кВ перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь Сургутского района |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реконструкция ПС 110/10/10 кВ Привокзальная с увеличением установленной мощности до 80 МВА: - существенные капитальные затраты на реконструкцию ПС 110/10/10 кВ Привокзальная, в том числе на организацию временных схем электроснабжения существующих потребителей от других источников. | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2: - значительные капитальные затраты на строительство и подключение подстанции; - обеспечение загрузки подстанции на начальном этапе эксплуатации на уровне 30 % от номинальной мощности ПС (n-1). | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реализация ЗРУ 10 кВ Привокзальная на базе ПС 110/10/10 кВ Привокзальная: - дополнительные капитальные затраты при обустройстве ЗРУ 10 кВ Привокзальная на базе ПС 110/10/10 кВ Привокзальная на обеспечение надежного электроснабжения устройств и оборудования Сургутской дистанции электроснабжения, предназначенных для обеспечения безопасности движения поездов; - рост потерь в сетях из-за увеличения протяженности питающих линий в связи с переносом источника электрической энергии. |
|  |  | Решение 2 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ микрорайонов 47, 49, части мкр. 43, 51 |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 110/10/10 кВ в мкр. 51: - существенные капитальные затраты на присоединение перспективных потребителей, расположенных вне радиуса эффективного действия ЦП; - повышенные потери в сетях 10 кВ при энергоснабжении удаленных потребителей к северу, северо-западу от ПС. | - Строительство питающих и резервирующих кабельных линий 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Западная к перспективным потребителям мкр. 47, 48, 49, части мкр. 43, 46 (с учетом строительства многониточных коллекторов 10 кВ: - вероятность достижения ограничения на присоединение новых потребителей к существующим центрами питания (2031-2035 г.); - существенные капитальные затраты на присоединение перспективных потребителей, расположенных вне радиуса эффективного действия существующих ПС. | - Строительство ПС 110/10/10 кВ с кабельно-воздушной линией 110 кВ в мкр. 48: - существенные капитальные затраты на ПИР, СМР КВЛ 110 кВ с ПКПО 110 кВ к перспективной ПС. Более высокие капитальные затраты на эксплуатацию высоковольтной линии и ПКПО по сравнению с линейным участком ВЛ 110 кВ той же протяженности. - оптимальная трасса и охранная зона воздушного участка перспективной КВЛ 110 кВ накладывается на территорию размещения перспективных кустов скважин № 258, 260, 261 Западно-Сургутского месторождения ПАО «Сургутнефтегаз» на территории ЮП1. |
|  |  | Решение 3 – Организация перспективного электроснабжения 6(10) кВ Восточного промышленного района |  |  |
|  |  | - Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Шукшинская: - существенные капитальные затраты на реконструкцию ПС 110/6/6 кВ Шукшинская, в том числе на организацию временных схем электроснабжения существующих потребителей от других источников; - дополнительные капитальные затраты на обеспечение надежного электроснабжения устройств и оборудования ответственного потребителя – СГРЭС-2; - капитальные затраты на перевод существующих электрических сетей и электрического оборудования потребителей на напряжение 10 кВ. | - Строительство РП 6 кВ с повышающей ТП 6/10 кВ 2х6300 кВА в мкр. ХХ, в мкр. XIX (2 ед.): - существенные капитальные затраты на землеотвод, строительство и эксплуатацию повышающих пунктов 6/10 кВ 2х 6,3 МВА, запитанных от ПС 110/6 кВ Строительная, ПС 110/6/6 кВ Шукшинская в сравнении с вариантом 3; - капитальные затраты на перевод существующих электрических сетей и электрического оборудования потребителей на напряжение 10 кВ. | - Присоединение перспективных потребителей п. Кедровый-1, мкр. Марьина гора к ПС 110/6 кВ Строительная, ПС 110/6/6 кВ Шукшинская, ПС 110/10/10 кВ Олимпийская: - развитие сети 6 кВ, менее эффективной по сравнению с 10 кВ. - сложность с обеспечением резервирования при эксплуатации сетей 6 и 10 кВ (северная часть мкр. Марьина гора – на напряжении 6 кВ, южная – на напряжении 10 кВ); от источников, имеющих вторичное напряжение 10 кВ; - достижение ограничения на присоединение новых потребителей к существующим центрами питания (2024-2030 г.); - существенные капитальные затраты на присоединение перспективных потребителей, расположенных вне радиуса эффективного действия питающих ПС. |
|  |  | Решение 4 – Организация перспективного электроснабжения 35 кВ, 6(10) кВ ВПЛ1, ВР3 |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 35/6 кВ Силинская, реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с переводом нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, перевод нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз: - ограничение разрешенной мощности перспект. ПС 35/6 кВ Силинская, ограничение разрешенной мощности присоединяемых потребителей в связи с возможной недостаточной пропускной способностью ВЛ 35 кВ ф. Восточная-1, -2 и максимальную загрузкой ПС 110/35/6 кВ Элегаз; - возможная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Элегаз с увеличением трансформаторной мощности до 80 МВА или перевод нагрузки на другие ЦП 35 кВ; - существенные капитальные затраты при переключении к ПС 35/6 кВ № 121 части потребителей от ПС 35/6 кВ № 73 (строительство питающих линий 6 кВ в сложных геологических условиях); - достижение ограничения на присоединение новых потребителей к существующим центрами питания к 2035 г. | - Строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская с переводом нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, реконструкция ПС 35/6 кВ № 121, перевод нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз: - оптимальное место размещения перспективной ПС 110/35/6 кВ Силинская, трассы и охранные зоны некоторых участков перспективных сетей 35, 6 кВ от ПС Силинская накладываются на территории размещения перспективных кустов Восточно-Сургутского месторождения ПАО «Сургутнефтегаз», в связи с чем Администрации города Сургута необходимо выполнить работу по согласованию выделение территорий под размещение инвестиционных площадок и подстанций с ПАО «Сургутнефтегаз; - необходимость в оптимизации схемы присоединения к фидерам 110 кВ Сургут-Югорская, Сургут-Имилор 1 подстанций 110 кВ, размещенных за пределами города Сургута в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СО 153-34.20.118-200; - недостаточная надежность электроснабжения при организации одностороннего питания от электрических сетей Сургутской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловской дирекции по энергообеспечению дачных обществ: СТ № 64 «Светлое», СТ № 62 «Клюквенное», СОТ № 57 «Лето», СОТ № 54 «Лукоморье», ПСК № 68 «Весеннее», СТ № 63 «Радуга». | - Сохранение существующей схемы электроснабжения ВПЛ1, ВР3: - необеспеченность электрической мощностью инвестиционной площадки у ж/д станции Силинской; - перераспределение максимальной мощности близлежащих дачных обществ (уменьшение); - ограничение требуемой мощности вновь присоединяемых дачных обществ. |
|  |  | Решение 5 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А |  |  |
|  |  |  | - Строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А с возможностью расширения до ПС 110/10 кВ трансформаторной мощностью 2х16 МВА в период с 2031 по 2035 годы при подтвержденном росте нагрузок: - необходимость резервирования земельного участка под возможную реализацию ПС 110/10 кВ; - затраты, большие в сравнении со строительством РП 10 кВ без расширения. | - Строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А, присоединение перспективных потребителей мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А к существующим центрами питания: - вероятность достижения ограничения на присоединение новых потребителей к существующим центрами питания после 2035 г. при перспективном развитии территорий мкр. Пойма-4, мкр. 27, мкр. 26, мкр. 28, мкр. 29, кварталов П-9, П-12, П-15. |
| 1.6.3 | Надежность системы | + (в период до 2030 г.) | + | + (в период до 2024 г.) |
| 1.6.4 | Качество электроснабжения | + (в период до 2030 г.) | + | + (в период до 2024 г.) |
| 1.6.5 | Принцип минимизации затрат для потребителя (минимум ценовых последствий) | – | – | + |
| 1.6.6 | Величина капитальных затрат | Решение 1 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ инвестиционной площадки по ул. Автомобилистов, Индустриального парка в кв. ЗП2, коммунально-складской зоны (Пекарня) в ЗПЛ1, ЗПЛ2, п. Юность, микрорайонов 46, 48, кв. СЗП2, дачных обществ Западного и Северного планировочных районов. Организация связи 35 кВ ПС Технолог – перспект. ПС Парковая – ПС Березка. Организация резервного электроснабжения 35 кВ перспективной ПС 35/10 кВ Северсталь Сургутского района |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реконструкция ПС 110/10/10 кВ Привокзальная с увеличением установленной мощности до 80 МВА: 1 659,2 млн руб. | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2 998,09 млн руб. | - Строительство ПС 110/35/10 кВ Парковая с ВЛ 110 кВ в ЗП2, реализация ЗРУ 10 кВ Привокзальная на базе ПС 110/10/10 кВ Привокзальная 960,4 млн руб. |
|  |  | Решение 2 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ микрорайонов 47, 49, части мкр. 43, 51 |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 110/10/10 кВ в мкр. 51 985,6 млн руб. | - Строительство питающих и резервирующих кабельных линий 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Западная к перспективным потребителям мкр. 47, 48, 49, части мкр. 43, 46 (с учетом строительства многониточных коллекторов 10 кВ 583,7 млн руб. | - Строительство ПС 110/10/10 кВ с кабельно-воздушной линией 110 кВ в мкр. 48 793,3 млн руб. |
|  |  | Решение 3 – Организация перспективного электроснабжения 6(10) кВ Восточного промышленного района |  |  |
|  |  | - Реконструкция ПС 110/6/6 кВ Шукшинская 235,4 млн руб. | - Строительство РП 6 кВ с повышающей ТП 6/10 кВ 2х6300 кВА в мкр. ХХ, в мкр. XIX (2 ед.) 28,1 млн руб. | - Присоединение перспективных потребителей п. Кедровый-1, мкр. Марьина гора к ПС 110/6 кВ Строительная, ПС 110/6/6 кВ Шукшинская, ПС 110/10/10 кВ Олимпийская 28,60 млн руб. |
|  |  | Решение 4 – Организация перспективного электроснабжения 35 кВ, 6(10) кВ ВПЛ1, ВР3 |  |  |
|  |  | - Строительство ПС 35/6 кВ Силинская, реконструкция ПС 35/6 кВ № 121 с переводом нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, перевод нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз 531,8 млн руб. | - Строительство ПС 110/35/6 кВ Силинская с переводом нагрузки 6 кВ от ПС 35/6 кВ № 73, реконструкция ПС 35/6 кВ № 121, перевод нагрузки 6 кВ на ПС 35/6 кВ № 68 от ПС 110/35/6 кВ Элегаз 892,44 млн руб. | - Сохранение существующей схемы электроснабжения ВПЛ1, ВР3 - |
|  |  | Решение 5 – Организация перспективного электроснабжения 10 кВ мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А |  |  |
|  |  | - | - Строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А с возможностью расширения (реализации ПС 110/10 кВ Пойма трансформаторной мощностью 32 МВА в период с 2031 по 2035 годы при подтвержденном росте нагрузок) 630,96 млн руб. | - Строительство РП 10 кВ Пойма в мкр. 27А, присоединение перспективных потребителей мкр. Пойма-4, Пойма-5, перспективной застройки мкр. 27А к существующим центрами питания 50,00 млн руб. |
| 1.6.7 | Обеспечение экологической безопасности | + | + | + |

| № п/п | Характеристика | Вариант развития системы коммунальной инфраструктуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| 2. | Система газоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Наименование варианта | Реконструкция АГРС-4 с увеличением производительности | Строительство газопровода от существующего газопровода в сторону улицы Аэрофлотская | Строительство нового источника в районе ГРС-3 «Бис» |
|  |  | Реконструкция АГРС-4 с увеличением мощности | Прокладка газопровода от существующего газопровода (в настоящее время строящегося) с давлением 0,6 МПа от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз» в сторону улицы Аэрофлотская, прокладка газопровода по улице Аэрофлотская в сторону Аэропорта. При данном варианте изменение параметров работы АГРС-4 не предусматривается | Строительство нового источника в районе ГРС-3 «Бис», прокладка нового газопровода, от нового источника в районе ГРС-3 «Бис» до района АГРС-4 в существующем коридоре технологических трубопроводов |
| 2.2 | Основные технические решения | - Реконструкция АГРС-4 с увеличением мощности | - Прокладка газопровода от существующего газопровода (в настоящее время строящегося) от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз», в сторону улицы Аэрофлотская - Прокладка газопровода по улице Аэрофлотская в сторону Аэропорта | - Строительство нового источника в районе ГРС-3 «Бис» - Прокладка нового газопровода от нового источника в районе ГРС-3 «Бис» до района АГРС-4 в существующем коридоре технологических трубопроводов |
| 2.3 | Технические параметры |  |  |  |
|  | Производительность нового источника | 145 тыс. м3/ч | - | 145 тыс. м3/ч |
|  | Диаметр газопровода / протяженность газопровода | - | 700 мм / 4 км 300 мм / 6 км | 400 мм / 4,6 км |
| 2.4 | Эффект от реализации | - Обеспечение производительности сетей газораспределения для развития системы централизованного газоснабжения в районе Поймы, п. Снежный по ул. Павлика Морозова | - Резервирование источников газоснабжения - Повышение надежности системы газоснабжения - Обеспечение производительности сетей газораспределения для развития системы централизованного газоснабжения в районе Поймы, п. Снежный по ул. Павлика Морозова | - Повышение надежности системы газоснабжения - Обеспечение производительности сетей газораспределения для развития системы централизованного газоснабжения в районе Поймы, п. Снежный по ул. Павлика Морозова |
| 2.5 | Экологические последствия | Негативные экологические последствия отсутствуют |  |  |
| 2.6 | Объем необходимых инвестиций | 463,0 млн руб., в т.ч.: - источники – 463,0 млн руб.; - сети – 0 млн руб. | 259,6 млн руб., в т.ч.: - источники – 0 млн руб.; - сети – 259,6 млн руб. | 634,9 млн руб., в т.ч.: - источники – 463,0 млн руб.; - сети – 171,9 млн руб. |
| 2.7 | Сопоставительный анализ вариантов |  |  |  |
| 2.7.1 | Преимущества | - Увеличение пропускной способности источника | - Увеличение пропускной способности системы - Увеличение инвестиционной привлекательности | - Увеличение пропускной способности системы |
| 2.7.2 | Недостатки | - Отсутствует возможность увеличения мощности АГРС-4 - Существенные капитальные затраты на строительство объектов системы газоснабжения | - | - Существенные капитальные затраты на строительство объектов системы газоснабжения |
| 2.7.3 | Надежность системы | - | + | - |
| 2.7.4 | Качество газоснабжения | + | + | + |
| 2.7.5 | Принцип минимизации затрат для потребителя (минимум ценовых последствий) | + | + | - |
| 2.7.6 | Величина капитальных затрат | - | + | - |
| 2.7.7 | Обеспечение экологической безопасности | + | + | + |
| 3 | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Наименование варианта | Строительство третьего тепловывода | Строительство новых котельных | Использование резервов существующих теплоисточников и строительство новых котельных (утвержден в Схеме теплоснабжения) |
|  |  | Сохранение теплоснабжения от действующих источников с подключением перспективного района застройки Южного района поймы реки Оби к тепловым сетям СГРЭС-1 с помощью строительства 3-го тепловывода | Подключение перспективных площадок к проектируемым источникам тепловой энергии (по проектам планировок) и существующим источникам | Подключение перспективных площадок к существующим источникам тепловой энергии, где отсутствует возможность подключения - строительство новых котельных |
| 3.2 | Основные технические решения | - Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 в Южную часть города Сургута - Строительство 13 источников теплоснабжения (в том числе и новая пиковая котельная) для подключения перспективных площадок строительства | - Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 до мкр. 18 - Строительство 25 источников теплоснабжения (в том числе и новая пиковая котельная) для подключения перспективных площадок строительства, где отсутствует возможность подключения к существующим источникам теплоснабжения | - Строительство 3-го тепловывода от СГРЭС-1 до мкр. 18 - Подключение части перспективной тепловой нагрузки к существующим энергоисточникам (СГРЭС-2, котельные № 2 и 3 СГМУП «ГТС») - Строительство 14 источников теплоснабжения (в том числе и новая пиковая котельная) для подключения перспективных площадок строительства, где отсутствует возможность подключения к существующим источникам теплоснабжения |
|  |  | - Организация теплоснабжения от ИТП потребителей с установкой индивидуальных двухконтурных котлов, в районах, где отсутствует возможность подключения к действующим источникам и строительства новых источников теплоснабжения - Строительство распределительных и внутриквартальных тепловых сетей, 103,2 км - Реконструкция действующих участков тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения достаточной пропускной способности, 122,9 км |  |  |
| 3.3 | Технические параметры |  |  |  |
|  | Перспективная мощность вновь водимых источников | - Пиковая котельная – 120 Гкал/ч - Перспективные котельные (11 ед.) – 291,5 Гкал/ч | - Пиковая котельная – 120 Гкал/ч - Перспективные котельные (24 ед.) – 382,55 Гкал/ч | - Пиковая котельная – 120 Гкал/ч - Перспективные котельные (13 ед.) – 412,6 Гкал/ч |
|  | Нагрузка потребителей, подключаемых к вновь водимым источникам | 205,649 Гкал/ч, в т.ч.: - Пиковая котельная – 53,9 Гкал/ч - перспективные котельные – 151,75 Гкал/ч | 266,45 Гкал/ч, в т.ч.: - Пиковая котельная – 31,572 Гкал/ч - перспективные котельные – 234,878 Гкал/ч | 243,778 Гкал/ч, в т.ч.: - Пиковая котельная – 31,572 Гкал/ч - перспективные котельные – 212,206 Гкал/ч |
| 3.4 | Эффект от реализации |  |  |  |
| 3.5 | Экологические последствия | Негативные экологические последствия, связанные с увеличением выработки дополнительной тепловой энергии в части увеличения расхода дымовых газов, отсутствуют |  |  |
| 3.6 | Объем необходимых инвестиций | - Источники – 3 407,5 млн руб. - Сети – 9 721,0 млн руб. | - Источники – 4 667,5 млн руб. - Сети – 9 721,0 млн руб. | - Источники – 2 821,9 млн руб. - сети – 9 721,0 млн руб. |
| 3.9 | Сопоставительный анализ вариантов | - | - | + |
| 3.9.1 | Преимущества | - Минимизация средств на развитие источников тепловой энергии - Отсутствие необходимости реконструкции СГРЭС-1 в связи с наличием достаточного резерва тепловой мощности - Максимальная загрузка ТФУ (потенциальное сокращение расходов условного топлива на выработку тепловой энергии и, как следствие, эффективность работы электростанции) | - Использование новых котельных, имеющих высокие показатели энергетической эффективности - Отсутствие потерь в протяженной тепломагистрали СГРЭС-1 – районы перспективной застройки - Исключение существенных капитальных затрат на сетевое строительство новой тепломагистрали | - Минимизация капиталовложений на строительство котельных (по сравнению с вариантом 2) и тепловых сетей (по сравнению с вариантом 1) - Сокращение численности обслуживающего персонала новых котельных по сравнению с вариантом 2. |
| 3.9.2 | Недостатки | - Длительный срок строительства магистральных сетей - Существенные капитальные затраты на сетевое строительство - Неопределенность с источником финансирования мероприятий | - Ограниченная техническая возможность подвода газа в районы новой застройки (сложная трассировка) - «Котельнизация» - Существенные капитальные затраты на строительство новых теплоисточников - Дополнительное количество персонала, обслуживающего теплоисточники - Недостаточная надежность в связи с отсутствием резервирования котельных по электроснабжению и отсутствием резервирования тепловой нагрузки потребителей | - |
| 3.9.3 | Надежность источника тепловой энергии, в т.ч.: | + | + | +/- |
|  | наличие резервного источника электроснабжения | + | + | + |
|  | наличие резервного (аварийного) топлива | + | + | + |
| 3.9.4 | Возможность резервирования тепловой нагрузки при отказе теплоисточника | + | +/- | +/- |
| 3.9.5 | Надежность системы транспорта тепловой энергии | + | + | + |
| 3.9.6 | Качество теплоснабжения | - | + | + |
| 3.9.7 | Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий) | - | + | + |
| 3.9.8 | Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | + | - | - |
| 3.9.9 | Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий | - | - | + |
| 3.9.10 | Обеспечение экологической безопасности | + | + | + |
| 4 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 4.1 | Наименование варианта | Водоснабжение существующих и перспективных потребителей от объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной централизованной системы водоснабжения города Сургута и от локальных водозаборов с реализацией мероприятий по строительству локальных ВОС (по Генеральному плану) | Централизованное водоснабжение существующих и перспективных потребителей от объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной централизованной системы водоснабжения города Сургута с закрытием локальных водозаборов (3 ед.) и расширением водозабора и очистных сооружений города Сургута (по Схеме водоснабжения) | Централизованное водоснабжение существующих и перспективных потребителей от объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной централизованной системы водоснабжения города Сургута с закрытием части локальных водозаборов и расширением водозабора и очистных сооружений города Сургута |
| 4.2 | Основные технические решения | - Вывод из эксплуатации локального водозабора «Лунный» с подключением потребителей к централизованной системе водоснабжения - Строительство куста артезианских скважин и ВОС в Восточном планировочном районе - Строительство повысительной насосной станции (ПНС) в п. Кедровый | - Вывод из эксплуатации локальных водозаборов: «Лунный», «Гидростроитель», «Взлетный», - Строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) в п. Лесной производительностью 30 м³/сут. | - Вывод из эксплуатации локальных водозаборов: «Лунный», «Гидростроитель», «Взлетный», водозаборов СГРЭС-1, СГРЭС-2 - Подключение перспективных потребителей Восточного планировочного района к ЦСХВ |
|  |  | - Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС) водозабора «9 промузел» - Расширение водозаборов «8 промузел», «8А промузел», «9 промузел» (строительство (бурение) дополнительных кустов скважин) | - Строительство куста скважин на водозаборе «9А промузел» производительностью 14,24 тыс. м³/сут. - Расширение очистных сооружений «9А промузел» на 21,0 тыс. м³/сут. - Подключение перспективных потребителей районов перспективной застройки и потребителей, ранее подключенных к локальным водозаборам, к четырем основным водозаборам («8 промузел», «8А промузел», «9 промузел», «9А промузел») |  |
|  |  | - Строительство магистральных водоводов для обеспечения новых потребителей водой питьевого качества - Строительство сетей для подключения перспективных потребителей - Увеличение надежности системы за счет прокладки дублирующих магистральных водопроводов (по ГП) - Реконструкция сетей и сооружений с высоким износом - Строительство ВОС в п. Лесной с целью организации очистки воды |  |  |
| 4.3 | Технические параметры |  |  |  |
| 4.3.1 | Перечень предусмотренных к размещению объектов местного значения городского округа | - Кусты скважины для забора воды – 4 объекта - ВОС – 3 объекта - Насосная станция – 1 объект - Магистральные водопроводные сети – 112,3 км | - ПВНС – 8 объектов - Диспетчерский пункт для централизованного сбора, мониторинга и управления объектами водоснабжения - Магистральные и внутриквартальные водопроводные сети – 180,729 км - ВОС – 1 объект | - ПВНС – 8 объектов - Диспетчерский пункт для централизованного сбора, мониторинга и управления объектами водоснабжения - ВОС – 1 объект |
| 4.3.2 | Производительность дополнительных кустов скважин на водозаборах | - «8 промузел», «8А промузел» в Северном промышленном районе – 14,235 тыс. м³/сут. - «9 промузел» в п. Юность (2 куста) – 6,140 тыс. м³/сут. - Куст скважин в Восточном планировочном районе – 5,095 м³/сут. | - «Куст скважин в Восточном планировочном районе – 6 тыс. м³/сут. - «8 промузел», «8А промузел» в Северном промышленном районе – 14,235 тыс. м³/сут. | - Куст скважин на водозаборе «9А промузел» производительностью 14,235 тыс. м³/сут. |
| 4.3.3 | Производительность дополнительных очистных сооружений | - ВОС в Восточном планировочном районе – 4,895 м³/сут. - ВОС в п. Лесной – 30 м³/сут. - ВОС (водозабор «9 промузел») в п. Юность – реконструкция с увеличением производительности до 37,65 м³/сут. | - ВОС в Восточном планировочном районе – 6,0 тыс. м³/сут. - ВОС в п. Лесной – 30 м³/сут. | - ВОС в п. Лесной – 30 м³/сут. |
| 4.3.4 | Производительность дополнительных НС, ПНС | - ПНС (п. Кедровый) в Восточном промышленном районе – 120 м³/сут. | - Перспективные НС, ПНС - 8 ед. - Вывод из эксплуатации НС – 3 ед. | - Перспективные НС, ПНС - 8 ед. |
| 4.3.5 | Протяженность сетей объединенного хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода с учетом сохраняемых | 514,5 км | 473,12 км | 532,2 км |
| 4.4 | Эффект от реализации | - Повышение надежности системы водоснабжения - Возможность подключения перспективных потребителей |  |  |
| 4.5 | Экологические последствия | Негативные экологические последствия отсутствуют |  |  |
| 4.7 | Сопоставительный анализ вариантов |  |  |  |
| 4.7.1 | Преимущества | Независимость локальных водозаборов от головного водозабора | - Снижение численности персонала, обслуживающего ВОС - Повышение общей надежности системы за счет ее централизованности | - Снижение численности персонала, обслуживающего ВОС - Повышение общей надежности системы за счет ее централизованности |
| 4.7.2 | Недостатки | Существенные капитальные затраты на строительство сетей и объектов водоснабжения | - | Длительный срок строительства сетей |
| 4.7.3 | Надежность системы | + | + | + |
| 4.7.4 | Качество питьевой воды | + | + | +/- |
| 4.7.5 | Принцип минимизации затрат для потребителя (минимум ценовых последствий) | - | + | + |
| 4.7.6 | Величина капитальных затрат | + | +/- | - |
| 4.7.7 | Обеспечение экологической безопасности | + | + | + |
| 5 | Система водоотведения |  |  |  |
| 5.1 | Наименование варианта | Сохранение и развитие существующей централизованной системы водоотведения с реконструкцией и строительством КНС и коллекторов, развитием централизованной системы водоотведения для вновь застраиваемых территорий (по Генеральному плану) | Сохранение и развитие существующей централизованной системы водоотведения с реконструкцией КОС, реконструкцией и строительством КНС и коллекторов, развитием централизованной системы водоотведения для вновь застраиваемых территорий (по Схеме водоотведения без учета строительства илосжигающего завода) | Сохранение и развитие существующей централизованной системы водоотведения с реконструкцией КОС, реконструкцией и строительством КНС и коллекторов, развитием централизованной системы водоотведения для вновь застраиваемых территорий и обеспечением утилизации отсадка на вновь вводимом илосжигающем заводе (по Схеме водоснажения) |
| 5.2 | Основные технические решения | - Предусматривает отвод хозяйственно-бытовых сточных вод самотечными и напорными коллекторами на проектируемые, реконструируемые и существующие КНС, далее – по системе напорных коллекторов на существующие КОС Заячий остров, со сбросом очищенных сточных вод в р. Обь. - Строительство 10 ед. КНС - Строительство магистральных сетей водоотведения диаметром 160-1200 мм, общей протяженностью 89,4 км - Реконструкция магистральных сетей водоотведения диаметром 160 мм, 300 мм, 400 мм, 450 мм, общей протяженностью 3,2 км | - Строительство новых КНС - Реконструкция существующих КНС - Вывод из эксплуатации КНС-4 СГМУП «Горводоканал» - Реконструкция КОС Заячий остров - Вывод из эксплуатации КНС № 1 и КНС № 2 СГМУП «Тепловик» - Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей - Строительство сетей водоотведения | - Строительство новых КНС - Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей - Строительство сетей водоотведения - Реконструкция КОС Заячий остров - Строительство илосжигательного завода - Строительство очистных сооружений ливневой канализации - Строительство илосжигательного завода |
|  |  | - Проектирование и строительство сетей ливневой канализации - Реконструкция напорного коллектора, строительство КНС п. Юность; - Строительство напорных коллекторов для подключения ЛОС Геронтологического центра к городской системе канализации и техническое перевооружение сооружений для работы в режиме КНС с целью исключения проблем, связанных с их эксплуатацией; - Поэтапная замена существующих сетей водоотведения в зависимости от степени их износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов |  |  |
| 5.3 | Технические параметры |  |  |  |
|  | Мощность очистных сооружений | - КОС Заячий остров – 150 тыс. м³/сут. | - КОС Заячий остров – 150 тыс. м³/сут. | - КОС Заячий остров – 150 тыс. м³/сут. |
|  | Перечень предусмотренных к размещению объектов местного значения городского округа | - КНС – 10 объектов - Канализационные сети – 92,6 км, в т.ч. 3,2 -реконструируемых магистральных коллекторов | - КНС – 11 объектов - Канализационные сети – 137,52 км, в т.ч. 31,1 км напорных сетей | - КНС – 12 объектов - Канализационные сети – 137,52 км, в т.ч. 31,1 км напорных сетей |
|  | Производительность перспективных КНС | - КНС в Восточном планировочном районе – 3,86 тыс. м³/сут. - КНС в Восточном рекреационном районе – 3,86 тыс. м³/сут. - КНС в Южном районе, на пересечении ул. Геологическая - Югорский тракт – 0,835 тыс. м³/сут - КНС в Юго-Западном районе – 330 тыс. м³/ч - КНС в Юго-Западном районе – 0,125 тыс. м³/сут.. - КНС в Южном планировочном районе -200 м³/ч - КНС в п. Снежный расчетной 0,55 тыс. м³/сут. - КНС в п. Юность – 13,13 тыс. м³/сут. - КНС в Северо-западном планировочном районе 10,685 м³/сут. - КНС в Западном планировочном районе – 0,27 тыс. м³/сут. | - КНС в Восточном планировочном районе – 5,28 тыс. м³/сут. - КНС в Восточном промышленном районе – 2,52 тыс. м³/сут. - КНС в Южном планировочном районе, Пойма-5 – 3,12 тьс. м³/сут. - КНС в Южном районе, жилой квартал Пойма-4 – 0,48 м³/сут. - КНС за ТРЦ «Сургут Сити Молл», квартал П-2 – 4,8 тыс. м³/сут. - КНС в Юго-западном жилом районе, жилой квартал Пойма-2 – 7,2 тыс. м³/сут. - КНС в жилом районе Нефтяников, квартал П-9 – 0,24 тыс. м³/сут. - КНС в Юго-западном жилом районе – 0,24 тыс. м³/сут. - КНС в Западном жилом районе, мкр. 48 – 0,9 тыс. м³/сут. - КНС в МО-94 – 1,2 тыс. м³/сут. - КНС в п. Юность – 1,95 тыс. м³/сут. |  |
|  |  |  |  | - КНС в п. Снежный расчетной – 0,55 тыс. м³/сут. |
|  | Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей | - Магистральные сети водоотведения диаметром 160-1200 мм, общей протяженностью 89,4 км - Магистральные сети водоотведения диаметром 160 мм, 300 мм, 400 мм, 450 мм, общей протяженностью 3,2 км, реконструкция | - Магистральные коллекторы общей протяженностью 34,85 км | - Магистральные сети водоотведения диаметром 160-1200 мм, общей протяженностью 89,4 км - Магистральные сети водоотведения диаметром 160 мм, 300 мм, 400 мм, 450 мм, общей протяженностью 3,2 км, реконструкция |
|  | Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации | 485,5 км | 595,31 км |  |
| 5.4 | Эффект от реализации | - Повышение надежности системы водоотведения - Возможность подключения перспективных потребителей | - Приведение качества очищенных стоков к нормативным показателям - Повышение энергетической эффективности реконструируемых КНС | - Повышение надежности системы водоотведения - Возможность подключения перспективных потребителей - Снижение нагрузки на полигоны ТКО |
| 5.5 | Экологические последствия | Негативные экологические последствия отсутствуют |  |  |
| 5.6 | Объем необходимых инвестиций | - | 13 154,3 млн руб., в т.ч.: - КОС – 9 902,4 млн руб. - КНС – 250,9 млн руб. - Строительство сетей – 2 952,3 млн руб. | - КОС- 9 902,4 млн руб. - Строительство илосжигающего завода – 4 384,3 млн руб. - КНС – 289 млн руб. - Строительство сетей – 2 952,3 млн руб. |
| 5.7 | Сопоставительный анализ вариантов |  |  |  |
| 5.7.1 | Преимущества | - | - Снижение численности персонала, обслуживающего КНС - Снижение негативного воздействия на окружающую среду - Повышение энергетической эффективности КОС | - Снижение негативного воздействия на окружающую среду |
| 5.7.2 | Недостатки | - Существенные капитальные затраты на строительство сетей и объектов водоотведения | - | - Существенные затраты на строительство ислосжигающего завода. Отставшие инвесторов и источников его финансирования. |
| 5.7.3 | Надежность системы | + | + | + |
| 5.7.4 | Качество очищенных стоков | - | + | + |
| 5.7.5 | Принцип минимизации затрат для потребителя (минимум ценовых последствий) | + | +/- | - |
| 5.7.6 | Величина капитальных затрат | + | - | - |
| 5.7.7 | Обеспечение экологической безопасности | + | + | + |
| 6 | Система обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |
| 6.1 | Наименование варианта | Обеспечение обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на вновь вводимом Полигоне твердых коммунальных отходов (в соответствии с Генеральным планом) | Обеспечение обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на вновь вводимом Комплексном межмуниципальном полигоне твердых коммунальных отходов для города Сургута и поселений Сургутского района | Обеспечение обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на вновь вводимом Комплексном межмуниципальном полигоне твердых коммунальных отходов для городов Сургута и Когалыма, поселений Сургутского района |
| 6.2 | Основные технические решения | - Строительство Полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута (2019-2022 гг.), обеспечивающего обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов. | - Строительство Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута и поселений Сургутского района (2019-2021гг.), обеспечивающего обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов. - Рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов города Сургута, 1 ед. | - Строительство Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута и Когалыма, поселений Сургутского района (2019-2022 гг.), обеспечивающего обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов. - Рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов города Сургута, 1 ед. |
|  |  | - Рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов города Сургута, 1 ед. - Выявление и ликвидация несанкционированных свалок |  |  |
| 6.3 | Технические параметры |  |  |  |
|  | Перечень предусмотренных к размещению объектов регионального значения | - Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов – 1 ед. (санитарно-защитная зона – 500 м) |  |  |
|  | Мощность ОРО | 4000 тыс. т |  |  |
|  | Тим объекта | Объект местного значения | Объект регионального значения | Объект регионального значения |
|  | Производительность мусоросортировочной линии | 44 тыс. т/год | 200 тыс. т/год | 200 тыс. т/год |
|  | Объем приема отходов на полигон в год | 1 149 тыс. м³ | 1 300 тыс. м³ | 1 500 тыс. м³ |
| 6.4 | Эффект от реализации | - Развитие мощностей по переработке ТКО макулатуры, полимеров, стекла, металлов - Обеспечение сортировки до 40-60 % отходов - Ввод в хозяйственный оборот 30,5 га рекультивированных земель |  |  |
| 6.5 | Предельные тарифы регионального оператора | Устанавливается условиями концессионного соглашения 2023 г. – 1029 руб./м³, 2028 г. – 1153 руб./м³ |  |  |
| 6.6 | Экологические последствия | - Переход на новый принцип обращения с ТКО, исключающий размещение (захоронение) на полигонах ТКО несортированных отходов - Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности |  |  |
| 6.7 | Объем необходимых инвестиций | 1 656,2 млн руб., в т.ч. Комплексный межмуниципальный полигон – 1,5 млрд руб. |  |  |
| 6.8 | Сопоставительный анализ вариантов | Единые параметры качества, надежности, экологической безопасности |  |  |
|  |  | Не соответствует требованиям регионального законодательства | - | - |

Основанием для разработки принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры для всех систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Решение Думы города Сургута от 21.04.2017 № 107-VIДГ «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут»;

- Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014-2030 годы», утв. постановлением Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8997 (с изменениями и дополнениями);

- Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 - 2030 годах», утв. постановлением Администрации города Сургута от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Администрации города Сургута от 27.07.2015 № 1906 «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по развитию жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут».

Система электроснабжения

Принципиальные варианты развития Систем электроснабжения определены на основании предложений и следующих документов:

- Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2018-2024 годы, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 28.02.2018 № 121 (далее – СиПР ЕЭС на 2018 - 2024 годы);

- Схема и программа развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2023 года, одобрена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.04.2018 № 189-рп (далее – СиПРЭ ХМАО – Югры до 2023 г.);

- Проект Схемы электроснабжения муниципального образования городской округ город Сургут;

- Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 - 2020 гг., утв. приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980 (с корр. от 28.12.2016 № 432);

- Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» на плановый период 2018-2022 гг., утв. приказом Минэнерго РФ от 08.11.2017 № 12@ (с изменениями от 14.12.2018);

- Инвестиционная программа ООО «СГЭС», утв. приказом Департамента ЖКК ХМАО-Югры от 05.06.2018 № 33-Пр-106 от 05.06.2018 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ООО «ГСЭС» на 2018-2022 годы».

Система газоснабжения

Принципиальные варианты развития Систем газоснабжения определены на основании предложений разработчика, а также Схемы газоснабжения города Сургута.

Схемой газоснабжения города Сургута предусматривается вариантность развития системы газоснабжения города Сургута на срок до 2035 г. в части обеспечения газом Южного района города и резервирования.

Первый вариант – реконструкция АГРС-4 с увеличением производительности.

Второй вариант – прокладка газопровода от существующего газопровода (в настоящее время строящегося) с давлением 0,6 МПа от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз», в сторону улицы Аэрофлотская диаметром 700 мм, протяженностью 4 км, прокладка газопровода по улице Аэрофлотская в сторону Аэропорта диаметром 300 мм, протяженностью 6 км.  При данном варианте изменение параметров работы АГРС-4 не предусматривается.

Третий вариант – строительство нового источника в районе ГРС-3 «Бис» производительностью 145 тыс. м3/ч, прокладка нового газопровода диаметром 400 мм, протяженностью 4,6 км, от нового источника в районе ГРС-3 «Бис» до района АГРС-4 в существующем коридоре технологических трубопроводов.

Основным определен второй вариант развития системы газоснабжения города Сургута на срок до 2035 г.

Во всех вариантах развития системы газоснабжения предусмотрена закольцовка газопроводов по Нефтеюганскому шоссе и реконструкция сетей газоснабжения в микрорайонах 1, 4 до ул. Заячий остров, по ул. 50 лет ВЛКСМ и ул. Маяковского.

Система теплоснабжения

Принципиальные варианты развития Системы теплоснабжения определены на основании Схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2019 год), утв. постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704 (далее – Схема теплоснабжения).

Схемой теплоснабжения города Сургута предусматривается вариантность развития систем теплоснабжения города Сургута на срок до 2035 г. в части обеспечения тепловой энергией южного района города (Пойма реки Оби):

- Вариант 1 – Подключение перспективного района застройки Южного района поймы реки Оби к тепловым сетям СГРЭС-1 с помощью строительства 3-го тепловывода.

- Вариант 2 – Подключение перспективных площадок к проектируемым источникам тепловой энергии (по проектам планировок) и существующим источникам.

- Вариант 3 (утвержденный) – Подключение перспективных площадок к существующим источникам тепловой энергии, где отсутствует возможность подключения, предлагается строительство новых котельных.

Во всех трех вариантах предусмотрены мероприятия по строительству третьего  тепловывода СГРЭС-1:

– для первого варианта тепловывод идет в южную часть города Сургута;

– для второго и третьего варианта тепловывод идет до мкр. 18.

Основным утвержден в Схеме теплоснабжения третий вариант.

Системы водоснабжения и водоотведения

Принципиальные варианты развития Систем водоснабжения и водоотведения определены на основании следующих документов:

- Актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения города Сургута,  утв. постановлением Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406 (далее – Схемы водоснабжения и водоотведения);

- Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения на территории города Сургута » на 2009 - 2018 годы, утв. решением Думы города Сургута от 2 июля 2009 г. № 587-IVДГ (с изменениями и дополнениями);

- Инвестиционная программа «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009 - 2018 годы», утв. решением Думы города Сургута от 02.07.2009 г. № 586-IVДГ (с изменениями и дополнениями);

- Проект инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города Сургута  на 2019-2023 годы СГМУП «Горводоканал» (наименование регулируемой организации).

Вариативность развития системы водоснабжения выполнена в части обеспечения водой питьевого качества объектов, подключенных к локальным системам водоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоснабжения Восточного планировочного района.

Схемой водоснабжения города Сургута предусматривается вариантность развития систем водоснабжения городского округа на срок до 2035 г. в части обеспечения водой питьевого качества объектов, подключенных к локальным системам водоснабжения (два варианта), а также сценарии развития системы водоснабжения в зависимости от прогноза социально-экономического развития города (численности и др. параметров). Отдельный вариант развития указан в Генеральном плане.

Основным является второй вариант.

Вариативность развития системы водоотведения выполнена в части реконструкции и строительства сетей и канализационных насосных станций в перспективных районах застройки, а также реконструкции КОС и строительства илосжигательного завода.

Схемой водоотведения города Сургута предусматривается вариантность развития систем водоотведения городского округа на срок до 2035 г. в части реконструкции и строительства сетей и канализационных насосных станций в перспективных районах застройки, а также реконструкции КОС и строительства илосжигательного завода, а также сценарии развития системы водоотведения в зависимости от прогноза социально-экономического развития города (численности и др. параметров). Дополнительный вариант сформирован в соответствии с планом реализации ГП.

Основным является второй вариант.

Система обращения с отходами

Принципиальные варианты развития системы обращения с отходами определены на основании предложений разработчика и следующих документов:

- Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономному округе-Югре, утв. распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 21.10.2016 № 559-рп (с учетом дополнений и изменений) (далее – Территориальная схема обращения с отходами в ХМАО-Югре);

- Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утв. постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 426-п (с изменениями и дополнениями);

- «Генеральной схемы санитарной очистки территории города Сургута», утв.  постановлением Администрации города Сургута от 03.12.2013 г. № 8730 (с изменениями и дополнениями).

В Территориальной схеме обращения с отходами ХМАО-Югры не предусмотрена вариативность развития объектов утилизации ТКО города Сургута. По системе обращения с отходами вариативность развития предусматривает различные варианты размещения перспективного Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района (рис. 1).

1

1

Рисунок 1 – Расположение комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для города Сургута, поселений Сургутского района

Выбор площадки размещения перспективного Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов не влияет на основные технические и экономические последствия от реализации мероприятий. Данный параметр подложит определению при проведении проектирования объекта.

Дополнительный вариант по размещению на территории перспективного Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов мусоросжигающего завода не рассматривался вследствие:

– профицита электрической мощности;

– наличия СГРЭС-1 и СГРЭС-2, обеспечивающих подачу более дешевой электрической и тепловой энергии по отношению к энергии, производимой на мусоросжигающих заводах;

– значительных капитальных затрат на строительство (6,5 млрд руб., более чем в 4 раза превышающие расходы на строительство мусоросортировочных комплексов той же мощности).

Определение перспективных эксплуатационных расходов ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций в связи с реализацией мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами не выполнялось, так как в Территориальной схеме обращения с отходами ХМАО-Югры предусмотрено обеспечение вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов единым региональным оператором обращения с отходами. Тарифы устанавливаются едиными в целом по зоне действия регионального оператора в ХМАО-Югре. Территория муниципального образования города Сургута отнесена к «Северной Зоне».

Процесс, препятствующий развитию источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Книга 4. Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения городского округа.