Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Обосновывающие материалы на срок действия генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут

г. Сургут

2019 год

Содержание

Общие положения……………………………………………………………….….5

1	Перспективные показатели развития муниципального образования…..9

1.1	Характеристика муниципального образования……………………....9

1.1.1	Территория	……………………………9

1.1.2	Климат	26

1.1.3	Население	27

1.1.4	Промышленность и экономика	29

1.1.5	Жилищный фонд	32

1.1.6	Доходы населения	34

1.2	Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	……………………………………………………………………………35

1.3	Прогноз развития промышленности	41

1.4	Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)	42

1.5	Прогноз изменения доходов населения	51

2	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы………..52

2.1	Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения	53

2.2	Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения	53

2.3	Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения	53

2.4	Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения	53

2.5	Перспективные показатели спроса в системе водоотведения	54

2.6	Перспективные показатели спроса объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов	54

3	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

……………………………………………………………………………………….58

4	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго-                                                    и ресурсосбережения и учета и сбора информации……………………….….59

4.1	Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании	59

4.2	Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	66

5	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………67

5.1	Система электроснабжения	67

5.2	Система газоснабжения	67

5.3	Система теплоснабжения	68

5.4	Система водоснабжения	68

5.5	Система водоотведения	68

5.6	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов	69

6	Определение принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры………………………………………....………………………..85

7	Перспективная схема электроснабжения………………………………….86

8	Перспективная схема газоснабжения………………………………………91

9	Перспективная схема теплоснабжения…………………………………….93

10	Перспективная схема водоснабжения……………………………………...99

11	Перспективная схема водоотведения……………………………………..103

12	Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами	………………………………………………………………………………….106

13	Общая программа проектов………………………………………………..113

13.1	Общая программа инвестиционных проектов	113

13.2 Мероприятия по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории городского округа, укрупненная оценка экологических последствий реализации предложенного варианта развития систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, и водоотведения, объектов размещения ТКО	115

14	Финансовые потребности для реализации проектов……………………117

15	Организация реализации проектов………………………………………..119

16	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)…………………………………………………..121

17	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги…………………………………………………………….150

17.1	Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности……………………………………………………………………..150

17.2	Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы	152

17.3	Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в т.ч. предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	…………………………………………………………………………….157

18	Модель для расчета Программы…………………………………………..161

Приложение 1. (отдельной книгой «Приложение 1»)

Приложение 2. (отдельной книгой «Приложение 2»)

Приложение 3. (отдельной книгой «Приложение 3»)

- Общие положения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года (далее – Программа) является обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствие установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов на долгосрочный период до 2035 г.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы являются:

- Анализ социально-экономического развития города Сургута, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов.

- Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития города Сургута.

- Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, объектов размещения твердых коммунальных отходов).

- Разработка взаимоувязанного по срокам реализации плана мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры (тепло, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения) и объектов размещения твердых коммунальных отходов.

- Прогноз стоимости мероприятий развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов размещения твердых коммунальных отходов; прогнозирование возможностей бюджета города Сургута и других источников финансирования мероприятий Программы.

- Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы.

- Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей.

- Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

- Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры на весь период Программы.

- Выполнение сравнительного анализа критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы.

- Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории города.

Срок реализации Программы: 2019 – 2035 гг.

Этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: 2019 – 2023 гг. (с разбивкой по годам)

2 этап: 2024 – 2030 гг.

3 этап: 2031 – 2035 гг.

Одним из обязательных элементов государственной политики в области территориального планирования является дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы. В соответствии с нормой ст. 26 Градостроительного кодекса РФ Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа является одним из инструментов реализации Генерального плана поселения, городского округа. Соответственно, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа является обязательным элементом формирования условий комплексного развития территории муниципального образования на долгосрочную перспективу.

В соответствии с п. 3 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут разрабатывается на оставшийся срок действия генерального плана – до 2035 г.

Термины и определения

При формировании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры использованы следующие основные термины и определения:

Система электроснабжения

электроэнергетика – отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения;

объекты электросетевого хозяйства – линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование;

Система газоснабжения

газоснабжение – одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа;

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа;

газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

Система теплоснабжения

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, или его часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Системы водоснабжения и водоотведения

водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее –  открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Перспективны		е показатели развития муниципального образования

Характеристика муниципального образования

Город Сургут – муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ХМАО – Югры), наделенное Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований ХМАО – Югры» статусом городского округа. Устав городского округа город Сургут принят решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (с изменениями).

В состав муниципального образования входит населенный пункт – город Сургут (административный центр).

На основании п. 3 Устава городского округа город Сургут словосочетания «городской округ город Сургут», «городской округ» и «город Сургут» в настоящей Программе являются тождественными.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- общая площадь земель муниципального образования – 35 397,6 га, в т.ч. земли населенных пунктов (общая площадь территории населенного пункта) – 20 793 га (59 %);

- численность населения на начало 2018 г. – 366,2 тыс. чел.

    - Территория

Город Сургут расположен на территории Западно-Сибирской равнины, на правом берегу р. Оби. В районе города Сургута русло реки разделяется на два основных рукава – Обь и Юганскую Обь.  Протяженность города с севера на юг составляет 14,96 км, с востока на запад – 22,2 км.

Город Сургут находится на шестидесятой параллели северной широты. Географические координаты: 61°24 с. ш. и 73° 29 в. д. Территория городского округа граничит с муниципальными образованиями: Сургутский район, городское поселение Белый Яр, городское поселение Барсово, сельское поселение Солнечный.

Населенный пункт город Сургут – транспортный узел: через него проходят железная дорога, автомагистраль, расположены международный аэропорт и речной порт. Развит трубопроводный транспорт (крупнейший узел нефте- и газопроводов).

Рельеф

Город Сургут находится на территории Средне-Обской низменности Западно-Сибирской равнины. Территория города расположена в Сургутской низине, которая характеризуется сильной заболоченностью и заозерностью. Болота и озера разделяются узкими грядами шириной от 2-5 до 10-90 м. Превышение гряд над низинами составляет 0,5-1,0 м. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 70-80 м, изредка достигают 100-110 м. Рельеф слабоволнистый. В процессе урбанизации произошли значительные изменения естественных ландшафтов и сформировался антропогенный комплекс.

Основной особенностью современного рельефа является хорошо выраженная ярусность. Западно-Сибирская равнина покрыта мощным чехлом новейших отложений различного генезиса, которые представлены почти горизонтально залегающими, водонасыщенными толщами песков и глин морского, водно-ледникового, аллювиально-речного и озерного происхождения.

Основными почвообразующими породами являются аллювиальные, ледниковые, озерные и водно-ледниковые отложения разнообразного механического состава.

Гидрологическая характеристика

Подземные воды водоносного комплекса в современных и четвертичных отложениях представлены в следующем виде: воды зоны аэрации, грунтовые воды зоны насыщения, межпластовые грунтовые воды.

В естественных условиях наиболее низкие уровни грунтовых вод и верховодки, приуроченных к пескам с линзами суглинков, относятся к первой декаде апреля. Наиболее распространенные глубины залегания верховодки составляют 1,0-3,5 м, а грунтовых вод – 4,5-6,5 м от поверхности земли.

Гидрографическая сеть представлена рекой Обь, которая в районе города разветвляется на рукава и протоки: Кривуля, Бардыковка, Боровая, реки Сайма и Черная, ручей Кедровый Лог, множество других мелких речек и ручьев.

По характеру режима река Обь относится к рекам западно-сибирского типа с длительным половодьем, повышенным летне-осенним стоком и низкой зимней меженью. Течение реки медленное- 0,3-0,5 м/сек, ширина основного русла от 0,8 до 2,0 км, глубина в межень от 4,0 до 8,0 метров.

Весеннее половодье начинается в конце мая. Как правило, максимальные расходы летне-осенних паводков составляют 30-50 % от максимальных весенних.

Крупным водостоком в центральном жилом районе является река Сайма, а в западной части города ручей Кедровый Лог. Долина реки Саймы и ее притоков, а также ручей Кедровый Лог, врезаны в поверхность второй надпойменной террасы реки Обь, на глубину 3,5 –11,0 м. Ширина русла реки Саймы в межень 3,0-10,0 м, глубина 0,5-1,2 м, паводковый подъем 3,0-6,0 м. Ширина русла ручья Кедровый Лог в межень 3,0-5,0 м, глубина 0,3-0,7 м.

Режим этих двух водотоков полностью совпадает с режимом реки Обь.

В границах города Сургута располагается Сургутское водохранилище, образованное  гидроузлами  Сургутской ГРЭС-1 (далее – СГРЭС-1) и Сургутской ГРЭС-2  (далее – СГРЭС-2) на реке Черной в 8 км и 4 км от устья реки соответственно. Напорный фронт водохранилища  образован  гидротехническими  сооружениями,  построенными в составе СГРЭС-2, при этом гидроузел СГРЭС-1 является безнапорным и разделяет водохранилище на верхнюю и нижнюю акватории, которые соединены между собой шлюзом-регулятором.

Сургутское  водохранилище  используется  как  накопитель  и  водоем-охладитель  в системе оборотного технического водоснабжения СГРЭС-1 и      СГРЭС-2, а так же для рекреационных целей и рыболовства.

Расчетные единицы территориального деления (административно-территориальное деление)

В соответствии с Генеральным планом для определения основных параметров развития существующей и проектируемой застройки город Сургут условно разделен на 25 планировочных районов:

- жилой район Нефтяников;

- Центральный жилой район;

- Восточный жилой район;

- Восточный коммунальный район;

- Восточный промышленный район;

- Восточный рекреационный район;

- Восточный планировочный район;

- Западный жилой район;

- Северо-западный жилой район;

- Западный промышленный район;

- Западный планировочный район;

- Северный жилой район;

- Северный промышленный район;

- Северный планировочный район;

- Северо-восточный жилой район;

- Северо-западный планировочный район;

- Центральный планировочный район;

- Юго-западный район;

- Южный район;

- Южный планировочный район;

- п. Дорожный;

- п. Снежный;

- п. Юность;

- п. Таежный;

- п. Лесной.

Город Сургут разделен на жилые микрорайоны, жилые кварталы и поселки, входящие в состав районов, выделенных в Генеральном плане (табл. 1).

Для целей разработки настоящей Программы в качестве расчетных элементов территориального деления приняты территории планировочных районов. Мероприятия и прогнозы развития сформированы по микрорайонам, входящим в состав районов.

Положение районов, микрорайонов, жилых кварталов и поселков приведено в Приложении 2.

Таблица 1 – Распределения территории городского округа город Сургут по планировочным районам, микрорайонам, кварталам и поселкам

| № п/п | Наименование района | Расположение | Наименование микрорайона (планировочный номер) | Перспективная застройка по Генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой район Нефтяников | Расположен в юго-западной части городского округа. Планировочный элемент ограничен ул. Тюменский тракт, Югорский тракт, Киртбая, проспект Ленина, ул. Кукуевицкого. Площадь территории – 349,5 га. Основными планировочными осями района являются ул. Губкина, Энтузиастов, Нефтяников и Магистральная. Жилищный фонд района представлен многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. В западной части расположен парк «Кедровый лог», в котором сосредоточены объекты рекреационного, санаторно-курортного и спортивного назначения. В юго-западной части района протекает протока Боровая. В северной части района по ул. Ф. Поканазьева расположен комплекс медицинских учреждений (мкр. 5-5А). | мкр. 1 | Формирование многоэтажной жилой застройки с социальной инфраструктурой на пересечении проспекта Набережный и ул. Восход. Снос ветхого и аварийного жилого фонда в мкр. 1, 2, 4 и строительство многоэтажных жилых домов. Благоустройство прибрежных территорий протоки Бардыковка и создание рекреационной зоны. Формирование вдоль Югорского тракта в юго-западной части планировочного элемента общественно-деловой зоны. Перевод территории между ул. Кукуевицкого и Нефтяников в общественно-деловую зону. Формирование вдоль ул. 60 лет Октября озелененной территории общего пользования. |
|  |  |  | мкр. 2 |  |
|  |  |  | мкр. 4 |  |
|  |  |  | мкр. 3 |  |
|  |  |  | мкр. 5 |  |
|  |  |  | мкр. 5А |  |
|  |  |  | мкр. 6 |  |
|  |  |  | Пойма-1 |  |
|  |  |  | мкр. 37 |  |
|  |  |  | кв. 3 |  |
|  | Центральный жилой район | Ограничен ул. Кукуевицкого, проспект Ленина, 50 лет ВЛКСМ, проспект Мира, проспект Пролетарский, набережная Ивана Кайдалова, Югорский тракт. Площадь территории – 749, 7 га. Основную часть территории района занимает многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка, в юго-восточной части у реки Саймы располагается парк, территория Сургутского Университета. Парки и скверы расположены в микрорайонах 7А, 8, Центральный, п. Боровой, 9-10, 20А. В Центральном жилом районе развита сеть объектов социального обслуживания. Территории, прилегающие к Сургутскому Университету, имеют значительный потенциал для развития общественных объектов общегородского значения. Территории вдоль ул. Энергетиков представляют интерес как возможные исторические кварталы. Значительные территории вдоль Югорского тракта заняты гаражными кооперативами. | мкр. А | Перевод территории транспортной инфраструктуры вдоль Югорского тракта в многофункциональную общественно-деловую зону. Размещение на территории общественно-деловой зоны южнее Набережного проспекта в мкр. ЦПКРС и по ул. Береговая многоэтажной жилой застройки. Размещение многоэтажной жилой застройки по ул. Заячий остров. Размещение на незастроенных территориях мкр. 20А многоэтажной жилой застройки. Формирование в Ядре центра города по ул. Университетская территории общественно -деловой застройки. Формирование зоны ОДЗ в районе исторической застройки по ул. Энергетиков. |
|  |  |  | мкр. Центральный |  |
|  |  |  | мкр. 7 |  |
|  |  |  | мкр. 7А |  |
|  |  |  | мкр. 8 |  |
|  |  |  | мкр. 9, 10 |  |
|  |  |  | мкр. 17 |  |
|  |  |  | мкр. 18 |  |
|  |  |  | мкр. 19 |  |
|  |  |  | мкр. 20А |  |
|  |  |  | мкр. 20 |  |
|  |  |  | мкр. 38 |  |
|  |  |  | ЦЖ1 |  |
|  |  |  | ЦЖ2 |  |
|  |  |  | ЦЖ3 |  |
|  |  |  | ЦЖ4 |  |
|  |  |  | ЦЖ5 |  |
|  |  |  | ЦЖ6 |  |
|  |  |  | Ядро центра |  |
|  | Восточный жилой район | Расположен в границах ул. Пролетарский проспект, Набережная Ивана Кайдалова, Мелик-Карамова, с юго-востока район ограничен рекой Обь. Площадь территории – 412,3 га. Часть территории занята индивидуальной жилой застройкой: кварталы к югу от ул. Мелик-Карамова и к востоку от ул. Щепеткина. | мкр. 21-22 | Развитие застроенных территорий в мкр. 21, 22, 24. Снос ветхого жилья и строительство многоэтажных благоустроенных жилых домов. Развитие многоэтажной застройки по ул. Мелик-Карамова. Развитие застроенных территорий в виде строительства многоэтажных жилых домов мкр. 28. В юго-западной части предусмотрено формирование общественно-деловой зоны на продолжении ул. Рыбников. Вдоль берега реки Обь предусмотрено создание набережной и рекреационной зоны. |
|  |  |  | мкр. 23 |  |
|  |  |  | мкр. 24 |  |
|  |  |  | мкр. 25 |  |
|  |  |  | мкр. 26 |  |
|  |  |  | мкр. 27 |  |
|  |  |  | мкр. 27А |  |
|  |  |  | мкр. 28 |  |
|  |  |  | мкр. 28А |  |
|  |  |  | мкр. 29 |  |
|  |  |  | мкр. 29Б |  |
|  |  |  | п. Геолог |  |
|  |  |  | ВЖ1 |  |
|  | Восточный коммунальный район | Расположен в северо-восточной части городского округа к северу от восточной объездной дороги города Сургута. Площадь территории – 550,2 га. Застройка отсутствует, природный ландшафт в границах района частично покрыт растительностью. Район имеет потенциал для развития промышленности. | ВКР1 | Формирование промышленной зоны и территорий объектов нефтегазовой промышленности. |
|  | Восточный промышленный район | Расположен в северо-восточной части застроенной территории города. Район ограничен ул. Энергостроителей (с севера), ул. Электротехническая и Рационализаторов (с запада), ул. Сосновая (с юга) и акваторией Сургутского водохранилища (с востока). Площадь территории – 756,2 га. Территория района занята в основном промышленной и коммунально-складской застройкой. Индивидуальная и малоэтажная застройка – п. Кедровый, п. Финский, п. Гидростроителей, п. Черный Мыс. | XI | Перевод территории между ул. Рационализаторов и ул. Базовая, а также между ул. Инженерной и ул. Сосновой в общественно-деловую зону. Перевод территории между ул. Базовая и 9ПР в многофункциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения. Перевод восточной часть района в зону многоэтажной жилой застройки. В центральной части формируется рекреационная зона и зоны общественно-делового назначения. Формирование общественно-деловой зоны вдоль магистральных улиц, ограничивающих район с востока. В п. Кедровый предлагается снос ветхого и аварийного жилья, строительство новых благоустроенных индивидуальных жилых домов. В п. ПСО-34 предлагается формирование общественно-деловой зоны, снос ветхого и аварийного жилого фонда. |
|  |  |  | XII |  |
|  |  |  | XIII |  |
|  |  |  | XV |  |
|  |  |  | XVII |  |
|  |  |  | XVIII |  |
|  |  |  | XIX |  |
|  |  |  | XX |  |
|  |  |  | Марьина гора (XXII) |  |
|  |  |  | ВП1 (п. Финский) |  |
|  |  |  | ВП2 |  |
|  |  |  | Черный мыс |  |
|  |  |  | п. Кедровый |  |
|  |  |  | п. Гидростроитель |  |
|  |  |  | п. ПСО-34 |  |
|  | Восточный рекреационный район | Расположен в юго-восточной части городского округа. Площадь территории – 7 200 га. Территория района представлена природным ландшафтом с различными типами растительности, в восточной части района протекает река Почекуйка. В значительной части территория района обводнена. В северо-восточной и западной части района располагаются территории садово-огороднических товариществ. | XXVI | Формирование зоны отдыха и туризма. Выделение территорий под размещение логистического комплекса и общественных территорий вблизи проектного моста через реку Обь в южной части планировочного района. Вдоль берега реки Обь формируется зона транспортного назначения. В месте впадения реки Черная в Обь территория судостроительного предприятия. В юго-восточной части – объекты нефтедобычи с коммуникационными коридорами. Вдоль автомобильной дороги на Нижневартовск – формирование общественно -деловой зоны для размещения крупных торговых комплексов. |
|  |  |  | ВР1 |  |
|  |  |  | ВР2 |  |
|  |  |  | ВР3 |  |
|  | Восточный планировочный район | Район расположен в центральной части городского округа. Площадь территории – 3174,3 га. В юго-западной части района расположено Сургутское водохранилище. В северной, северо-западной и центральной частях района расположены территории садовых товариществ. В восточной части находится территория полигона ТБО. | ВПЛ1 | Выделены территории под микрорайон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки с социальной инфраструктурой (к востоку от Сургутского водохранилища, в районе третьей очереди строительства водохранилища). В северо-восточной части района - размещение территории дачного товарищества. В северной части вдоль автодороги на Нижневартовск формируется общественно-деловая зона. |
|  |  |  | ВПЛ2 |  |
|  |  |  | Прибрежный жилой район |  |
|  | Западный жилой район | Расположен в западной части городского округа к югу от Тюменского тракта. Планировочный элемент ограничен ул. Югорский тракт (с востока), Тюменский тракт (с севера), п. Снежный (с запада). Площадь территории – 282,6 га. Жилая застройка в районе расположена в центральной и юго-восточных частях и представлена много-, средне-, малоэтажной и индивидуальной застройкой. Основные планировочные оси Западного жилого района – ул. Грибоедова, Есенина, Крылова, Семена Билецкого, Привокзальная, Тюменский тракт. Западная часть района представляет собой природные территории, занятые лесной растительностью. На пересечении ул. Крылова и ул. Аэрофлотская расположены территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. В южной части района расположен Сургутский противотуберкулезный диспансер. | мкр. 35 | Размещение в мкр. 35 А многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, парковой зоны, территории для хранения автотранспорта предлагается. Формирование в мкр. 35 общественно-деловой зоны для размещения торговых объектов и кварталов многоэтажной жилой застройки по ул. Игоря Киртбая. Формирование в мкр. 47, 49 общественно-деловых зон для размещения объектов здравоохранения. Размещение в мкр. 50 парка и жилой застройки до 4 этажей. Размещение в мкр. 51 зоны жилой застройки и общественно-деловой зоны. |
|  |  |  | мкр. 35А |  |
|  |  |  | мкр. 37А |  |
|  |  |  | мкр. 47 |  |
|  |  |  | мкр. 49 |  |
|  |  |  | мкр. 50 |  |
|  |  |  | мкр. 51 |  |
|  | Северо-западный жилой район | Жилой район расположен в западной части городского округа. Границами района являются ул. Аэрофлотская, Тюменский тракт, Привокзальная. Площадь территории – 649,9 га. Территория мкр. 38 частично занята строящимся кварталом многоэтажной жилой застройки, крупным торговым центром. Территория мкр. 39 частично занята индивидуальной жилой застройкой и общественно-деловыми зданиями вдоль ул. Аэрофлотская, строящимся кварталом многоэтажной жилой застройки на пересечении ул. Семена Билецкого и Крылова, южная часть микрорайона свободна от застройки и покрыта растительностью. Территория мкр. 40 представляет собой многоэтажную жилую застройку и объекты образования. В мкр. 41 расположена индивидуальная и малоэтажная жилая застройка и территория культового объекта. Территории мкр. 42, 43 свободны от застройки и покрыты растительностью. На территории коммунального квартала 45 расположена индивидуальная жилая застройка, территории коммунально-складского назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры. Микрорайоны Ж/Д и ПИКС заняты среднеэтажной жилой застройкой с объектами образования и социального обслуживания населения. | Коммунальный квартал 36 | Размещение зоны многоэтажной жилой застройки в мкр. 39, 42, 44, 45, п. Медвежий угол. Размещение в мкр. 42, 43 малоэтажной и индивидуальной жилой застройки с сохранением части природных территорий и переводом их в зону рекреационного назначения. Формирование в мкр. 48 зоны малоэтажной, среднеэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также зоны общественно-делового назначения. Расширение зоны индивидуальной жилой застройки по ул. Коротчаева. Снос ветхого жилья в квартале 45 с размещением общественно-деловой зоны. Размещение на территории района объектов местного значения городского округа: образовательных комплексов (школа-детский сад), общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, спортивных комплексов с игровыми залами, бассейном, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, центра социальной помощи семье и детям и социального приюта для детей, оставшихся без попечения родителей, центра творчества и досуга, библиотеки, театра актера и куклы, многофункционального культурного центра, библиотек. |
|  |  |  | мкр. 38 |  |
|  |  |  | мкр. 39 |  |
|  |  |  | мкр. 40 |  |
|  |  |  | мкр. 41 |  |
|  |  |  | мкр. 42 |  |
|  |  |  | мкр. 43 |  |
|  |  |  | мкр. 44 |  |
|  |  |  | Коммунальный квартал 45 |  |
|  |  |  | мкр. Ж/Д |  |
|  |  |  | мкр. 46 |  |
|  |  |  | мкр. 48 |  |
|  |  |  | мкр. ПИКС |  |
|  | Западный промышленный район | Расположен в северо-западной части города. С юга планировочный элемент ограничен ул. Привокзальная, Дмитрия Коротчаева, Саянская; с востока – ул. Аэрофлотская. Площадь территории – 603,5 га. Территория занята в основном объектами и путями железнодорожного транспорта, коммунально-складскими и производственными объектами. Через планировочный район проходит Свердловская железная дорога, в центральной части находится Сургутский железнодорожный вокзал. | ЗП1 | Формирование по ул. Семена Билецкого общественно-деловой зоны. Упорядочение промышленных и коммунально-складских зон, размещение промышленной зоны в северной части района. Размещение на продолжении ул. Привокзальная объектов местного значения: спортивно-игровой зал и крытый стадион в зоне общественно-делового назначения. |
|  |  |  | ЗП2 |  |
|  | Западный планировочный район | Расположен в западной части городского округа. Планировочный элемент ограничен с востока ул. Аэрофлотская, с юга – коридором инженерных сетей, с севера – территорией аэропорта и садовых товариществ, с запада - северным обходом города Сургута. Площадь территории – 3444,2 га. Территория занята природным ландшафтом. В Восточной части района расположено кладбище, глиняный карьер. В Центральной и северной части – территории садово-огороднических товариществ. С востока на запад по территории планировочного района протекает река Черная, которая впадает в водохранилище ГРЭС. | ЗПЛ1 | Размещение в западной части района территорий садово-дачных товариществ. Размещение территории многофункционального центра по обслуживанию транспорта, размещение полигона складирования снега. Размещение микрорайона индивидуальной жилой застройки с территориями общественно-делового назначения. |
|  |  |  | ЗПЛ2 |  |
|  | Северный жилой район | Расположен в центральной части города Сургута. Планировочный элемент ограничен ул. Нефтеюганское шоссе, Маяковского, 30 лет ВЛКСМ, проспект Ленина. Основными планировочными осями района являются улицы проспект Мира, ул. Профсоюзная, ул. Островского. Площадь территории – 431,8 га. В северной части района между ул. Профсоюзов и ул. Нефтеюганским шоссе расположены территории общественно-деловой, коммунально-складской и производственной застройки. Южнее ул. Профсоюзная размещается многоэтажная, среднеэтажная жилая застройка. | IV | Формирование севернее ул. Профсоюзов общественно-деловой зоны. Формирование озелененных территорий общего пользования в мкр. 11Б, 13А. |
|  |  |  | мкр. 11 |  |
|  |  |  | мкр. 11А |  |
|  |  |  | Мкр. 11Б |  |
|  |  |  | мкр. 12 |  |
|  |  |  | мкр. 13 |  |
|  |  |  | мкр. 13А |  |
|  |  |  | мкр. 14 |  |
|  |  |  | мкр. 15 |  |
|  |  |  | мкр. 15А |  |
|  |  |  | мкр. 16 |  |
|  |  |  | мкр. 16А |  |
|  |  |  | мкр. 31Б |  |
|  |  |  | XX |  |
|  | Северный промышленный район | Ограничен ул. Нефтеюганское шоссе, ул. Аэрофлотская, ул. Электротехническая, железнодорожной веткой. Площадь территории – 997, 9 га. В состав района входят микрорайоны п. Лунный, п. Звездный. По ул. Трубная расположена колония ИР 99/11. Застройка представлена промышленными, коммунально-складскими и инженерными объектами. Вдоль Нефтеюганского шоссе расположены территории действующего водозабора. | II | Перевод части территорий Северного промышленного района по ул. Буровая (п. Лунный) в многофункциональную общественно-деловую зону. Упорядочение промышленной зоны. Перевод части территорий вдоль ул. Аэрофлотская и Нефтеюганское шоссе в зону общественно-делового назначения. |
|  |  |  | III |  |
|  |  |  | V |  |
|  |  |  | VI |  |
|  |  |  | VII |  |
|  |  |  | VIII |  |
|  |  |  | IX |  |
|  |  |  | X |  |
|  |  |  | XI |  |
|  |  |  | XII |  |
|  |  |  | XIII |  |
|  |  |  | XIV |  |
|  |  |  | XXI |  |
|  |  |  | XV |  |
|  |  |  | XVII |  |
|  |  |  | XXV |  |
|  |  |  | XXIV |  |
|  |  |  | п. Лунный |  |
|  |  |  | п. Звездный |  |
|  | Северный планировочный район | Ограничен с севера, запада и востока границей муниципального образования, с юга – автомобильной дорогой регионального значения Сургут – Нижневартовск. Площадь территории – 3232,9 га. На территории района расположен Сургутский международный аэропорт с комплексом административных и обслуживающих сооружений, территории садово-огороднических товариществ. | Северный планировочный район | - |
|  | Северо-восточный жилой район | Территория района ограничена ул. Маяковского, Пролетарским проспектом, ул. Рационализаторов и Нефтеюганским шоссе. Площадь территории – 582 га. В северной и восточных части района находятся территории промышленных, коммунально-складских и транспортных объектов. Южнее ул. Быстринская размещаются микрорайоны жилой застройки 31, 32, 33, 34. Жилая застройка представлена многоквартирными многоэтажными и малоэтажными жилыми домами. В южной части по ул. Школьная расположена индивидуальная жилая застройка и территории объектов хранения транспорта. В восточной части района находятся природные территории, свободные от застройки. Микрорайоны 31Б и 31В свободны от застройки и находятся в зоне природного ландшафта. Мкр. 30А также свободен от застройки. Мкр. 30 частично занят ветхой малоэтажной застройкой, по ул. Каролинского расположены многоэтажные жилые дома. Мкр. 31А частично свободен от застройки, на его территории расположены общественные объекты в стадии незавершенного строительства и комплекс сооружений транспортной инфраструктуры. | КК1 | Перевод территории промышленного, коммунально-складского и транспортного назначения вдоль ул. Нефтеюганское шоссе, Рационализаторов и Индустриальная в общественно-деловую зону. Размещение территории для строительства спортивных объектов в восточной части района. Формирование на территории мкр. 30, 30А многоэтажной жилой застройки. Создание парковых зон. Перевод территории промышленной и коммунально-складской застройки по ул. Рационализаторов в зону общественно-делового назначения. Формирование на территории мкр. 31А общественно-деловой зоны для размещения медицинского городка и размещение парка. Формирование общественно-деловой зоны в квартале 30Б, формирование общественно-деловой зоны для размещения музейного квартала по ул. Терешковой. |
|  |  |  | КК1А |  |
|  |  |  | КК2 |  |
|  |  |  | КК2А |  |
|  |  |  | КК3А |  |
|  |  |  | КК4 |  |
|  |  |  | КК5 |  |
|  |  |  | КК6 |  |
|  |  |  | КК7 |  |
|  |  |  | КК8 |  |
|  |  |  | мкр. 30 |  |
|  |  |  | мкр. 30А |  |
|  |  |  | кв. 30В |  |
|  |  |  | мкр. 31 |  |
|  |  |  | мкр. 31А |  |
|  |  |  | мкр. 31Б |  |
|  |  |  | мкр. 31В |  |
|  |  |  | мкр. 32 |  |
|  |  |  | мкр. 33 |  |
|  |  |  | мкр. 34 |  |
|  |  |  | СУ-4 |  |
|  | Северо-западный планировочный район |  | СЗП1 | Размещение на свободных территориях в юго-западной части района микрорайона многоэтажной жилой застройки с социальной инфраструктурой. Район планируется связать с существующей частью города путепроводом через железнодорожные пути и существующей ул. Автомобилистов, на Северную объездную автодорогу. Размещение восточной части района территории для промышленных и сельскохозяйственных объектов. |
|  |  |  | СЗП2 |  |
|  | Центральный планировочный район | Площадь территории – 3 174,3 га. Основную часть занимает водохранилище СГРЭС и территории садово-огороднических товариществ. СГРЭС расположена в юго-восточной части района. | ЦР1 (ЦПЛ1) | Размещение зоны сельскохозяйственных объектов (рыборазводное предприятие). |
|  | Юго-западный район | С севера район ограничен Югорским трактом. Расположен в пойме Оби. Площадь территории – 556,6 га. Основную часть территории занимает природный ландшафт и объекты гидрографии. В центральной части расположен комплекс канализационных очистных сооружений, в восточной части размещены торговые объекты. | ЮЗ1 | Размещение рекреационной зоны, этнографического парка, размещение территорий общественно-делового назначения для строительства объектов спорта, образования, культуры вдоль Югорского тракта. Размещение трасс для занятий авто- и мотоспортом и общественно-деловой зоны для размещения учреждений здравоохранения. Размещение территорий общественно-делового назначения в пойменной части Оби. Размещение вдоль Югорского тракта территории инженерной инфраструктуры, складирования и захоронения отходов и производственного назначения. |
|  |  |  | Пойма-3, Пойма-8 (район Кампус) |  |
|  |  |  | Пойма-2 |  |
|  |  |  | П-1 |  |
|  | Южный район | Территория ограничена ул. Мелик-Карамова, Югорским трактом. Площадь территории – 93,1 га. Основную часть площади на территории занимают объекты гидрографии и природного ландшафта. | Остров Заячий | Формирование рекреационной зоны вокруг сложившегося объекта гидрографии и размещение квартала малоэтажной жилой застройки. Cнос ветхого индивидуального жилого фонда и размещение многоэтажной жилой застройки по ул. Мелик-Карамова. |
|  |  |  | кв. 23 А |  |
|  |  |  | Пойма-4 |  |
|  | Южный планировочный район | Расположен в южной части городского округа. Площадь территории – 1964 га. Район практически целиком расположен в пойме реки Оби, в центральной части планировочного элемента расположены объекты авиационного транспорта, объекты инженерной инфраструктуры. | ЮП1 (южнее п. Снежный) | Создание стадиона водных видов спорта, благоустройство набережной, расширение территории взлетно-посадочной полосы, размещение рекреационной территории. Перевод территории транспортной инфраструктуры по Югорскому тракту в общественно-деловую зону. Формирование общественно-деловой зоны на набережной Оби и формирование на острове Зубатинский многофункциональной общественно-деловой зоны. Формирование вдоль ул. Югорский тракт зон многоэтажной жилой застройки, рекреационной зоны на набережной и общественно-деловой зоны. |
|  |  |  | ЮП2 |  |
|  |  |  | П-2, П-7, П-12, Пойма-5 (район устья реки Сайма) |  |
|  |  |  | П-4, П-8, П-10 |  |
|  | п. Дорожный | Район расположен в центральной части городского округа вблизи железной дороги. С юга и северо-востока ограничен железнодорожными ветками. Площадь территории – 32 га. Застройка района представлена малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, домами средней этажности – до 4 этажей (ввод 2017-2018 гг.). | п. Дорожный | Развитие застроенных территорий: снос ветхого и аварийного жилого фонда, строительство благоустроенных многоэтажных домов. |
|  | п. Снежный | Расположен у западной границы городского округа. Площадь территории – 108,8 га. Основную часть территории района занимает индивидуальная жилая застройка и элементы природного ландшафта. | п. Снежный | - |
|  | п. Юность | Расположен в западной части городского округа. Площадь территории – 211, 5 га. Основной планировочной осью района является улица Саянская. Застройка представлена малоэтажной и индивидуальной застройкой со значительным процентом ветхих и аварийных домов. В центре района расположены производственные территории. В южной части поселка вдоль Тюменского тракта расположена территория водозабора. | п. Юность | Развитие застроенных территорий: снос ветхого и аварийного жилого фонда, строительство благоустроенных многоэтажных домов. Размещение зоны многоэтажной жилой застройки по ул. Юбилейная, Транспортных строителей, Пограничная, Красная. Перевод части территории в центре поселка из зоны коммунально-бытового и складского назначения в зону общественно-делового назначения (по ул. 60 лет Октября, Молодежная и Кольцевая) и многофункционального назначения по ул. Саянская. |
|  |  |  | поселок Юность |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.1 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.1. ОД.2 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.2 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.2. ОД.2 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.6-1 |  |
|  |  |  | Квартал Ю.6. ОД.2 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.7 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.8 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.9 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.9. ОД.2 |  |
|  |  |  | Квартал Ю.10 ОД.2 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.10-1 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.10-2 |  |
|  |  |  | Жилой квартал Ю.11 |  |
|  |  |  | Квартал Ю.5 ОД.2 |  |
|  |  |  | Квартал Ю.11 ОД.2 |  |
|  | п. Таежный | Расположен к югу от Сургутского аэропорта. Площадь территории – 32, 1 га. Застройка представлена малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Значительное количество жилых домов находится в ветхом и аварийном состоянии. На территории поселка отсутствуют объекты социального обслуживания населения. | п. Таежный | Упорядочение зон индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, формирование общественно-деловой зоны вдоль ул. Аэрофлотская. |
|  | п. Лесной | Расположен в северной части муниципального образования в непосредственной близости от железнодорожной ветки. Площадь территории – 9,1 га. Основную часть территории занимает индивидуальная жилая застройка. | п. Лесной |  |

Выбор расчетных единиц территориального деления определен территориальной обособленностью и отдаленностью рассматриваемых территорий, структурой документов территориального планирования городского округа.

    - Климат

Климат на территории резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Строительно-климатическая зона – IД. Климатические параметры города Сургута представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Климатические параметры города Сургута

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -55 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -48 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -47 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -45 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -43 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 79 |
| Количество осадков за ноябрь – март | мм | 209 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль |  | ЮЗ |
| Продолжительность отопительного периода (период со среднесуточной температурой ≤8 °С) | сутки | 274 |
| Средняя температура воздуха в отопительный период (со среднесуточной температурой ≤8 °С) | °С | -9,9 |
| Продолжительность залегания снежного покрова | дней | 200 |
| Высота снежного покрова | см | 50-80 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 34 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 23,6 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 19,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 21,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Количество осадков за апрель – октябрь | мм | 467 |
| Суточный максимум осадков | мм | 68 |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  | С |
| Строительно-климатическая зона |  | IД |
| Среднегодовая температура | °С | -3,1 |

Источник: СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (климатическая характеристика принимается по данным метеостанции Сургут).

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и суток.

Расчетная температура наружного воздуха –43 °С. Продолжительность отопительного периода – 274 дня, средняя температура отопительного периода –                    -9,9 °С.

Продолжительность безморозного периода 79 дней.

Суровые зимние условия территории выдвигают требования по максимальной теплозащите зданий.

    - Население

Демографическая ситуация в городе Сургуте характеризуется стабильным приростом постоянного населения, относительной стабильностью доли экономически активного населения, обеспеченным положительным естественным и механическим приростом населения (табл. 3).

Среднегодовая численность населения города Сургута в 2017 г. составила 363,4 тыс. чел. (2,3 % от численности населения ХМАО - Югры).

По итогам 2017 г. общий прирост постоянного населения к уровню 2016 г. составил 5,6 тыс. чел. (1,6 %).

В 2017 г. зафиксировано снижение естественного прироста населения по сравнению с уровнем 2016 г., которое обусловлено как снижением уровня рождаемости, так и ростом уровня смертности. Тенденция определяется процессом изменения возрастной структуры населения, характеризующимся снижением доли населения в трудоспособном возрасте, увеличением доли детей и пожилых людей в общей численности населения и, соответственно, сокращением численности женщин активного репродуктивного возраста.

Миграционные процессы характеризуются относительной стабилизацией.

Средний возраст населения города на конец 2017 г. – 33,2 года, в т.ч.:
мужчин – 31,7, женщин – 34,6.

В 2018 г. запланировано увеличение среднегодовой численности населения города Сургута до 369,1 тыс. чел. (на 4 %  к уровню 2016 г.).

Численность экономически активного населения города характеризуется положительной динамикой, в 2017 г. достигла 166,9 тыс. чел.

Структура населения в 2017 г.:

- моложе трудоспособного возраста – 82,5 тыс. чел. (23 %);

- в трудоспособном возрасте – 227,9 тыс. чел. (63 %);

- старше трудоспособного возраста – 50,2 тыс. чел.  (14 %).

В период 2013 – 2017 гг. изменилась возрастная структура населения города – снизилась доля населения в трудоспособном возрасте, а доля лиц старше и младше трудоспособного возраста в общей численности населения увеличилась.

Численность пенсионеров в 2017 г. составила 91 тыс. чел., в т.ч. по возрасту – 80,8 тыс. чел.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2017 г. составил 0,18 %.

Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения на протяжении 2013-2017 гг. значительно не менялась, оставаясь в диапазоне от 94,6 % до 96,9 %.

Таблица 3 – Численность населения города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 328,9 | 336,6 | 344,7 | 354,6 | 363,4 | 369,1 |
| темп роста к предыдущему году | % | 102,4 | 102,3 | 102,4 | 102,9 | 102,5 | 101,6 |
| Естественный прирост | чел. | 4701 | 4875 | 4848 | 4876 | 4189 | 4070 |
| Миграционный прирост | чел. | 2101 | 3657 | 2950 | 7071 | 1410 | 1800 |
| Средний возраст (на начало года) | лет | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,4 | 33,7 |
| Численность населения на начало года по возрастам: |  |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 65,4 | 69,4 | 73,6 | 77,8 | 82,5 | 85,7 |
| трудоспособный возраст | тыс. чел | 221,8 | 222,2 | 223,6 | 224,2 | 227,9 | 227,1 |
| старше трудоспособного возраста | тыс. чел | 38,3 | 40,7 | 43,6 | 46,7 | 50,2 | 53,3 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике на территории города Сургута | тыс. чел. | 163,3 | 163,8 | 158,5 | 157,6 | 158,0 | 158,8 |
| темп роста к предыдущему году | % | 102,3 | 100,3 | 96,8 | 99,4 | 100,3 | 100,5 |
| Среднесписочная численность работников организаций * | тыс. чел. | - | - | - | 115,7 | 115,6 | 115,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,25 | 0,18 | 0,16 |
| Доля численности занятых в экономике в численности экономически активного населения | % | - | - | - | 94,6 | 94,7 | 95,3 |

Источники:

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утв. постановлением Администрации города Сургута от 10.09.2018 № 6918 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».

- Доклад Главы города «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут за 2017 год».

- Муниципальная статистика. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования город Сургут (за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.).

Наблюдается тенденция усиления общей демографической нагрузки на население трудоспособного возраста детьми и пожилыми жителями города. Снижение удельного веса населения в трудоспособном возрасте обуславливает и снижение удельного веса трудовых ресурсов города.

    - Промышленность и экономика

В 2017 г. объем отгруженных товаров собственного производства, объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий города Сургута составил 665,61 млрд руб. (табл. 4).

Основные показатели экономического развития города Сургута за 2017 г. (темп роста к уровню 2016 г.) составили:

- индекс промышленного производства – 105 %;

- инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах – 98 %;

- объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в сопоставимых ценах – 137 %;

- ввод в эксплуатацию жилых домов – 121 %;

- оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах – 111 %;

- поступление налоговых доходов в бюджетную систему – 123 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним производителям промышленной продукции в период 2013-2017 гг. носил нестабильный характер, с 2014 г. наблюдается динамичный рост.

Основную долю в структуре объема отгруженных товаров собственного производства занимает обрабатывающее производство (в 2017 г. – 368 185,3 млн руб. или 55,3 %).

Отличительной особенностью города Сургута является преобладание в экономике топливно-энергетического комплекса. Системообразующим предприятием является ПАО «Сургутнефтегаз».

В городе Сургуте расположены филиалы крупнейших генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии: ПАО «ОГК-2» – «Сургутская ГРЭС-1»; ПАО «Юнипро» – «Сургутская ГРЭС-2».

Доля города Сургута в секторе обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха в 2017 г. составила 39 % от регионального объема и более 2 % российского объема распределения.

Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по городу Сургуту на конец 2017 г. составило более 
20 тыс. единиц.

В городе Сургуте ведется строительство объектов социального, жилого, общественного и производственного назначения, строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

За счет бюджетных средств в 2017 г. введены в эксплуатацию объекты социальной и транспортной инфраструктуры:

- спортивный комплекс с плавательным бассейном (7,9 тыс. м²);

- инженерные сети в п. Снежный протяженностью 3,55 км.

Таблица 4 – Основные показатели промышленного производства и экономического развития города Сургута в 2013-2018 гг.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности в ценах соответствующих лет* | млн руб. | 354 682,3 | 642 954,4 | 609 760,8 | 631 392,9 | 665 611,6 | 709 954,7 |
| - индекс физического объема | % | 87,9 | 177,0 | 84,3 | 98,7 | 95,2 | 101,7 |
| Промышленность * |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по производителям промышленной продукции в ценах соответствующих лет | млн руб. | 100 660,7 | 389 024,7 | 390 292,6 | 397 584,6 | 458 988,6 | 482 923,6 |
| - индекс физического объема | % | 68,7 | 374,1 | 88,0 | 99,3 | 104,9 | 99,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | млн руб. | - | - | - | 308 832,1 | 368 185,3 | 390 093,2 |
| - индекс физического объема | % | - | - | - | 99,0 | 107,0 | 100,5 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | млн руб. | - | - | - | 84 487,3 | 83 207,3 | 84 868,6 |
| - индекс физического объема | % | - | - | - | 101,0 | 97,9 | 97,5 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн руб. | - | - | - | - | 3048,0 | 3167,2 |
| - индекс физического объема | % | - | - | - | - | 96,5 | 100,3 |
| Производство промышленной продукции в натуральном выражении |  | - | - | - |  |  |  |
| Электроэнергия | млн кВт·ч | - | - | - | 56 157,7 | 52 226,0 | 51 000,5 |
| Теплоэнергия | тыс. Гкал | - | - | - | 3 759,2 | 3 634,2 | 3 469,4 |
| Конструкции и детали железобетонные | тыс. м³ | - | - | - | 185,3 | 202,9 | 203,5 |
| Малый бизнес |  | - | - | - |  |  |  |
| Оборот малого бизнеса в ценах соответствующих лет | млн руб. | - | - | - | 147 987,6 | 157 856,9 | 168 823,4 |
| - индекс физического объема | % | - | - | - | 96,1 | 101,3 | 103,1 |
| Финансовые показатели (сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям) | млн руб. | 353 943,1 | 1 108 530,2 | 931 565,8 | -100 385,2 | 246 897,2 | 291 343,1 |
| - темп роста (снижение) | % |  |  |  | - | - | 118 |
| Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации | млн руб. | 356 535,2 | 456 266,4 | 477 920,6 | 374 020,3 | 458 635,6 | 573 006,2 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям, в ценах соответствующих лет | млн руб. | 48 892,3 | 42 500,2 | 43 053,5 | 29 313,0 | 29 864,6 | 31 248,1 |
| - индекс физического объема | % | 103,5 | 84,1 | 90,8 | 67,1 | 97,4 | 101,1 |
| Рынок товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн руб. | 99 491,5 | 106 319,3 | 108 342,3 | 108 585,1 | 117 764,9 |  |
| - индекс физического объема | % | 105,7 | 101,1 | 88,8 | 92,1 | 102,8 |  |
| Оборот общественного питания | млн руб. | 5111,5 5 | 5558,7 | 5812,9 | 5898,8 | 6112,5 |  |
| - индекс физического объема | % | 109,8 | 100,6 | 85,9 | 94,0 | 100,8 |  |
| Объем платных услуг населению | млн руб. | 26 427,5 | 28 417,1 | 29 138,7 | 29 523,4 | 31 433,6 |  |
| - индекс физического объема | % | 103,8 | 100,4 | 89,7 | 93,8 | 101,4 |  |

Источники:

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утв. постановлением Администрации города Сургута от 10.09.2018 № 6918 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Муниципальная статистика. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования город Сургут (за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.).

Частными инвесторами в 2017 г. введено 108 тыс. м² (2016 г. – 214 тыс. м²) объектов коммерческого и социального назначения, в т.ч.:

- Храм в честь преподобного Сергия Радонежского в мкр. 41 (Храмовый комплекс «Умиление» 8 этап);

- гостиница с гаражом на первом этаже;

- спортивный центр «Ледовая арена» в мкр. 20А с АБК;

- ресторан по Югорскому тракту;

- объекты производственного назначения: цех по обслуживанию автотранспорта (Восточный промышленный район, ул. Рационализаторов), цех металлоконструкций с АБК, завод товарного бетона (ул. Сосновая), производственная база (Восточный промышленный район, шоссе Нижневартовское), сервисный центр по обслуживанию и прокату электрооборудования (Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе), здание РММ на территории производственной базы;

- пять административно-бытовых комплексов и один хозяйственно-бытовой корпус; два офисных центра с кафе, холодными складами и административным зданием с автостоянкой; станция технического обслуживания с торговыми площадями по Нефтеюганскому шоссе; 6,9 км железнодорожных путей необщего пользования;

- помещения под следующие объекты: модульная котельная установка МВКУ-1,5Г, базовая станция подвижной радиотелефонной связи, трансформаторная подстанция, 16 складов, 3 стоянки, два паркинга.

    - Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда города Сургута в 2017 г. составила 8 042,2 тыс. м² (табл. 5), в т.ч. многоквартирные дома (далее – МКД) – 7 883,1 тыс. м², индивидуальные дома – 159,1 тыс. м².

Средняя обеспеченность населения города Сургута жильем в 2017 г. – 22,2 м²/чел., что на 8 % выше среднего значения по ХМАО – Югре (20,5 м²/чел.).

За 2017 г. введено 296,5 тыс. м² жилья, снесено и переведено в нежилые помещения – 22,7 тыс. м².

Таблица 5 – Показатели, характеризующие жилищный фонд  города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд на конец года | тыс. м2 | 6 996,9 | 7 327,8 | 7 546,9 | 7 768,3 | 8 042,2 | 8 316,0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | м² | 21,06 | 21,50 | 21,82 | 21,74 | 22,15 | 22,4 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. м² (общей площади квартир) | 308,1 | 343,6 | 240,2 | 244,6 | 296,5 | 247,0 |
| темп роста к предыдущему году | % | 90,2 | 111,5 | 69,9 | 101,8 | 121,3 | 83,3 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов | тыс. м² общей площади | 17,03 | 19,87 | 6,72 | 8,19 | 5,16 | 10 |

Источники:

- Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1- жилфонд «Сведения о жилищном фонде» за 2015-2017 гг.

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утв. постановлением Администрации города Сургута от 10.09.2018 № 6918 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями и дополнениями).

- Муниципальная статистика. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования город Сургут (за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.).

Степень благоустройства жилищного фонда по видам оборудования:

- водопроводом – 8 040,1 тыс. м² (99,97 %);

- водоотведением (канализацией) – 8 040,1 тыс. м² (99,97 %), из них централизованным – 8 035,5 тыс. м² (99,9 %);

- отоплением – 8 042,2 тыс. м² (100 %), из них централизованным – 7 940,7 тыс. м² (98,7 %);

- газом (сетевым, сжиженным) – 191,5 тыс. м² (2,4 %);

- напольными электроплитами – 7 853,8 тыс. м² (97,7 %).

Структура городского жилищного фонда по конструктивным характеристикам и степени износа в 2017 г. составила:

- по материалу стен:

- кирпичные – 	1 458,1 	тыс. м² (	18	%);

- панельные – 	5 699,2	 тыс. м² (71	%);

- блочные	 – 	113,1	 тыс. м² (	1	,4 %);

- монолитные – 	589,6	 тыс. м² (	7,3 %);

- деревянные	 –182,2	 тыс. м² (2,3	%);

- по годам возведения:

- 1946 – 1970 гг.– 	147,4	 тыс. м² (	2	%);

- 1971 – 1995 гг. – 	3 807,4 тыс. м² (	47 %);

- после 1995	 гг. – 4 087,4	 тыс. м² (	51 %);

- по проценту износа:

- от 0 до 30 % – 	5965,9	 тыс. м² (	74 %);

- от 31 % до 65 %	 – 	 1972,8 	тыс. м² (	25 %);

- от 66 % до 70 % – 		14,2	 тыс. м² (	0,2 %);

- свыше 70 %	 – 	 	6,9 тыс. м² (	0,8 %).

По состоянию на 01.01.2018 площадь ветхого, аварийного жилья, приспособленных для проживания строений – 102,12 тыс. м², в том числе:

- аварийный жилищный фонд – 75,64 тыс. м²;

- ветхий жилищный фонд –16,83 тыс. м²;

- непригодный для проживания жилищный фонд – 0,29 тыс. м²;

- строения, приспособленные для проживания, – 9,36 тыс. м².

    - Доходы населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям города Сургута в 2017 г. (по данным администрации города Сургута) составила 82,6 тыс. руб., что выше среднего значения по ХМАО – Югре на 24 % (в ХМАО - Югре – 66,4 тыс. руб.). Среднедушевые денежные доходы в расчете на одного жителя в 2017 г. составили 46,8 тыс. руб. (табл. 6).

Таблица 6 – Показатели, характеризующие денежные доходы (уровень жизни) населения города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним организациям | руб. | 68 745 | 72 284 | 75 839 | 79 540 | 82 601 | 85 666 |
| темп роста к предыдущему году | % | 105,7 | 105,1 | 104,9 | 104,9 | 103,8 | 103,7 |
| Реальная начисленная заработная плата | % | 99,4 | 99,1 | 91,7 | 96,6 | 98,6 | 100,3 |
| Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц) | руб. | 40 828 | 42 661 | 43 387 | 44 043 | 45 083 | 46 800 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 99,7 | 98,5 | 88,9 | 93,5 | 97,2 | 100,4 |
| Средний размер пенсии по старости | руб. | 16 408 | 17 784 | 19 680 | 20 214 | 20 857 | 21 733 |
| Соотношение прожиточного минимума и среднедушевого дохода | коэффициент | 4,36 | 4,24 | 3,48 | 3,43 | 3,56 | 3,5 |
| Соотношение прожиточного минимума и заработной платы | коэффициент | 5,97 | 5,89 | 5,08 | 5,18 | 5,36 | 5,2 |

Источники:

- Отчет Главы администрации городского округа города Сургута за 2017 г.

- Официальный сайт Департамента труда и занятости населения ХМАО – ЮГРЫ, https://deptrud.admhmao.ru/.

Размер среднемесячной заработной платы на одного работающего по учтенному кругу крупных и средних предприятий и организаций в период 2013 – 2017 гг. увеличился на 16 %. Среднемесячные денежные доходы на душу населения в период 2013 – 2017 гг. увеличились на 10 %.

Основные показатели социально-экономического развития города Сургута за 2017 г. (темп роста к уровню 2016 г.) составили (табл. 6):

- среднедушевой денежный доход – 102,2 %;

- среднемесячная заработная плата одного работника – 103,8 %;

- среднемесячный размер пенсии по старости – 103,2 %;

- реальные денежные доходы населения – 97 %;

- реальная заработная плата – 98,6 %;

- реальный размер пенсии по старости – 98 %.

Основные параметры, влияющие на развитие системы коммунальной инфраструктуры города Сургута:

- суровые природно-климатические условия территории;

- низкий уровень диверсификации и, как следствие, узкий рынок труда и высокая зависимость от состояния нефтегазодобычи;

- наличие ветхого и аварийного жилищного фонда;

- высокий уровень износа инженерных сетей.

Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Стратегические планы и направления развития города Сургута определены в следующих основных документах:

- Генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут, утв. решением Думы города Сургута от 21.04.2017 № 107-VIДГ «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут» (далее – Генеральный план);

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утв. решением Думы города Сургута от 08.06.2015 г. № 718-VДГ (с изменениями и дополнениями) (далее – Стратегия СЭР города Сургута до 2030 г.);

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утв. постановлением Администрации города Сургута от 10.09.2018 № 6918 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года» (далее – прогноз СЭР города Сургута до 2030 г.).

В соответствии с Генеральным планом численность населения города Сургута на расчетный срок реализации Генерального плана (к 2035 г.) составит 450 тыс. чел. (табл. 7).

Принятый в Генеральном плане прогноз численности скорректирован по периодам в соответствии с Прогнозом СЭР города Сургута до 2030 г.

Таблица 7 – Прогноз численности населения города Сургута в соответствии с документами территориального планирования на расчетный срок (2035 г.)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2035 г. | Темп роста/ снижение, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020/ 2013 гг. | 2030/ 2013 гг. | 2035/ 2013 гг. |
| Численность населения, среднегодовая | тыс. чел. | 332,3 | 378,3 | 430,4 | 450,0 | 114 | 130 | 135 |
| моложе трудоспособ-ного возраста | тыс. чел. | 66,8 | 91,0 | 102,5 | 104,9 | 136 | 153 | 157 |
| в трудо-способном возрасте | тыс. чел. | 226,3 | 224,6 | 250,6 | 258,6 | 99 | 111 | 114 |
| старше трудоспособ-ного возраста | тыс. чел. | 39,2 | 62,7 | 77,3 | 87,0 | 160 | 197 | 222 |

Прогнозные показатели численности постоянного населения города Сургута и взаимосвязанные с ними показатели сформированы в 2-х вариантах:

- 1 вариант (табл. 8) – на период до 2030 г. на основании базового (второго) сценария прогноза СЭР города Сургута до 2030 г., на период 2031-2035 гг. – с учетом сложившейся динамики численности и развития застройки и сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период;

- 2 вариант (табл. 9) – на период до 2030 г. сформирован на основании целевого (третьего) сценария Прогноза СЭР города Сургута до 2030 г. и Стратегии СЭР города Сургута, на период 2031-2035 гг. – с учетом сложившейся динамики численности и развития застройки и сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период.

Базовый вариант (вариант 2) долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики города Сургута в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Таблица 8 – Перспективные показатели развития города Сургута на период до 2035 г. (базовый вариант)

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. оценка | 1 этап (2019 – 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 – 2030 гг.) |  | 3 этап (2031 – 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  | прогноз |
| Демографическая ситуация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост | человек | 4189 | 4070 | 3650 | 3350 | 3520 | 3370 | 3120 | 11150 | 3 800 | 9 500 |
| Миграционный прирост | человек | 1410 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 9 300 | 3 800 | 9 500 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 363,4 | 369,1 | 374,8 | 380,2 | 385,6 | 391,1 | 396,5 | 417,7 | 425,2 | 450,0 |
| Темп роста к предыдущему году |  | 102,5 | 101,6 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 105,3 | 101,8 | 105,8 |
| Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь жилищного фонда (расчетный показатель на конец года) | млн м² | 8,04 | 8,27 | 8,47 | 8,66 | 8,85 | 9,24 | 9,43 | 10,44 | 10,45 | 11,87 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов (за период/в год) | тыс. м² | 296,5 | 247,0 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 1025/ 205 | 410/ 205 | 1025/ 205 |
| Уточненный прогноз ввода жилых домов по выданным разрешениям на строительство и ввод жилья (кв. м общей площади квартир в МКД, жилых домов) | тыс. м² | 296,5 | 114,15 | 222,13 | 224,24 | 224,44 | 224,1 | 205 | 1025/ 205 | 410/ 205 | 1025/ 205 |
| Снос жилых домов и перевод в нежилые помещения (в год) | тыс. м² | -22,7 | -7,83 | -0,5 | -15,8 | -10 | -10,6 | -12,6 | -21,4 | -8,6 | -19,6 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | м²/ чел. | 22,1 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 24,7 | 25,2 |
| Прогноз развития промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности в ценах соответствующих лет* | млрд руб. | 665,61 | 709,96 | 686,71 | 717,30 | 757,96 | 798,89 | 839,10 | 1027,33 | 1087,8 | 1254,94 |
| - индекс физического объема | % | 95,2 | 101,7 | 92,3 | 100,3 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,1 | 101,0 | 101,0 |
| - индекс цен | % | 110,7 | 104,9 | 104,8 | 104,2 | 104,2 | 103,8 | 103,3 | 102,2 | 101,9 | 101,9 |
| Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность экономически активного населения | тыс. чел. | 166,9 | 166,5 | 168,1 | 168,5 | 168,6 | 169,1 | 169,5 | 173,6 | 175,2 | 183,3 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования | тыс. чел. | 158,0 | 158,8 | 160,5 | 161,1 | 161,6 | 162,4 | 163,2 | 167,2 | 169,6 | 177,4 |
| Среднесписочная численность работников организаций * | тыс. чел. | 115,6 | 115,8 | 116,0 | 116,2 | 116,5 | 116,8 | 117,2 | 118,8 | 119,3 | 121,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника * | руб. | 82 601 | 85 666 | 89 302 | 93 481 | 97 934 | 102 781 | 108 105 | 139 590 | 154 205 | 197 749 |
| Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) | руб. | 51646 | 53 670 | 56 019 | 58 893 | 61 894 | 65 163 | 68 647 | 89 477 | 99 154 | 128 146 |
| Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц) | руб. | 45083 | 46 800 | 48 849 | 51 237 | 53 848 | 56 692 | 59 723 | 77 845 | 86 264 | 111 487 |
| Социальные индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс потребительских цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в среднем за год | % | 105,3 | 103,4 | 103,7 | 103,5 | 103,3 | 103,1 | 102,9 | 102,1 | 102,0 | 102,0 |
| декабрь к декабрю | % | 103,1 | 103,1 | 103,4 | 103,2 | 103,0 | 102,8 | 102,6 | 101,8 | 101,7 | 101,7 |
| Реальные денежные доходы населения | % | 97,0 | 100,5 | 100,7 | 101,5 | 101,7 | 102,1 | 102,4 | 103,3 | 103,2 | 103,2 |

* - по крупным и средним организациям

Таблица 9 - Перспективные показатели развития города Сургута (целевой вариант)

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. оценка | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024-2030 гг.) |  | 3 этап (2031- 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2028 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  | прогноз |
| Демографическая ситуация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел. | 363,4 | 369,1 | 377,2 | 387,9 | 399,4 | 412,6 | 427,5 | 496,5 | 520 | 580 |
| Темп роста к предыдущему году (периоду) | % | 102,2 | 101,6 | 102,2 | 102,8 | 103,0 | 103,3 | 103,6 | 116,1 | 104,7 | 111,5 |
| Прогноз развития застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь жилищного фонда (расчетный показатель на конец года) | млн м² | 8,04 | 8,27 | 8,62 | 8,98 | 9,34 | 9,73 | 10,12 | 10,91 | 12,89 | 14,88 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов (за период/в год) | тыс. м² | 296,5 | 247,0 | 350 | 360 | 380 | 400 | 400 | 800 | 2000 /400 | 2000 /400 |
| Снос жилых домов (в год) | тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) | м²/ чел. | 22,1 | 22,1 | 22,9 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,7 | 22,0 | 24,8 | 25,7 |
| Прогноз изменения доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность экономически активного населения | тыс. чел. | 166,9 | 166,5 | 168,1 | 168,5 | 168,6 | 169,1 | 169,5 | 173,6 | 175,2 | 183,3 |
| Среднегодовая численность занятых в экономике на территории муниципального образования | тыс. чел. | 158,0 | 158,8 | 162,2 | 165,4 | 168,8 | 173,1 | 178,3 | 202,8 | 212,3 | 236,8 |
| Среднесписочная численность работников организаций * | тыс. чел. | 115,6 | 115,8 | 116,0 | 116,2 | 116,5 | 116,8 | 117,2 | 118,8 | 119,3 | 121,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника * | руб. | 82 601 | 85 666 | 89 822 | 94 746 | 100 246 | 106 223 | 112 746 | 152 858 | 171 197 | 221 107 |
| Среднедушевые располагаемые денежные доходы населения (в месяц) | руб. | 45083 | 46 800 | 49 133 | 51 930 | 55 119 | 58 591 | 62 287 | 85 245 | 95 770 | 124 484 |
| Прогноз развития промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности в ценах соответствующих лет | млрд руб. | 665,61 | 710,0 | 746,1 | 826,0 | 924,6 | 1024,2 | 1120,8 | 1 648,0 | 1 856,9 | 2 396 |

Базовый вариант прогноза сформирован с учетом следующих характеристик:

- Приняты средние темпы роста экономики, сохранение факторов и ограничений роста ее из-за внешней конъюнктуры, прогнозируется рост спроса на нефтегазовые ресурсы.

- Спрогнозирована реализация концепции устойчивого развития экономики и социальной сферы за счет сложившихся источников инвестиций.

- Предусмотрена модернизация социальной сферы, активное создание новых объектов социальной инфраструктуры как за счет средств бюджетов разных уровней, так и за счет привлечения частных инвесторов.

- Спрогнозировано усиление инновационной составляющей экономики, в основном, в нефтегазовой отрасли.

- Запланирована реализация начатых инвестиционных проектов в экономике и планируемых проектов в социальной сфере, обеспечение устойчивой связи «образование-наука-инновации» за счет внутренних ресурсов.

- Усиление позиции города как одного из транспортных центров региона.

Целевой 	вариант прогноза сформирован с учетом следующих характеристик:

- Усиление инновационной и инвестиционной направленности в экономике.

- Создание новых промышленных и инновационных предприятий в сфере освоения месторождений и производства продукции для добычи различных ресурсов северных регионов.

- Быстрое улучшение качества жизни населения за счет внедрения социальных инноваций в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Сильное развитие образовательной и научной деятельности в городе.

- Значительное увеличение населения города за счет притока из других городов и населенных пунктов как округа, так и других регионов РФ.

- Усиление позиции города как одного из ведущих транспортно-логистических центров северной России.

Значения показателей базового (второго) варианта прогноза СЭР города Сургута до 2030 г. используются при формировании показателей проекта бюджета города и бюджетного прогноза, целевого (третьего) варианта – при формировании Стратегии социально-экономического развития города.

В качестве основного принят первый (базовый) вариант развития города Сургута.

На основании выбранного варианта прогноза с учетом достижения плановых значений, прогнозируемая численность населения города Сургута, принятая в Программу, составит (табл. 8):

- к 2023 г. – 391,1 тыс. чел.;

- к 2030 г. – 425,2 тыс. чел.;

- к 2035 г. – 450 тыс. чел.

Прогноз развития промышленности

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности в ценах соответствующих лет сформирован в соответствии с базовым сценарием прогноза СЭР города Сургута до 2030 г. на основании темпов роста объемов отгруженной продукции по видам деятельности «D. Обрабатывающие производства» и «E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», далее – по сложившимся трендам развития.

К 2035 г. прогнозируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами до 1254,94 млрд руб. (темп роста 2035/2017 гг. – в 1,9 раза) (табл. 8).

Увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий города Сургута планируется за счет реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией СЭР города Сургута до 2030 г.

Районы перспективного размещения промышленных объектов отражены в табл. 1.

Предусмотрено размещение следующих крупных промышленных объектов и инвестиционных площадок:

- Комплексный межмуниципальный полигон ТКО на территории Восточного рекреационного района (	ВР3);

- Индустриальный парк «Югра», площадью 21 тыс. м²;

- Инвестиционная площадка у железнодорожной станции Силинская	 в Юго-Западном районе (ЦР1);

- Инвестиционная производственная площадка по ул. Глухова в 	Восточном промышленном районе;

- Инвестиционная площадка по ул. Автомобилистов (	ЗП2);

- Коммунальная-складская зона (Пекарня)	.

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения)

Генеральным планом города Сургута предусматриваются следующие основные положения о территориальном планировании в части освоения и развития территории:

- сохранение сложившихся принципов развития территории города Сургута в части формирования планировочной структуры;

- освоение свободных от застройки территорий и реконструкция застроенных территорий в целях жилищного строительства и размещения объектов общественно-делового назначения.

Параметры застройки районов и микрорайонов города Сургута отражены в табл. 1 в разделе 1.1.1 «Территория» настоящего отчета.

Перспективные показатели прогноза застройки города Сургута на  период реализации Программы приведены в табл. 8 в разделе 1.2 «Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)» настоящего отчета.

.

Прогноз развития застройки (жилищного фонда, бюджетных организаций, объектов общественного и коммерческого назначения) сформирован на основании документов территориального планирования (Генеральный план, положение о территориальном планировании, проекты планировок и межевания) с учетом фактического развития территории города Сургута.

Генеральным планом предусмотрено увеличение площади жилья на расчетный срок до 13,13 млн м² общей площади квартир. При расчете показателей развития коммунальной инфраструктуры в настоящей Программе спрогнозировано увеличение площади жилья на расчетный срок до 11,67 млн м² общей площади квартир.

При прогнозировании застройки не учтен ввод объектов в районах, для которых не разработаны проекты планировок, отсутствуют выданные разрешения на строительство.

Сроки и этапы реализации Генерального плана и иных документов территориального планирования определяются органами местного самоуправления исходя из текущего социально-экономического положения, финансовых возможностей бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных, окружных и муниципальных целевых программ, приоритетных национальных проектов в части, затрагивающей территорию города Сургута.

Прогноз выполнен с учетом показателей перспективной обеспеченности и потребности застройки города Сургута, на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с Генеральным планом.

Прогноз сформирован с учетом сноса жилья по данным реестра домов в городе Сургуте, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания.

Прогноз застройки выполнен по районам, микрорайонам и по этапам строительства.

Общая площадь жилищного фонда города Сургута в 2035 г. (на расчетный срок) составит 11,87 млн м², ввод жилья за период 2019 – 2035 гг. прогнозируется на уровне 3,56 тыс. м² (205 тыс. м²/год), снос – 0,102 млн м² (табл. 10-11).

В общем объеме ввода жилья принят ввод до 10 % индивидуальных жилых домов ежегодно.

Прирост площади общественно-деловой и промышленной застройки за 2019-2035 гг. составит 2,75 млн м².

Таблица 10 – Прогноз ввода жилых домов по районам и микрорайонам перспективной застройки города Сургута на расчетный срок (2035 г.)

| № п/п | Наименование района | Наименование микрорайона (планировочный номер) | 2018 г. (спра-вочно) | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап | Всего (2019- 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024- 2030 гг. | 2031- 2035 гг. |  |
|  |  |  | Прирост общей площади квартир, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой район Нефтяников | мкр. 1 | 0 | 0 | 3,30 | 0 | 44,21 | 0 | 11,45 | 0 | 58,96 |
|  |  | мкр. 1 (снос) | -3,07 | 0 | 0 | 0 | -4,82 | -0,20 | -1,95 | 0 | -6,96 |
|  |  | мкр. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,65 | 0 | 27,65 |
|  |  | мкр. 2 (снос) | 0 | 0 | -0,25 | 0 | -4,77 | 0 | -0,57 | 0 | -5,59 |
|  |  | мкр. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,92 | 0 | 31,92 |
|  |  | мкр. 4 (снос) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,63 | 0 | 0 | -8,63 |
|  |  | Пойма-1 | 0 | 13,37 | 11,37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44,74 |
|  |  | мкр. 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,3 | 0 | 68,98 | 0 | 89,28 |
| 2 | Центральный жилой район | мкр. 18 (снос) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,01 | 0 | -0,75 | 0 | -1,75 |
|  |  | мкр. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,28 | 47,28 |
|  |  | мкр. 19 (снос) | 0 | -0,49 | -0,26 | 0 | 0 | 0 | -8,50 | 0 | -9,25 |
|  |  | мкр. 20А | 0 | 42,08 | 62.59 | 34,25 | 0 | 0 | 32,48 | 0 | 171.4 |
|  |  | Ядро центра | 0 | 0 | 0 | 2,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70 |
| 3 | Восточный жилой район | мкр. 21-22 | 0 | 15,45 | 28,33 | 26,70 | 21,10 | 0 | 5,20 | 0 | 96,77 |
|  |  | мкр. 21-22 (снос) | 0 | 0 | -6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,04 |
|  |  | мкр. 24 | 0 | 8,03 | 13,37 | 0 | 7,17 | 0 | 0 | 0 | 28,57 |
|  |  | мкр. 27А | 0 | 0 | 0 | 28,08 | 0 | 5,15 | 103,53 | 85,86 | 222,61 |
|  |  | мкр. 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 0 | 31,30 | 25,48 | 65,27 |
|  |  | мкр. 28 (снос) | 0 | 0 | -7,97 | 0 | 0 | 0 | -0,84 | 0 | -8,82 |
|  |  | мкр. 28А | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,53 | 0 | 25,73 | 0 | 36,26 |
|  |  | мкр. 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | 0,20 |
|  |  | мкр. 29Б (снос) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,52 |
| 4 | Восточный промышленный район | Марьина гора (XXII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,14 | 100,74 | 141,58 | 294,5 |
|  |  | Голд Фиш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | 54,9 |
|  |  | п. Кедровый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | п. Кедровый (снос) | 0 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | -2,95 | 0 | -3,03 |
|  |  | ПСО-34 (снос) | 0 | -0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,56 | 0 | -2,5 |
| 5 | Восточный планировочный район | ВПЛ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Западный жилой район | мкр. 35 | 15,55 | 0 | 0 | 17,16 | 0 | 32,85 | 103,42 | 0 | 153,43 |
|  |  | мкр. 35А | 0 | 13,85 | 13,89 | 46,77 | 0 | 17,59 | 80,49 | 0 | 264,69 |
|  |  | мкр. 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 9,6 |
|  |  | мкр. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 0 | 104,00 |
|  |  | мкр. 51 | 0 | 0 | 0 | 56,50 | 0 | 0 | 29,01 | 0 | 85,51 |
| 7 | Северо-западный жилой район | Коммунальный квартал 36 | 0 | 0 | 7,80 | 0 | 0 | 0 | 36,60 | 0 | 44,40 |
|  |  | мкр. 39 | 0 | 12,91 | 12,91 | 0 | 0 | 0 | 103,65 | 103,65 | 233,11 |
|  |  | мкр. 41 | 0 | 9,31 | 0 | 0 | 19,80 | 0 | 0 | 0 | 29,11 |
|  |  | мкр. 43 | 0 | 7,51 | 0 | 0 | 44,50 | 0 | 70,20 | 46,80 | 169,01 |
|  |  | мкр. 44 | 0 | 18,44 | 18,24 | 0 | 23,90 | 7,97 | 45,85 | 0 | 114,39 |
|  |  | Коммунальный квартал 45 | 12,76 | 25,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,58 |
|  |  | мкр. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,50 | 37,50 |
|  |  | мкр. 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,35 | 41,35 | 82,69 |
| 8 | Западный планировочный район | ЗПЛ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 120 |
| 9 | Северо-восточный жилой район | мкр. 30 | 19,18 | 11,48 | 15,40 | 0 | 0 | 0 | 44,75 | 46,19 | 117,81 |
|  |  | мкр. 30А | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,42 | 0 | 19,69 | 0 | 28,10 |
|  |  | кв. 30 Б,В,Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,40 | 2,40 |
|  |  | мкр. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 10 | 0 | 24,00 |
|  |  | мкр. 31Б | 0 | 36,81 | 24,37 | 0 | 6,13 | 0 | 24,06 | 0 | 91,38 |
|  |  | мкр. 32 | 0 | 0 | 0 | 15,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
|  |  | мкр. 33 | 0 | 7,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,32 |
| 10 | Южный район | Пойма-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,70 | 21,50 | 78,20 |
| 11 | Южный планировочный район | Пойма-5 (район устья реки Сайма) | 0 | 0 | 12,68 | 0 | 0 | 0 | 24,75 | 111,59 | 149,03 |
| 11 | п. Снежный | п. Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11 | 4,06 | 24,17 |
| 12 | п. Дорожный | п. Дорожный | 24,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,46 | 0 | -8,46 |
| 13 | п. Юность | п. Юность | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 47,70 | 88,78 | 223,98 | 369,3 |
|  |  | п. Юность (снос) | 0 | 0 | -1,15 | 0 | -1,0 | 0 | -12,09 | 0 | -14,2 |
|  | ИТОГО |  | 114,15 | 220,74 | 208,52 | 227,16 | 211,53 | 196,22 | 1 405,87 | 1 025,00 | 3 495,02 |
|  | Ввод |  | 114,15 | 222,13 | 224,24 | 224,44 | 224,10 | 205,0 | 1 435,00 | 1 025,00 | 3 559,96 |
|  | Снос |  | -3,1 | -0,5 | -15,8 | -10,0 | -10,6 | -12,6 | -30,0 | -19,6 | -102,1 |

Таблица 11 – Прогноз ввода строительных фондов по районам перспективной застройки города Сургута на расчетный срок до 2035 г.

| Наименование района | Площадь ввода объектов, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. (спра-вочно) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2030 гг. | 2031-2035 гг. | Всего (2019-2035 гг.) |
| Площадь ввода жилья, тыс. м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой район Нефтяников | -3,07 | 13,37 | 14,42 | 0,00 | 54,92 | -8,82 | 157,48 | 0,00 | 231,37 |
| Центральный жилой район | 0,00 | 41,59 | 62,34 | 36,95 | -1,01 | 0,00 | 23,23 | 47,28 | 210,37 |
| Восточный жилой район | 0,00 | 23,50 | 27,68 | 54,77 | 46,77 | 5,35 | 164,92 | 111,34 | 434,32 |
| Восточный коммунальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный промышленный район | 0,00 | -0,92 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 79,59 | 123,42 | 152,38 | 354,39 |
| Восточный рекреационный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восточный планировочный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Западный жилой район | 15,55 | 13,85 | 13,89 | 120,43 | 0,00 | 50,44 | 316,92 | 0,00 | 515,53 |
| Северо-западный жилой район | 47,73 | 73,74 | 38,95 | 0,00 | 88,20 | 7,97 | 297,64 | 229,30 | 735,78 |
| Западный промышленный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Западный планировочный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 75,00 | 120,00 |
| Северный жилой район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северный промышленный район | -4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,98 |
| Северный планировочный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Северо-восточный жилой район | 20,18 | 55,61 | 39,77 | 15,01 | 15,81 | 14,00 | 99,01 | 48,59 | 287,80 |
| Северо-западный планировочный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Центральный планировочный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Юго-западный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Южный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 21,50 | 78,20 |
| Южный планировочный район | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 111,59 | 149,03 |
| п. Дорожный | 24,99 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| п. Снежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,11 | 4,06 | 24,17 |
| п. Юность | 0,00 | 0,00 | -1,15 | 0,00 | 7,82 | 47,70 | 76,68 | 223,98 | 355,03 |
| п. Таежный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО (с корректировками ввода в 2018-2021 гг. по выданным разрешениям на строительство/на ввод жилья) | 114,15 | 222,13 | 224,24 | 224,44 | 224,10 | 205,0 | 1 435,00 | 1 025,00 | 3 559,96 |

Таблица 12 – Перечень образовательных учреждений, планируемых к строительству в городе Сургуте

| Наименование района | Срок строительства, проектирования, годы |  | Ввод объектов по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание | 2018 г. | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2030 гг. | 2031-2035 гг. |
|  | Средняя общеобразовательная школа, мест (учащихся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5А | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр.16 А | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 900 | 0 |
| мкр. 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 |
| мкр. 20 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 380 | 0 |
| мкр. 20А | 2018 | 2020 | - | - | 1500 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 21-22 | 2026 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 |
| мкр. 24 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 27А | 2026 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 28 | 2026 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 700 | 0 |
| мкр. 30 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 30А | 2018 | 2020 | - | - | 1500 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 31 Б | 2020 | 2022 | - | - | - | - | 990 | - | 0 | 0 |
| мкр. 32 | 2017 | 2020 | - | - | 900 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 32 | 2021 | 2023 | - | - | - | - | - | 300 | 0 | 0 |
| мкр. 33 | 2017 | 2020 | - | - | 900 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 34 | 2019 | 2021 | - | - |  | 1500 | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 35 | 2022 | 2024 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 35А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| мкр. 36 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 |
| мкр. 38 | 2017 | 2019 |  | 100 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 38 | 2018 | 2020 | - | - | 1500 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 39 | 2018 | 2020 | - | - | 550 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 42 | 2018 | 2020 | - | - | 900 | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 43 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 990 | 0 |
| мкр. 44 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | 1250 | - | 0 | 0 |
| мкр. 45 | 2025 | 2027 | - | - | - | - | - | - | 550 | 0 |
| Пойма 1 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 0 |
| мкр. 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
| мкр. 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| Восточный жилой район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Марьина Гора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 |
| Прибрежный жилой район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 |
| Северо-западный жилой район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 |
| п. Юность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1840 |
|  |  |  | 0 | 100 | 7750 | 1500 | 2240 | 300 | 12920 | 14025 |
|  | Детские сады, мест (воспитанников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мкр. 21-22 | 2026 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 200 | 0 |
| мкр. 30 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 |
| мкр. 28 | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 |
| мкр. 38 | 2017 | 2019 | - | 200 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 41 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | 40 | 0 | 0 |
| мкр. 42 | 2017 | 2019 | - | 300 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| мкр. 44 | 2020 | 2022 | - | - | - | - | 550 | - | 0 | 0 |
| п. Лунный | 2024 | 2026 | - | - | - | - | - | - | 300 | 0 |
| Пойма-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| мкр. 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Центральный жилой район | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| Марьина гора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
| мкр. 30А | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| мкр. 30Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| мкр. 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| мкр. 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
| мкр. 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| кв. 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| мкр. 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| мкр. 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| СЗП1, СЗП2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| Пойма 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| п. Юность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |
|  | Другие образовательные объекты, мест (площадь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАМПУС | 2022 | 2022 | - | - | - | - | 408 тыс. м² | - | 0 | 0 |
| Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь (2 ед.) (Сургутский район) | 2022 | 2023 | - | - | - | - | - | 308 | 0 | 0 |

Прогноз строительства и ввода объектов социальной инфраструктуры выполнен на основании и с учетом:

- Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утв. постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.10.2013 № 413-п (с изменениями на 30.11.2018 г.) (табл. 12);

- Государственной программы ХМАО–Югры «Современное здравоохранение», утв. постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2013 № 337-п  (с изменениями на 30.11.2018 г.);

- Государственной программой ХМАО – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс  и городская среда», утв. постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2013 № 347-п  (с изменениями на 30.11.2018 г.).

Прогноз изменения доходов населения

При прогнозировании среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) и номинальных денежных доходов в расчете на одного жителя города Сургута приняты средние темпы роста соответствующих показателей на основании базового сценария прогноза долгосрочного социально-экономического развития города Сургута.

В течение прогнозируемого периода размер среднемесячной заработной платы увеличится в 1,9 раз и к 2035 г. составит 197,7  тыс. руб. (табл. 8).

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития города Сургута. При этом учтена реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы», утв. постановлением Администрации города Сургута от 16.12.2013 № 9061, предусматривающей повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в городе Сургуте.

Прогноз спроса разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами энергетической эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

В расчете перспективных показателей спроса на коммунальные услуги приняты данные по фактической и перспективной площади застройки с учетом средней численности проживания в жилом доме.

Прогноз спроса на коммунальные услуги сформирован с учетом характеристик развития систем инженерно-технического обеспечения территорий перспективной застройки.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для населения сформирован с учетом данных о фактических объемах потребления коммунальных ресурсов по городу Сургуту, а также утвержденных нормативов потребления коммунальных ресурсов и/или фактического уровня удельного потребления.

Показатели спроса на коммунальные ресурсы города Сургута до 2035 г., в соответствии с документами территориального планирования, представлены в табл. 13.

Таблица 13 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (централизованные системы коммунальной инфраструктуры) в городе Сургуте на период до 2035 г.

| Показатель | Ед. изм. | Показатели по Генеральному плану |  | Расчетные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2035 г. | 2017 г. (факт) | 2035 г. |
| Общий объем проектного жилищного фонда, тыс. м² общей площади жилых помещений | тыс. м² | - | 13,13 | 8,04 | 11,67 |
| Потребность в электроэнергии | млн кВт·ч/год | 560,3 | 864 | 1 506 | 1998 |
| Потребление газа | млн м³/ сут. | 233,3 | 569,9 | 232,777 | 351,71 |
| Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 2 694,7 | 4 391,3 | 3 623 | 3 963,1 |
| Водопотребление | тыс. м³/ сут. | 62,71 | 139,43 | 80,73/63,67 | 132,9 /78,9 |
| Общее поступление сточных вод | тыс. м³/ сут. | 67,12 | 112,43 | 91,02 | 114,88 |
| Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 105 | 142,2 | 116,6 | 136,1 |

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в городе Сургуте до 2035 г., в т.ч. на первом этапе реализации Программы (2019-2023 гг.) с разбивкой по годам, представлены в табл. 14.

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения

Расчет прироста нагрузок по системе электроснабжения выполнен на основании:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Перспективные показатели спроса в системе электроснабжения города Сургута до 2035 г. представлены в табл. 14.

Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения города Сургута до 2035 г. представлены в табл. 14.

Перспективные показатели спроса в системе теплоснабжения

Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 г. приняты в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2019 год), утв. постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704,  с учетом корректировки нагрузки в сторону уменьшения, в соответствии с корректировкой ввода строительных фондов.

Перспективные показатели спроса в системе централизованного теплоснабжения города Сургута до 2035 г. представлены в табл. 14.

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения

Перспективные показатели спроса города Сургута до 2035 г. приняты в соответствии со постановлением Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут» с учетом фактического достижения плановых показателей численности населения.

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоснабжения города Сургута до 2035 г. представлены в табл. 14.

Перспективные показатели спроса в системе водоотведения

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения и очистки сточных вод приняты в соответствии со постановлением Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406 «Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут», с учетом фактического достижения плановых показателей численности населения.

Перспективные показатели спроса в системе централизованного водоотведения города Сургута до 2035 г. представлены в табл. 14.

Перспективные показатели спроса объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов

Перспективные показатели спроса объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых коммунальных отходов города Сургута до 2035 г., представлены в табл. 14.

Таблица 14 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (централизованные системы коммунальной инфраструктуры) в городе Сургуте на период до 2035 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  | прогноз | прогноз |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, всего | млн кВт·ч | 1 506 | 1 526 | 1 554 | 1 579 | 1 595 | 1 625 | 1 688 | 1 795 | 1 998 |
| население, всего, | млн кВт·ч | 519 | 526,3 | 533,7 | 541,3 | 545 | 548 | 552 | 565 | 593 |
| в т.ч. МКД | млн кВт·ч | 468 | 474,52 | 481,64 | 488,86 | 492 | 495 | 498 | 511 | 536 |
| бюджетные потребители | млн кВт·ч | 42 | 49,00 | 52,03 | 54,93 | 55 | 56 | 56 | 57 | 60 |
| прочие потребители | млн кВт·ч | 945 | 950 | 968 | 983 | 995 | 1021 | 1080 | 1172 | 1345 |
| Присоединенная нагрузка, всего | МВт | 254,33 | 276,69 | 283,98 | 290,22 | 294,91 | 316,95 | 332,40 | 399,68 | 447,66 |
|  | МВА | 276,44 | 300,75 | 308,68 | 315,46 | 320,55 | 344,51 | 361,31 | 434,44 | 486,58 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление газ (без учета крупных промышленных потребителей), всего | млн м3 | 232,777 | 274,6 | 250,00 | 253,40 | 259,07 | 264,23 | 300,49 | 327,48 | 351,71 |
| население | млн м3 | 9,70 | 13,51 | 13,51 | 14,59 | 14,59 | 15,67 | 16,95 | 22,62 | 24,21 |
| коммунально-бытовые и прочие потребители | млн м3 | 223,08 | 261,09 | 236,49 | 238,81 | 244,48 | 248,56 | 283,54 | 304,86 | 327,50 |
| Присоединенная нагрузка (без учета крупных промышленных потребителей), всего | тыс. м3/ч | 204,72 | 204,36 | 204,67 | 233,28 | 238,35 | 244,15 | 245,21 | 284,14 | 289,11 |
| население | тыс. м3/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,7 | 10,7 | 11,5 | 12,4 | 16,6 | 17,8 |
| прочие потребители | тыс. м3/ч | 194,82 | 194,45 | 194,76 | 222,58 | 227,65 | 232,66 | 232,81 | 267,55 | 271,31 |
| Потребление газа ГРЭС | млн м3 | 13 671 | 14 604 | 13 558 | 13 560 | 13 573 | 13 576 | 13 600 | 13 601 | 13 608 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии (полезный отпуск), всего | тыс. Гкал | 3 623,0 | 3 508,3 | 3 461,3 | 3 499,8 | 3 565,1 | 3 602,1 | 3 640,2 | 3 855,9 | 3 963,1 |
| МКД | тыс. Гкал | 1 316,2 | 1 359,2 | 1 401,3 | 1 443,8 | 1 485,7 | 1 505,9 | 1 525,9 | 1 660,5 | 1 751,0 |
| Присоединенная нагрузка в паре, всего | Гкал/ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Присоединенная нагрузка в горячей воде, всего | Гкал/ч | 1 521,40 | 1 558,23 | 1 583,83 | 1 606,06 | 1 637,69 | 1 666,50 | 1 703,50 | 1 910,28 | 2 022,16 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1 286,83 | 1 315,33 | 1 332,52 | 1 350,87 | 1 378,91 | 1 406,96 | 1 435,07 | 1 600,25 | 1 699,86 |
| ГВС | Гкал/ч | 234,57 | 242,90 | 251,32 | 255,19 | 258,77 | 259,54 | 268,43 | 310,02 | 322,30 |
| Прирост нагрузки, всего (2019-2035 гг.) | Гкал/ч | - | - | 23,07 | 24,23 | 33,93 | 33,93 | 33,99 | 206,4 | 129,0 |
| отопление и вентиляция | Гкал/ч | - | - | 17,19 | 18,35 | 28,05 | 28,05 | 28,11 | 165,2 | 99,6 |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 41,2 | 29,4 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, всего | тыс. м³ | 22 826,4 | 23 608,1 | 23 973,2 | 24 318,6 | 24 663,0 | 25 014,5 | 25 356,3 | 27 195,7 | 28 780,6 |
|  | тыс. м³/сут. | 62,5 | 64,7 | 65,7 | 66,4 | 67,6 | 68,5 | 69,5 | 74,5 | 78,9 |
| Холодная вода | тыс. м³ | 17 381,4 | 17 790,1 | 18 494,9 | 18 761,3 | 19 027,0 | 19 298,2 | 19 561,9 | 20 981,0 | 22 203,7 |
|  | тыс. м³/сут. | 47,6 | 48,7 | 50,7 | 51,3 | 52,1 | 52,9 | 53,6 | 57,5 | 60,8 |
| население, в т.ч. | тыс. м³ | 13 077,9 | 13 385,3 | 14 947,0 | 14 947,0 | 15 158,7 | 15 374,7 | 15 584,8 | 16 715,4 | 17 689,5 |
| МКД | тыс. м³ | 12 754,0 | 12 945,3 | 13 139,4 | 13 336,5 | 13 525,4 | 13 718,1 | 13 905,6 | 14 914,4 | 15 783,5 |
| бюджетные организации | тыс. м³ | 463,8 | 510,0 | 515,3 | 518,5 | 525,8 | 533,3 | 540,6 | 579,8 | 613,6 |
| прочие потребители | тыс. м³ | 3 839,8 | 3 894,7 | 3 032,6 | 3 295,8 | 3 342,5 | 3 390,1 | 3 436,5 | 3 685,7 | 3 900,5 |
| Собственное потребление | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпущено на нужды ГВС | тыс. м³ | 5 445,0 | 5 818,0 | 5 478,4 | 5 557,3 | 5 636,0 | 5 716,3 | 5 794,4 | 6 214,8 | 6 577,0 |
|  | тыс. м³/сут. | 14,92 | 15,94 | 15,01 | 15,18 | 15,44 | 15,66 | 15,88 | 17,03 | 18,0н |
| население | тыс. м³ |  | 4 727,14 | 4 451,2 | 4 515,3 | 4 579,3 | 4 644,5 | 4 708,0 | 5 049,5 | 5 343,8 |
| Величина новых нагрузок (2019-2035 гг.) | тыс. м³/сут. | - | - | 1,1493 | 2,468422 | 4,770862 | 3,125534 | 2,049619 | 9,711 | 7,14 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод от потребителей, всего | тыс. м³ | 22 807 | 23 118 | 22 931 | 22 991 | 23 430 | 23 764 | 24 089 | 26 652 | 28 205 |
| население | тыс. м³ | 18 203 | 18 569 | 16 874 | 16 910 | 17 233 | 17 478 | 17 717 | 19 603 | 20 745 |
| бюджетные организации | тыс. м³ | 1 478 | 1 313 | 1 370 | 1 375 | 1 401 | 1 421 | 1 441 | 1 594 | 1 687 |
| прочие потребители | тыс. м³ | 3 126 | 3 236 | 4 687 | 4 706 | 4 796 | 4 864 | 4 931 | 5 455 | 5 773 |
| Величина новых нагрузок (2019-2035 гг.) | тыс. м³/сут. | - | - | 1,094928 | 2,410081 | 4,738339 | 3,021286 | 2,049619 | 9,518 | 7,07 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования (накопления) отходов, всего | тыс. м³ | 792,5 | 1166,4 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1187,9 | 1204,1 | 1291,5 | 1366,7 |
|  | тыс. т | 22,1 |  | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 118,3 | 119,9 | 128,6 | 136,1 |
| от населения | тыс. м³ | 360,0 | 330,0 | 1055,3 | 1055,3 | 1070,2 | 1085,5 | 1100,3 | 1180,1 | 1248,9 |
| от бюджетных учреждений | тыс. м³ | 7,8 | 78,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,9 | 9,4 |
| от прочих потребителей | тыс. м³ | 424,7 | 758,4 | 107,9 | 107,9 | 92,9 | 94,3 | 95,5 | 102,5 | 108,5 |
| Принято отходов от потребителей | тыс. м3 | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 | 1149,52 | 1165,1 | - | - | - |
|  | тыс. т | 221,1 | - | 114,24 | 114,24 | 114,24 | 115,8 |  |  |  |

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры  в разрезе систем приведены в соответствующих книгах Обосновывающих материалов:

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. Система электроснабжения. Книга 2 «Обосновывающих материалов»;

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. Система газоснабжения. Книга 3«Обосновывающих материалов»;

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. Система теплоснабжения. Книга 4 «Обосновывающих материалов»;

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. Системы водоснабжения и водоотведения. Книга 5 «Обосновывающих материалов»;

- Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов. Книга 6 «Обосновывающих материалов».

- Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

  - Анализ состояния энергоресурсосбережения в муниципальном образовании

В городе Сургуте реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014-2030 годы», утв. постановлением Администрации города Сургута от 16.12.2013 № 9061 (в ред., утв. распоряжением Администрации горда Сургута от 06.02.2019 № 169).

Целью муниципальной программы является обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде.

Для достижения основной цели выделены цели по направлениям и задачи, направленные на их достижение:

- цель программы 1 в муниципальном секторе: снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города:

- задача 1.1. Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях	;

- задача 1.2.  Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях	;

- задача 1.3.  Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях;

- цель программы 2 в системах коммунальной инфраструктуры: снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города:

- задача 2.1.  Проведение энергетических обследований в муниципальных унитарных предприятиях;

- задача 2.2. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры;

- цель программы 3 в жилищном фонде: повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

- задача 3.1.  Перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей в МКД;

- задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в МКД.

Система программных мероприятий включает:

- организационные мероприятия:

- организация и проведение обязательных энергетических обследований с составлением энергетических паспортов;

- внедрение энергосервисных договоров (контрактов) в муниципальных учреждениях;

- регулярное распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформление и размещение наглядной агитации по энергосбережению;

- разработка перечня мероприятий по энергосбережению поставляемых энергетических ресурсов и повышению эффективности их использования, для проведения  их лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов;

- выявление недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, не имеющих собственника. Организация эксплуатации и содержания бесхозяйного имущества. Оформление права собственности в установленном порядке;

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде;

- технические и технологические мероприятия:

- установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ);

- оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы тепловодоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных и дверных блоков, замена гаражных ворот);

- оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения);

- замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР;

- установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности;

- реконструкция уличных водопроводных сетей с применением современных материалов;

- внедрение частотных преобразователей на насосном оборудовании водозаборных сооружений;

- установка энергоэкономичного и надежного оборудования на водозаборных сооружениях;

- реконструкция котельных установок;

- техническое перевооружение магистральных тепловых сетей на основе современных технологий;

- оптимизация работы системы электроснабжения объектов предприятий (техническое перевооружение внутренних, наружных сетей освещения на котельных, замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами).

Общий объем финансирования муниципальной программы (в редакции, утв. Постановлением Администрации города от 06.02.2019 № 169) составляет 1 154,8 млн руб.

Источниками финансирования мероприятий являются:

- бюджетные средства – 166,298 млн руб., в т. ч.:

- средства окружного бюджета – 0 млн руб.;

- средства местного бюджета – 166,298 млн тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 988,506 млн руб.

Ожидаемые результаты до 2030 г.:

- увеличение доли объема энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования:

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования, – 95,5 %;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования, – 97,6 %;

- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования – 96,7 %;

- доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке – 100 %;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов населением и бюджетными учреждениями:

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 42,3 кВт·ч/м²;

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,172 Гкал/ м²;

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека) – 4,5 м³/чел.;

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека) – 2,4  м³/чел.;

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных – 170 кг у.т./Гкал;

- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, – 0,39 кВт·ч/м³;

- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), – 0,34 тыс. кВт·ч/тыс. м³;

- удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), – 0,0006 тыс. кВт·ч/тыс. м³.

Таблица 15 – Целевые показатели реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», утв. постановлением Администрации города от 16.12.2013 № 9061 (в ред. от 06.02.2019 № 169)

| № п/п | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |
| 1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 92,1 | 91,0 | 92,8 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| 2 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 95,2 | 93,3 | 95,1 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 97,0 | 97,3 | 97,3 | 97,6 | 97,6 |
| 3 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 78,6 | 84,1 | 85,1 | 78,6 | 78,6 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 96,7 | 96,7 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт·ч / м² | 40,6 | 45,0 | 44,7 | 44,3 | 44,1 | 43,6 | 43,2 | 42,9 | 42,8 | 42,7 | 42,5 | 42,4 | 42,4 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м² | 0,150 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 6 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), м3/чел. | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 8 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т. у.т./Гкал | 0,145 | 0,1554 | 0,1545 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт·ч /м³ | 0,30 | 0,33 | 0,31 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт·ч/тыс.м³ | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт·ч/м³ | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 12 | Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, % | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Оснащенность приборами учета энергетических ресурсов в городе Сургуте  в соответствии с требованиями 261-ФЗ по состоянию на 31.12.2018 составляет (от количества, подлежащего оснащению приборами учета):

- общедомовыми приборами учета многоквартирных домов – 99,22 %;

- индивидуальными приборами учета – 100 %;

- приборами учета энергетических ресурсов частных домов (индивидуальных домовладений) – 92,87 %;

- приборами учета в муниципальных бюджетных организациях – 100 %.

Информация о состоянии учета потребляемых ресурсов по видам коммунальных ресурсов представлена в соответствующих разделах коммунальной инфраструктуры (система учета ресурсов, состояние учета).

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета составили в 2018 г.:

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования, – 99,8 %;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования, – 92,8 %;

- доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования, – 95,1 %;

- доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой)  на территории муниципального образования – 85,1 %.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены:

  - за 2017 г. (факт), 2018 г. (утв.);

  - прогнозные значения на каждый год 1 этапа реализации Программы (2019 – 2023 гг.);

  - прогнозные значения на конец 2 этапа реализации Программы (2030 г.);

  - прогнозные значения на расчетный срок реализации Программы (2035 г.).

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

  - Система электроснабжения

Целевые показатели системы электроснабжения города Сургута  представлены в табл. 16.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

  - Система газоснабжения

Целевые показатели системы газоснабжения города Сургута представлены в табл. 16.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит обеспечить необходимый резерв мощности системы газоснабжения для подключения перспективных потребителей районов, планируемых к застройке и новых источников теплоснабжения.

  - Система теплоснабжения

Целевые показатели системы теплоснабжения города Сургута  представлены в табл. 16.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

  - Система водоснабжения

Целевые показатели системы водоснабжения города Сургута  представлены в табл. 16.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

  - Система водоотведения

Целевые показатели системы водоотведения города Сургута  представлены в табл. 16.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

  - Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Целевые показатели в сфере обращения с отходами города Сургута образования представлены в табл. 16.

Реализация программных мероприятий в сфере утилизации (захоронения) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании.

Таблица 16 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры города Сургута на период до 2035 г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  | факт | оценка/ утв. | план |  |  |  |  | план | план |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление электрической энергии, всего | млн кВт·ч | 1 506 | 1 526 | 1 554 | 1 579 | 1 595 | 1 625 | 1 688 | 1 795 | 1 998 |
| Население, в т.ч.: | млн кВт·ч | 518,9 | 526,3 | 533,7 | 541,3 | 545 | 548 | 552 | 565 | 593 |
| МКД | млн кВт·ч | 467,51 | 474,52 | 481,64 | 488,86 | 492 | 495 | 498 | 511 | 536 |
| Бюджетные потребители | млн кВт·ч | 41,89 | 49,00 | 52,03 | 54,93 | 55 | 56 | 56 | 57 | 60 |
| Прочие потребители | млн кВт·ч | 945 | 950 | 968 | 983 | 995 | 1021 | 1080 | 1172 | 1345 |
| Присоединенная нагрузка, всего | МВт | 329 | 304 | 268 | 290,22 | 294,91 | 316,95 | 332,40 | 399,68 | 447,66 |
|  | МВА | 357,61 | 330,44 | 291,31 | 315,46 | 320,55 | 344,51 | 361,31 | 434,44 | 486,58 |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост присоединенной нагрузки (приведенной к центрам питания) | МВА | - | 3,36 | 10,80 | 9,22 | 12,26 | 16,46 | 12,34 | 87,9 | 60,71 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема отпуска электрической энергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Уровень потерь электроэнергии в магистральных сетях | % | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на нужды населения | кВт·ч/м² | 4126 | 4196 | 4311 | 4401 | 4521 | 4663 | 4772 | 5515 | 5699 |
|  | кВт·ч/чел. | 65,9 | 65,8 | 64,7 | 63,7 | 62,8 | 61,9 | 61,0 | 54,4 | 52,2 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м² общей площади) | кВт·ч/чел. | 467,5 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 | 1321,6 |
|  | кВт·ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия | кВт·ч/чел. | - | 132,7 | 138,7 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к газоснабжению (удельный вес площади, оборудованной газом) | % | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,39 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 3,50 | 4,26 |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление природного газа, всего | млн.м3 | 13904,6 | 14 844,0 | 13 803,5 | 13 809,3 | 13 817,0 | 13 822,3 | 13874,9 | 13 903,3 | 13 932,2 |
| Потребление природного газа без учета крупных промышленных потребителей | млн.м3 | 232,777 | 274,6 | 250,00 | 253,40 | 259,07 | 264,23 | 300,49 | 327,48 | 351,71 |
| Присоединенная нагрузка, всего | тыс. м³/ч | 204,72 | 204,36 | 204,67 | 233,28 | 238,35 | 244,15 | 245,21 | 284,14 | 289,11 |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост присоединенной нагрузки, всего | тыс. м³/ч | - | 0,00 | 0,31 | 28,60 | 5,08 | 5,80 | 0,70 | 39,29 | 4,61 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность системы газоснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход природного газа на нужды населения | м³/м² | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 | 18,73 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: природный газ | м³/чел. | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 348,8 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: природный газ | м³/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному теплоснабжению (удельный вес площади, оборудованной топлением) | % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 3 623,0 | 3 508,3 | 3 461,3 | 3 499,8 | 3 565,1 | 3 602,1 | 3 640 | 3 855,9 | 3 963,1 |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост присоединенной нагрузки, всего | Гкал/ч | - | - | 23,07 | 24,23 | 33,93 | 33,93 | 33,99 | 206,38 | 129,04 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 91 | 92,8 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 97 |
| Показатели надежности и качества поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | ед./км | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,05 | 0 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Снежный | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Лесной | ед./км | 3 | 3 | 2,82 | 2,65 | 2,47 | 2,29 | 2,12 | 0,88 | 0,00 |
| п. Кедровый-2 | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Кедровый-1 | ед./км | 3 | 3 | 2,82 | 2,65 | 2,47 | 2,29 | 2,12 | 0,88 | 0,00 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «СЗТК» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Горремстрой» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТВС-сервис» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Технические системы» | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | ед. | 0,067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Тепловик» | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Снежный | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Лесной | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Кедровый-2 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Кедровый-1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО УК «СЗТК» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Горремстрой» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ТВС-сервис» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Технические системы» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перебои в снабжении потребителей | час./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | кг у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ш. Нефтеюганское | кг у.т./ Гкал | 90,484 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 | 155,28 |
| Котельная, ул. Крылова | кг у.т./ Гкал | 134,43 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 | 158,15 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | кг у.т./ Гкал | 159,25 | 159,25 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 |
| СГМУП «Тепловик» | кг у.т./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | кг у.т./ Гкал | 173 | 162,45 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 | 164,32 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | кг у.т./ Гкал | 161 | 160,6 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 159,92 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | кг у.т./ Гкал | 182 | 155,66 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 | 157,56 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | кг у.т./ Гкал | 173,5 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 | 172,69 |
| ООО УК «СЗТК» | кг у.т./ Гкал | 247,45 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 | 167,85 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | кг у.т./ Гкал | 159,8 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 | 157,310 |
| ОАО «Горремстрой» | кг у.т./ Гкал | 140,0 | 155,7 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 | 155,49 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | кг у.т./ Гкал | 165,1 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 |
| ООО «ТВС-сервис» | кг у.т./ Гкал | 170,7 | 170,67 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| ООО «Технические системы» | кг у.т./ Гкал | 130,3 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 | 159,84 |
| Удельный расход электроэнергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия от СГРЭС-1 и СГРЭС-2 | кВт∙ч/ Гкал | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Котельная ш. Нефтеюганское | кВт∙ч/ Гкал | 26,22 | 17,98 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Котельная, ул. Крылова | кВт∙ч/ Гкал | 17,72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | кВт∙ч/ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сургут (на производство ТЭ) | кВт∙ч/ Гкал | 20,61 | 34,6 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| город Сургут (на передачу ТЭ) | кВт∙ч/ Гкал |  |  | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| СГМУП «Тепловик» | кВт∙ч/ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | кВт∙ч/ Гкал | 25,9 | 28,56 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 | 25,91 |
| п. Снежный | кВт∙ч/ Гкал | 15 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| п. Кедровый-2 | кВт∙ч/ Гкал | 4,1 | 13,23 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| п. Кедровый-1 | кВт∙ч/ Гкал | 4,7 | 4,12 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | кВт∙ч/ Гкал | 37,6 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | кВт∙ч/ Гкал | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | кВт∙ч/ Гкал | 24,19 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 | 19,39 |
| ООО УК «СЗТК» | кВт∙ч/ Гкал | 63,83 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | кВт∙ч/ Гкал | 26,68 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 | 17,940 |
| ОАО «Горремстрой» | кВт∙ч/ Гкал | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | кВт∙ч/ Гкал | 21,4 | 21,40 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| ООО «ТВС-сервис» | кВт∙ч/ Гкал | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
| ООО «Технические системы» | кВт∙ч/ Гкал | 25 | 21,7 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия от Сургутской ГЭС-1 и Сургутской ГЭС-2 | м³/Гкал | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельная ш. Нефтеюганское | м³/Гкал | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Котельная, ул. Крылова | м³/Гкал | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сургут (на производство ТЭ) | м³/Гкал | 0,05 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| город Сургут (на передачу ТЭ) | м³/Гкал |  |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | м³/Гкал | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| п. Снежный | м³/Гкал | 0,2 | 0,49 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| п. Кедровый-2 | м³/Гкал | 0 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная по ул. Крылова, д. 40 | м³/Гкал | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | м³/Гкал | 0,19 | 0,6 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | м³/Гкал | 1,15 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| ООО УК «СЗТК» | м³/Гкал | 0,85 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | м³/Гкал | 0,29 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| ОАО «Горремстрой» | м³/Гкал | 1,5 | 0,49 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | м³/Гкал | 0,5 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| ООО «ТВС-сервис» | м³/Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ООО «Технические системы» | м³/Гкал | 0,17 | 0,49 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Уровень потерь при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Сургут (передача ТЭ) | % | 4,92 | 0 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| город Сургут (ТЭ от СГРЭС-1, ГРЭС-2) | % | - | 5,42 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| Котельная ш. Нефтеюганское | % | - | 2,44 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Котельная, ул. Крылова | % | - | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» | % | - | 7,41 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол | % | - | 13,9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| п. Снежный | % | - | 6,12 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
| п. Лесной | % | - | 20,06 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| п. Кедровый-2 | % | - | 10,88 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| п. Кедровый-1 | % | - | 20,06 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» | % | - | 2,16 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» | % | - | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| ООО УК «СЗТК» | % | - | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |
| ОАО «Горремстрой» | % | - | 1 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |
| ООО «Технические системы» | % | - | 4,81 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| Показатели эффективности потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: тепловая энергия | Гкал/м² | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: тепловая энергия | Гкал/м² | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «ГТС» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «Тепловик» | % | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | % | 38 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМУП «ГТС» | % | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5 | 5 |
| СГМУП «Тепловик» | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 5 | 5 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» | % | 26,04 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Филиал ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,38 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч/м³ | 0,27 | 1,07 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11,23 | 8,82 | 9,53 | 9,37 | 9,01 | 8,91 | 8,82 | 8,74 | 8,74 |
| Потребление на собственные нужды станций водоподготовки | % | 8,83 | 8,52 | 8,55 | 8,46 | 8,38 | 8,28 | 8,19 | 8,20 | 8,20 |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,98 | 99,98 | 99,99 | 100 |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды | тыс. м³ | 23241,3 | 23608,1 | 23973,3 | 24318,6 | 24663,0 | 25014,5 | 25356 | 27195,7 | 28780,6 |
| Величина новых нагрузок | м³/сут. | - | - | 1,1493 | 2,468422 | 4,770862 | 3,125534 | 2,049619 | 9,711 | 7,14 |
| Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 93,3 | 95,1 | 96,4 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,6 | 97,6 | 98 |
| Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 84,1 | 85,1 | 78,6 | 78,6 | 82,7 | 82,7 | 82,7 | 96,7 | 98 |
| Показатели надежности и бесперебойности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение | ед./км | 0,38 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля ветхих сетей, нуждающихся в замене | % | 16,31 | 16,35 | 16,01 | 15,79 | 15,73 | 15,31 | 15,26 | 6,36 | 0 |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 14,59 | 13,78 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 29,98 | 5 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,19 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,56 |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,98 | 99,99 | 100 |
| Показатели спроса на ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем водоотведения (на очистных сооружениях) | тыс. м³ | 33220,0 | 31475,0 | 34460,0 | 34805,4 | 35023,5 | 35475,4 | 35915 | 39623,2 | 41932,9 |
| Величина новых нагрузок | м³/сут. | - | - | 1,094928 | 2,410081 | 4,738339 | 3,021286 | 2,04962 | 9,518 | 7,07 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели спроса и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято отходов от потребителей города Сургута, всего | тыс. м3 | 792,5 | 1166,4 | 1171,2 | 1171,2 | 1171,2 | 1187,9 | 1204,1 | 1291,5 | 1366,7 |
| Принято отходов от потребителей | тыс. т | 782,7 | 850 | 1149,52 | 1149,52 | 1149,52 | 1165,1 | - | - | - |
| Принято от потребителей города Когалыма, Сургутского района | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | 576,0 | 580 | 590 |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост объемов образования отходов, всего | м³/год | - | 4,8 | 0 | 0 | 16,7 | 16,2 | 87,4 | 75,2 | 373,9 |
| Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час./ день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов | ед./га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отходов, утилизированных, переработанных и переданных для вторичного использования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 |
| Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Определение принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры

По каждой из систем коммунальной инфраструктуры разработаны три принципиальных варианта развития, в которых обоснован перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры:

- предварительные расчеты принципиальных вариантов развития систем тепло-, водо-, электро- газоснабжения и водоотведения, а также объектов размещения ТКО;

- определение технических параметров и эффекта от реализации каждого из разработанных вариантов развития систем и объектов, исходя из целевых показателей их развития и перспективного спроса на ресурсы (перспективной нагрузки) и проведение укрупненной оценки экологических последствий реализации предложенного варианта развития систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сетей городского освещения, объектов размещения ТКО;

- выполнение укрупненного расчета потребности в инвестициях по каждому из вариантов развития рассматриваемых систем и объектов жизнеобеспечения города Сургута;

- определение перспективных эксплуатационных расходов ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций в связи с реализацией предлагаемых вариантов развития рассматриваемых систем;

- сопоставительный анализ результатов расчета для обоснования предлагаемого к реализации варианта развития рассматриваемых систем и объектов.

Технические параметры объектов отражены в Книге 7. Определение принципиальных вариантов развития систем коммунальной инфраструктуры. Обосновывающие материалы.

Перспективная схема электроснабжения

Схема электроснабжения разработана в соответствии с требованиями СиПРЭ ХМАО – Югры до 2023 г. и проектом Схемы электроснабжения муниципального образования городской округ город Сургут, разработанным в рамках третьего этапа работ по муниципальному контракту от 22.05.2018 № 4/2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе электроснабжения представлен в табл. 17.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, приведены в Приложение 1.1.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов по системе электроснабжения, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) в системе электроснабжения непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 17 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Цель проекта | Технические параметры проекта |  | Срок реализации проекта, год | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Обоснование | Вид ожидаемого эффекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |  |  | в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
| I | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение технического обследования и разработка технико-экономических обоснований по восстановлению нормативного состояния охранных зон ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, по оснащению перспективных РП, ТП устройствами компенсации реактивной мощности, оборудованием ТМ | Обследование системы электроснабжения и оценка технического состояния системы | - | - | 2020 | 27 201,37 | Администрация города Сургута | Экспертная оценка | повышение уровня безаварийной эксплуатации системы электроснабжения; восстановление нормативного состояния охранных зон воздушных линий электропередач | - | - | - | - |
| 1.2. | Модернизация диспетчерских ПТК, монтаж системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных розничного рынка, телемеханики, устройств компенсации реактивной мощности на РП | Повышение надежности и безаварийности работы системы электроснабжения | - | - | 2020-2022 | 509 469,50 | АО "Тюменьэнерго"; ООО "СГЭС" | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго"; Инвестиционная программа ООО "СГЭС" | повышение эффективности диспетчерско-технологического управления электрооборудованием; оптимизация режимов работы оборудования и увеличения сроков его эксплуатации; повышение уровня безаварийной эксплуатации системы электроснабжения | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
| II | Предложения по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в т.ч. центров питания на территории городского округа, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предложения по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в т.ч. центров питания на территории городского округа, в целях присоединения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство ПС 110/35/10 кВ, ПС 110/35/6 кВ, ПС 110/10 кВ | Присоединение новых потребителей | S, МВА | 192 | 2019-2033 | 2 142 913,59 | АО «Тюменьэнерго»; Филиал АО «Тюменьэнерго» СЭС | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго"; Электронная модель | обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей; обеспечение возможности увеличения мощности, потребляемой существующими потребителями в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство РП, ТП, КТП, КТПН 6(10) кВ | Присоединение новых потребителей | S, МВА | 185,52 | 2019-2035 | 2 329 424,91 | Электроснабжающие организации | Инвестиционная программа ООО "СГЭС"; Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго"; Проекты планировок; Электронная модель | обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей; обеспечение возможности увеличения мощности, потребляемой существующими потребителями в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | ед. | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предложения по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в т.ч. центров питания на территории городского округа, в целях повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция ПС 35 кВ, 110 кВ | Повышение надежности ресурсоснабжения | S, МВА | 20,0 | 2019-2035 | 275 276,95 | АО "Тюменьэнерго"; ООО "СГЭС" | Инвестиционная программа ООО "СГЭС"; Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго"; Проекты планировок; Электронная модель | обеспечение безаварийного функционирования объекта, повышение надежности системы электроснабжения в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии; повышение качества электроснабжения потребителей; повышение безопасности объектов электроснабжения; снижение потерь (экономия электроэнергии) | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | ед. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция РП, ТП, КТП, КТПН 6(10) кВ | Повышение надежности ресурсоснабжения | S, МВА | 118,1 | 2019-2035 | 694 309,77 | Электроснабжающие организации | Инвестиционная программа ООО "СГЭС"; Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго"; Проекты планировок; Электронная модель | обеспечение безаварийного функционирования объекта, повышение надежности системы электроснабжения в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии; повышение качества электроснабжения потребителей; повышение безопасности объектов электроснабжения; снижение потерь (экономия электроэнергии) | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
|  |  |  | ед. | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в т.ч. в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в т.ч. в целях присоединения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство ЛЭП 110 кВ, 35 кВ | Присоединение новых потребителей, повышение надежности ресурсоснабжения | км | 21,1 | 2018-2033 | 394 993,14 | АО "Тюменьэнерго" | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго"; Предложение АО "Тюменьэнерго"; Электронная модель | обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
| 3.2. | Строительство кабельных линий электропередач (КЛ-10 кВ, КЛ-6 КВ, КЛ-0,4 кВ) | Присоединение новых потребителей, резервирование центров питания | км | 239,1 | 2019-2035 | 3 859 039,7 | Электроснабжающие организации | Инвестиционная программа ООО «СГЭС»; Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго»; Проекты планировок; Электронная модель | обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
| 3.3. | Строительство воздушных линий электропередач (ВЛ 10 кВ, ВЛ 6 КВ, ВЛ 0,4 кВ) | Присоединение новых потребителей | км | 293,4 | 2019-2035 | 713 216,42 | Электроснабжающие организации | Инвестиционная программа ООО «СГЭС»; Проекты планировок; Электронная модель | обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
| 4 | Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в т.ч. в целях повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция ЛЭП 110 кВ, 35 кВ | Повышение надежности ресурсоснабжения | км | 0,8 | 2019-2035 | 495,91 | Электроснабжающие организации | Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго"; Электронная модель | обеспечение безаварийного функционирования объекта, повышение надежности системы электроснабжения в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии; повышение качества электроснабжения потребителей; повышение безопасности объектов электроснабжения | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
| 4.2. | Реконструкция кабельных линий электропередач (КЛ 10 кВ, КЛ 6 КВ, КЛ 0,4 кВ) | Повышение надежности ресурсоснабжения | км | 71,5 | 2019-2035 | 209 770,82 | Электроснабжающие организации | Инвестиционная программа ООО "СГЭС"; Инвестиционная программа АО "Тюменьэнерго"; Проекты планировок; Электронная модель | обеспечение безаварийного функционирования объекта, повышение надежности системы электроснабжения в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии; повышение качества электроснабжения потребителей; повышение безопасности объектов электроснабжения | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
| 4.3. | Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛ 10 кВ, ВЛ 6 КВ, ВЛ 0,4 кВ) | Повышение надежности ресурсоснабжения | км | 21,2 | 2019-2035 | 33 030,70 | Электроснабжающие организации | Инвестиционная программа ООО "СГЭС"; Проекты планировок; Электронная модель | обеспечение безаварийного функционирования объекта, повышение надежности системы электроснабжения в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества электроэнергии; повышение качества электроснабжения потребителей; повышение безопасности объектов электроснабжения | определяются при разработке ПСД на объект, планируемый к внедрению | технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |

Перспективная схема газоснабжения

В настоящей Программе учтены положения проекта Схемы газоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут, которая отражает развитие газораспределительных сетей до 2023 г. с перспективой до 2035 г.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения (укрупненный) представлен в табл. 18.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, приведены в Приложении 1.2.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов системы газоснабжения, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов системы газоснабжения (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 18 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Цель проекта | ТЭП проекта |  | Период реали-зации | Необходимые капитальные затраты (без НДС), тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Обоснование | Вид ожидаемого эффекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы газоснабжения в муниципальную собственность | Постановка на учет имущества с целью осуществления регулируемой деятельности | по мере необходимости |  |  | 0,0 | Администрация города Сургута | Требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении...» | - | - | - | - | - |
| 2 | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей газоснабжения |  |  |  |  | 1 671 124,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей газоснабжения для обеспечения перспективных потребителей, в т.ч. строительство ГРП | 1. Ликвидация дефицита пропускной способности системы газоснабжения 2. Обеспечение перспективного развития территории города | км | 122,3 | 2019-2035 | 1 180 294,0 | ОАО «Сургутгаз» СГМУП "ГТС" | Схема газоснабжения города Сургута, предложение Разработчика по результатам гидравлического расчета и анализа технического состояния системы, положения генерального плана города Сургута, проекты планировок микрорайонов, Программа (план мероприятий) по подключению к газораспределительным сетям ОАО "Сургутгаз" на 2018-2019 гг. | увеличение общей протяженности магистральных и распределительных газопроводов на 122,342 км, резервирование при аварийных ситуациях | 1. Качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения новых объектов капитального строительства. 2. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы газоснабжения | Экономия ТЭР отсутствует | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
| 2.2 | Реконструкция, в т.ч. перекладка сетей газоснабжения для увеличения пропускной способности, включая необходимость подключения новых потребителей и повышения качества и надежности системы | 1. Ликвидация дефицита пропускной способности системы газоснабжения 2. Обеспечение перспективного развития территории города 3. Снижение уровня физического износа сетей газоснабжения | км | 8,5 | 2019-2035 | 441 383,3 | ОАО «Сургутгаз» СГМУП "ГТС" | Схема газоснабжения города Сургута, предложение Разработчика по результатам гидравлического расчета и анализа технического состояния системы, Программа (план мероприятий) по подключению к газораспределительным сетям ОАО "Сургутгаз" на 2018-2019 гг. | снижение общей протяженности сетей, подлежащих реконструкции и замене на 8,492 км | 1. Повышение надежности газоснабжения и качества коммунальных ресурсов 2. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы газоснабжения | Экономия ТЭР отсутствует | в течение срока полезного использования оборудования | превышает период реализации проекта, не превышает срок полезного использования оборудования |
| 2.3 | Прочие мероприятия (техническое перевооружение, проведение топографических работ, разработка проектной документации, ликвидация участков газопроводов, иное) | 1. Обеспечение безаварийной работы оборудования. 2. Выполнение подготовительных, регламентных работ для обеспечения надежности и качества оказания услуг по газоснабжению 3. Организация учета природного газа при приеме-передаче для транспортировки | - | - | 2019-2023 | 49 447,2 | ОАО «Сургутгаз» СГМУП "ГТС" | Количественные и качественные показатели природного газа при приеме-передаче для транспортировки, а также в процессе распределения измеряются на линии раздела объектов газоснабжения и (или) распределения между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании (п. п. 3.7 Приказа Минэнерго РФ №961 от 30.12.2013) | - | 1. Повышение надежности газоснабжения и качества коммунальных ресурсов 2. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы газоснабжения | Экономия ТЭР отсутствует | - | - |

Перспективная схема теплоснабжения

Перечень основных мероприятий и инвестиционных проектов в системе теплоснабжения представлен в табл. 19.

Мероприятия и инвестиционные проекты разработаны на основании Схемы теплоснабжения города Сургута.

Основные технические характеристики мероприятия, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, приведены в Приложении 1.3.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов системы теплоснабжения, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 19 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Цель проекта | Технические параметры проекта |  | Срок реализации проекта, год | Необходимые капитальные затраты (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Обоснование | Вид ожидаемого эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |  |  |
| 1 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  | 2 821 900,25 |  |  |  |
| 1.1 | Проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  | 1 315 553,68 |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство котельной БМК-45 | Обеспечение перспективных потребителей тепловой энергией | Гкал/ч | 23,251 | 2020-2020 | 60 453,75 | ООО «СГЭС» | Схема теплоснабжения города Сургута утверждена постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Сургут (актуализация на 2019 год)» | 1) обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей; 2) обеспечение возможности увеличения потребляемой существующими потребителями в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества теплоснабжения |
| 1.1.2 | Строительство новой пиковой водогрейной котельной на 3-й тепловывод СГРЭС-1 |  | Гкал/ч | 120 | 2023-2025 | 305 484,27 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.3 | Блочно-модульная котельная мкр. 48 |  | Гкал/ч | 3 | 2022-2022 | 17 164,31 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.4 | Котельная мкр. 51 (проект) |  | Гкал/ч | 30 | 2020-2020 | 89 099,58 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.5 | Новая котельная мкр.СЗП1 (130 Гкал/ч) |  | Гкал/ч | 130 | 2028-2028 | 330 941,30 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.6 | Котельная Бизнес-центра мкр. 35 |  | Гкал/ч | 3,5 | 2023-2023 | 20 025,03 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.7 | Котельная Спортивно-оздоровительного центра мкр. 35 |  | Гкал/ч | 0,5 | 2023-2023 | 4 845,28 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.8 | Котельная Торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 |  | Гкал/ч | 3,5 | 2023-2023 | 36 956,81 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.9 | Котельная № 15 кв. П-9 |  | Гкал/ч | 4,5 | 2022-2022 | 25 585,48 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.10 | Котельная №16 Производственно-торгового комплекса кв. П-10 |  | Гкал/ч | 2,5 | 2024-2024 | 24 226,39 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.11 | Котельная кв. П-12 |  | Гкал/ч | 1,1 | 2024-2024 | 10 659,61 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.12 | Котельная ЦЖ-1, 2 |  | Гкал/ч | 24 | 2023-2027 | 62 401,20 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.13 | Новая котельная №10 (Пойма реки Обь) |  | Гкал/ч | 120 | 2023-2023 | 305 484,28 | ТСО не определена |  |  |
| 1.1.14 | Строительство котельной п. Снежный |  | - | - | 2021-2021 | 22 226,39 | ТСО не определена |  |  |
| 1.2 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  | 1 386 122,18 |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО »СГЭС» | Обеспечение подключения новых потребителей | - | - | 2019-2021 | 112 679,18 | ООО «СГЭС» | Схема теплоснабжения города Сургута утверждена постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Сургут (актуализация на 2019 год)» | 1) обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей; 2) обеспечение возможности увеличения мощности, потребляемой существующими потребителями в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества теплоснабжения; 3) оптимизация системы теплоснабжения; 4) обеспечение безопасности и повышение надежности и качества теплоснабжения. |
| 1.2.2 | Техническое перевооружение пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  | - | - | 2020-2022 | 230 491,36 | ООО «СГЭС» |  |  |
| 1.2.3 | Реконструкция теплофикационного комплекса филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (при условии строительства 3-го тепловывода) |  | - | - | 2023-2023 | 663 953,17 | ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 |  |  |
| 1.2.4 | Котельная № 2 СГМУП «ГТС» Техническое перевооружение котельной с увеличением установленной мощности до 105 Гкал/ч |  | - | - | 2020-2020 | 63 642,56 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.2.5 | Котельная № 3 СГМУП «ГТС» Техническое перевооружение котельной с увеличением установленной мощности до 105 Гкал/ч |  | - | - | 2020-2020 | 63 642,56 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.2.6 | Котельная № 23 СГМУП «ГТС» Техническое перевооружение котельной с увеличением установленной мощности до 7,29 Гкал/ч |  | - | - | 2020-2020 | 12 417,33 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.2.7 | Котельная №1 СГМУП «Тепловик» с поэтапным доведением установленной мощности до 30 Гкал/ч, 70 Гкал/ч |  | - | - | 2024, 2028 | 239 296,02 | СГМУП «Тепловик» |  |  |
| 1.3 | Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения |  |  |  |  | 111 724,39 |  |  |  |
| 1.3.1 | Котельная № 9 СГМУП «ГТС» Техническое перевооружение с заменой на автоматизированную котельную установленной мощностью 7МВт с двухконтурной системой теплоснабжения согласно проекту (III этап) | Повышение надежности работы котельной за счет перевода ее на двухконтурную систему | - | - | 2018-2019 | 12 266,00 | СГМУП «ГТС» | Схема теплоснабжения города Сургута утверждена постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Сургут (актуализация на 2019 год)» | 1) отказ от эксплуатации низкоэффективного и малонадежного оборудования; 2) оптимизация системы теплоснабжения; 3) обеспечение безопасности и повышение надежности и качества теплоснабжения; 4) обеспечение современных методов ведения надежных и безопасных режимов эксплуатации источников теплоснабжения; 5) рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и воды. |
| 1.3.2 | Котельная № 9 СГМУП «ГТС» Устройство хозяйства аварийного топлива (дизельное) | Повышение надежности работы котельной | - | - | 2018-2019 | 2 000,00 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.3.3 | Котельная № 5 СГМУП «ГТС» Капитальный ремонт металлической дымовой трубы №3 с восстановлением наруж. антикоррозионной защиты и тепловой изоляции | Повышение надежности работы котельной | - | - | 2021-2021 | 28,00 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.3.4 | Котельная № 5 СГМУП «ГТС» Устройство хозяйства аварийного топлива (дизельное) | Повышение надежности работы котельной | - | - | 2019-2020 | 4 505,00 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.3.5 | Котельная № 7 СГМУП «ГТС» реконструкция котельной с заменой на автоматизированную котельную установленной мощностью 7 МВт с двухконтурной системой теплоснабжения | Повышение эффективности и надежности работы котельной, снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии | - | - | 2020-2021 | 70 600,00 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.3.6 | Котельная № 7 СГМУП «ГТС» Устройство хозяйства аварийного топлива (дизельное) | Повышение надежности работы котельной | - | - | 2021-2021 | 2 200,00 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.3.7 | Котельная № 13 СГМУП «ГТС» Устройство хозяйства аварийного топлива (дизельное) | Повышение надежности работы котельной | - | - | 2019-2021 | 1 600,00 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.3.8 | Котельная № 21 СГМУП «ГТС» Устройство хозяйства аварийного топлива (дизельное) | Повышение надежности работы котельной | - | - | 2019-2021 | 1 600,00 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.3.9 | Котельная № 1 п. Юность СГМУП «Тепловик» устройство хозяйства аварийного топлива (дизельное) | Повышение надежности работы котельной | - | - | 2019-2021 | 4 600,00 | СГМУП «Тепловик» |  |  |
| 1.3.10 | Котельная № 8 п. Лунный СГМУП «Тепловик» устройство хозяйства аварийного топлива (дизельное) | Повышение надежности работы котельной | - | - | 2019-2021 | 2 500,00 | СГМУП «Тепловик» |  |  |
| 1.3.11 | Котельная СГМУП «ГТС» п. Лесной Замена на котельную с электрокотлами | Повышение эффективности и надежности работы котельной, снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии | - | - | 2022-2022 | 7 000,00 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 1.3.12 | Разработка аварийных режимов и мероприятий для взаимного резервирования источников теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 и их зон покрытия при возникновении аварийных ситуаций | Резервирование источников теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2 при возникновении аварийных ситуаций. Обеспечение надежности теплоснабжения города. Разработка технических мероприятий для проектирования схемы взаимного резервирования, подбор необходимого оборудования. | - | - | 2019 | 2 825,39 | ООО «СГЭС» |  |  |
| 1.4 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии |  |  |  |  | 8 500,00 |  |  |  |
| 1.4.1 | Вывод оборудования котельной № 9 п. Медвежий угол СГМУП «Тепловик» из работы в связи с его износом и подключение потребителей на новую котельную в КК-45 с переоборудованием в ЦТП | Повышение надежности системы теплоснабжения |  |  | 2021-2022 | 8 500,00 | СГМУП «Тепловик» | Схема теплоснабжения города Сургута утверждена постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Сургут (актуализация на 2019 год)» | 1) отказ от эксплуатации низкоэффективного и малонадежного оборудования; 2) оптимизация системы теплоснабжения; 3) обеспечение безопасности и повышение надежности и качества теплоснабжения; 4) обеспечение современных методов ведения надежных и безопасных режимов эксплуатации источников теплоснабжения; 5) рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и воды. |
| II | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | 9 721 031,20 |  |  |  |
| 2.1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | 3 811 199,99 |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство ПНС | Обеспечение подключения новых потребителей | ед. | 2 | 2019-2023 | 157 567,55 | ООО «СГЭС» | Схема теплоснабжения города Сургута утверждена постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Сургут (актуализация на 2019 год)» | 1) обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей; 2) обеспечение возможности увеличения мощности, потребляемой существующими потребителями в соответствии с требуемой категорией надежности и нормируемыми показателями качества теплоснабжения; 3) оптимизация системы теплоснабжения; 4) обеспечение безопасности и повышение надежности и качества теплоснабжения. |
| 2.1.2 | Строительство КРП, ЦТП, БПТП |  | ед. | 23 | 2019-2031 | 1 212 935,05 | СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик», проч. |  |  |
| 2.1.3 | Реконструкция тепловых сетей с целью подключения новых потребителей |  | п.м. | 5 363 | 2019-2025 | 818 010,69 | ООО «СГЭС», СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» |  |  |
| 2.1.4 | Строительство тепловых сетей с целью подключения новых потребителей |  | п.м. | 98 589 | 2019-2035 | 1 622 686,70 | ООО «СГЭС», СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик», проч. |  |  |
| 2.2 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  |  |  |  | 5 909 831,21 |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | Повышение надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения | п. м. | 3 864 | 2019-2030 | 140 316,51 | ООО «СГЭС», СГМУП «ГТС», проч. | Схема теплоснабжения города Сургута утверждена постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Сургут (актуализация на 2019 год)» | 1) оптимизация системы теплоснабжения; 2) обеспечение безопасности и повышение надежности и качества теплоснабжения; 3) рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и воды. |
| 2.2.2 | Реконструкция (тех. перевооружение, модернизация, замена) тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения |  | п. м. | 110 623 | 2019-2035 | 5 686 915,05 | СГМУП «ГТС» |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятия по развитию системы учета производства и потребления ресурсов |  |  |  | 2019-2020 | 82 599,65 | СГМУП «ГТС» |  |  |
|  | Итого по программе инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  | 12 542 931,45 |  |  |  |

Перспективная схема водоснабжения

По результатам инженерно-технического анализа и на основании Схемы водоснабжения городского округа города Сургута сформирован перечень мероприятий по системе водоснабжения (табл. 20).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, приведены в Приложении 1.4.

В соответствии с Законом РФ от 22.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне», Указом Президента РФ от 30.12.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.03.2016 № 1с./пр. «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию», Приказом Министра регионального развития РФ от 25.12.2009 № 8с «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию» мероприятия по системе водоснабжения, включенные в Программу  инвестиционных проектов водоснабжения, прилагаются отдельно в режиме секретно.

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов системы водоснабжения, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов системы водоснабжения (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 20 – Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоснабжения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта (количество (шт., ед.), производительность (м³/сут., м³/ч), объем (м³), длина (км, п. м), диаметр (мм)) |  | Период реализации, год | Необходимые капитальные затраты (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) | Ответственный исполнитель | Вид ожидаемого эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | количество |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  | 45 288,01 |  |  |
| 2 | Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов |  |  |  |  | 3 894 272,71 |  |  |
| 2.1 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества |  |  |  |  | 3 894 272,71 |  |  |
| 2.1.1 | Восстановление проектного дебита водозаборных сооружений «8 промузел», «8А промузел», «9 промузел» с учетом 20% резерва производительности скважин | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения всех групп потребителей | ед. | 3 | 2020-2024 | 103 003,24 | СГМУП «Горводоканал» | Увеличение проектного дебита водозаборных сооружений |
| 2.1.2 | Расширение водозабора «9А промузел» |  | ед. тыс. м³/сут. | 1 | 2025-2030 | 127 417,24 | СГМУП «Горводоканал» | Увеличение производительности водозабора на 14,235 тыс. м³/сут. |
| 2.1.3 | Проектирование и строительство расширения водопроводных очистных сооружений (ВОС) водозабора «9А промузел» |  | ед. | 1 | 2025-2030 | 3 115 299,02 | СГМУП «Горводоканал» | Увеличение производительности очистных сооружений на 21,0 тыс. м³/сут. |
| 2.1.4 | Проектирование и строительство резервуаров чистой воды на расширении ВОС «9А промузел» |  | ед. | 2 | 2025-2030 | 252 226,12 | СГМУП «Горводоканал» | Обеспечение бесперебойной подачи воды |
| 2.1.5 | Расширение водозабора «9А промузел» |  | - | - | 2025-2028 | 250 364,38 | СГМУП «Горводоканал» | Возможность подключения перспективных потребителей (до 6 тыс. м³/сут.) |
| 2.1.6 | Приведение качества воды в п. Лесной к требованиям СанПиН |  | - | - | 2025-2030 | 7 786,60 | СГМУП «Тепловик» | Приведение качества воды к требованиям СанПиН |
| 2.1.7 | Реконструкция скважин водозабора «Лесной» |  | ед. | 2 | 2025-2030 | 6 541,10 | СГМУП «Тепловик» | Увеличение производительности водозабора |
| 2.1.8 | Реконструкция резервуаров чистой воды (РЧВ № 3 V-2000 м³ на станции 8 п/у) |  | ед./м³ | 1/ 2000 | 2024 | 29 397,97 | СГМУП «Горводоканал» | Обеспечение бесперебойной подачи воды |
| 2.1.9 | Проектирование и строительство расширения водопроводных очистных сооружений (ВОС) водозабора «9А промузел» |  | ед. | 1 | 2025-2030 | 2 237,13 | СГМУП «ГТС» | Обеспечение бесперебойной подачи воды |
| 3 | Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  | 7 065 918,41 |  |  |
| 3.1 | Обеспечение системой централизованного водоснабжения территорий нового строительства | Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения всех групп потребителей | км | 203,36 | 2019-2035 | 2 953 964,66 | СГМУП «Горводоканал», застройщики, подрядные организации на конкурсной основе | Возможность подключения перспективных потребителей |
| 3.2 | Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению (строительство вторых вводов в ЦТП, реконструкция сетей) |  | км | 124,711 | 2019-2035 | 3 660 605,23 |  | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
| 3.2.1-3.2.11 | Строительство второго ввода на ЦТП-13, ЦТП-15, ЦТП-10, ЦТП-48, ЦТП-60, ЦТП-63, ЦТП-65, ЦТП-67, ЦТП-70, ЦТП-71, ЦТП-75 |  | км | 2,551 | 2019-2030 | 29 728,74 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
| 3.2.12 | Строительство сетей ХВС для выноса трубопроводов из подвалов жилых домов |  | км | 2,157 | 2026-2028 | 18 016,14 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
| 3.2.13-3.2.23 | Техническое перевооружение сетей водоснабжения (реконструкция систем водоснабжения) |  | км | 108,3 | 2019-2035 | 3 428 554,53 | СГМУП «Горводоканал», СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик», Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1», Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Аэропорт Сургут», ООО УК «СЗТК», ОАО «РЖД» | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
| 3.2.24-3.2. | Строительство и реконструкция водоводов и магистральных сетей |  | км | 11,703 | 2019-2024 | 184 305,83 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
| 3.3 | Повышение надежности повысительных насосных станций |  | ед. | 12 | 2020-2024 | 451 348,52 |  | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
| 3.3.1 | Техническое перевооружение водозаборных очистных сооружений «Лунный» в повысительную водопроводную насосную станцию 3 подъема | Повышение надежности водоснабжения и качества коммунальных ресурсов | ед. | 1 | 2025-2030 | 7 994,51 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
| 3.3.2 | Строительство насосных повысительных станций |  | ед. | 8 | 2025-2030 | 310 941,36 | СГМУП «Горводоканал» |  |
| 3.3.3 | Реконструкция технической обвязки и с заменой насосного оборудования на ПВНС № 2 ул. Привокзальная |  | ед. | 1 | 2020 | 38 525,00 | СГМУП «Горводоканал» |  |
| 3.3.4 | Реконструкция технологической обвязки с заменой насосного оборудования на ПВНС "Кедровый Лог" |  | ед. | 1 | 2024 | 10 701,81 | СГМУП «Горводоканал» |  |
| 3.3.5 | Реконструкция ПВНС п. Юность |  | ед. | 1 | 2025 | 66 058,93 | СГМУП «Тепловик» |  |
| 3.3.6 | Работы по техническому перевооружению ЦТП |  | ед. | - | 2024-2030 | 17 126,91 | СГМУП «ГТС» |  |
| 4 | Итого по программе инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  | 11 005 479,13 |  |  |

Перспективная схема водоотведения

По результатам инженерно-технического анализа и на основании Схемы водоотведения городского округа города Сургута сформированы мероприятия по системе водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения (табл. 21).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (протяженность, количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, приведены в Приложении 1.5.

Предусмотренное в составе Схемы водоотведения мероприятие по строительству илосжигающего завода подлежит реализации после проведения дополнительного технико-экономического обоснования необходимости и условий реализации данного мероприятия.

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоотведения, в т. ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть определены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов по системе водоотведения (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы, улучшение качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Таблица 21 – Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в системе водоотведения

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта (количество (шт., ед.), производительность (м³/сут., м³/ч), объем (м³), длина (км, п. м), диаметр (мм)) |  | Период реализации | Необходимые капитальные затраты по годам реализации (без НДС), тыс. руб. (в ценах соответствующих лет) | Ответственный исполнитель | Вид ожидаемого эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | количество |  |  |  |  |
| 1 | Организационные и общие мероприятия |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1 | Выявление и оформление бесхозяйных объектов недвижимого имущества системы водоотведения в муниципальную собственность | Постановка на баланс бесхозяйных объектов | км | 2,230 |  | - | Администрация города Сургут |  |
| 2 | Проекты по развитию головных объектов систем водоотведения (очистных сооружений, насосных станций) |  |  |  |  | 10 230 999,20 |  |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция канализационных насосных станций | Качественное и бесперебойное обеспечение услугой водоотведения новых объектов капитального строительства | шт. | 11 | 2024-2035 | 77 579,50 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения |
| 2.2 | Реконструкция и модернизация системы водоотведения с целью повышения надежности и энергетической эффективности |  |  |  |  | 10 153 419,70 |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция объекта с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150000 м³/сут.» (КОС Заячий остров) | Снижение негативного влияния на окружающую среду | компл. | 1 | 2020-2028 | 9 891 890,53 | СГМУП «Горводоканал» | Обеспечение степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов, модернизация автоматизации системы управления технологическими процессами КОС |
| 2.2.1.2 | Реконструкция ограждений объекта «Благоустройство 1 очереди очистных сооружений. Заячий остров» |  | м п. | 2 380 | 2 022 | 7 679,75 | СГМУП «Горводоканал» | Улучшение экологической ситуации на территории городского округа |
| 2.2.1.3 | Модернизация системы видеонаблюдения на канализационных очистных сооружениях Заячий остров |  | шт | 1 | 2 022 | 2 900,97 | СГМУП «Горводоканал» | Улучшение экологической ситуации на территории городского округа |
| 2.2.2 | Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов | ед. | 16 | 2020-2030 | 135 701,76 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения |
| 2.2.3 | Повышение надежности КНС (строительство аварийно-регулирующих резервуаров) | Повышение надежности КНС | ед. | 6 | 2025-2035 | 96 714,80 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение надежности и качества водоотведения |
| 2.2.4 | Повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | Монтаж автоматизированной информационной измерительной системы контроля учета электроэнергии (АИИС КУЭ) | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения | ед. | 1 | 2025-2026 | 18 531,89 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения |
| 3 | Вывод объектов водоотведения из эксплуатации |  |  |  |  | 932,22 |  |  |
| 3.1 | Снижение энергоемкости транспортировки сточных вод |  |  |  |  | 932,22 |  | Снижение энергоемкости транспортировки сточных вод |
| 3.1.1 | Вывод из эксплуатации КНС-4 п. Звездный, КНС—1 п. Юность, КНС 2 п. МО-94 | Качественное и бесперебойное обеспечение услугой водоотведения новых объектов капитального строительства | ед. | 3 | 2024-2030 | 932,22 | СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик» | Повышение надежности водоотведения и качества водоотведения |
| 4 | Проекты по развитию сетей водоотведения |  |  |  |  | 2 952 321,99 |  |  |
| 4.1 | Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения территорий нового строительства (строительство и реконструкция внутриквартальных сетей канализации) | Качественное и бесперебойное обеспечение услугой водоотведения новых объектов капитального строительства | км | 138,366 | 2019-2035 | 1 357 790,77 | Подрядные организации на конкурсной основе | Качественное и бесперебойное обеспечение услугой водоотведения новых объектов капитального строительства |
| 4.2 | Реконструкция линейных объектов системы водоотведения |  | км | 241,385 | 2019-2035 | 1 594 531,25 |  | Повышение надежности и качества водоотведения |
| 4.2.1 | Реконструкция сетей водоотведения СГМУП «Горводоканал» |  | км | 257,610 | 2019-2035 | 1 433 886,20 | СГМУП «Горводоканал» | Повышение надежности и качества водоотведения |
| 4.1.2 | Реконструкция сетей водоотведения СГМУП «Тепловик» |  | км | 1,65 | 2019-2024 | 5 528,54 | СГМУП «Тепловик» |  |
| 4.1.3 | Реконструкция сетей водоотведения ООО УК «СЗТК» |  | км | 5,074 | 2020-2024 | 30 219,40 | ООО «СЗТК» |  |
| 4.1.4 | Реконструкция сетей водоотведения ОАО «Аэропорт Сургут» |  | км | 6,620 | 2024-2030 | 34 168,86 | ОАО «Аэропорт Сургут» |  |
| 4.1.5 | Реконструкция сетей водоотведения ОАО «РЖД» |  | км | 9,930 | 2024-2030 | 60 371,39 | ОАО «РЖД» |  |
| 4.1.6 | Реконструкция сетей водоотведения УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  | км | 3,590 | 2031-2035 | 30 356,86 | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |
| 5 | Итого по программе инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  | 13 184 253,41 |  |  |

Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами

По результатам инженерно-технического анализа сформировано пять мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (табл. 22).

Основные технические характеристики мероприятий, влияющие на срок реализации и объем финансирования (количество, мощность и т.д.), сроки реализации мероприятий и инвестиционных проектов, необходимые капитальные затраты, приведены в Приложении 1.6.

В Территориальной схеме обращения с отходами ХМАО-Югры предусмотрено проектирование и строительство Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута и Когалыма, поселений Сургутского района, включая завод по сортировке и переработке мусора.

Мощность полигона на проектный период эксплуатации 20 лет – 4 000 тыс. т или 200 тыс. т/год. В составе указанного объекта планируется включение завода по сортировке и переработке мусора мощностью 200 тыс. т/год.

Сроки реализации проекта – с 2019-2022 гг.

После ввода в эксплуатацию планируемого межмуниципального полигона предусмотрена рекультивация действующего муниципального полигона.

В перспективе планируется внедрение современных технологий по вторичной переработке отходов, главной целью которых является улучшение экологической ситуации на территории округа.

Эффект от реализации мероприятия отражен в табл. 23.

Все мероприятия, отраженные в инвестиционных проектах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, относятся к группе мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории города Сургута. Реализация данных мероприятий должна обеспечить:

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности;

- соответствие условий захоронения (обезвреживания) ТКО экологическим, санитарным и противопожарным требованиям.

В соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (утв. Минстроем России 02.11.1996 г.) рекультивация закрытого полигона проводиться по окончании стабилизации – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния (Для северной климатической зоны составляет минимум 3 года (табл. 3.1. Инструкции).

После процесса стабилизации тела полигона необходимо разработать проект рекультивации, на который должно быть получено заключение государственной экологической экспертизы. Рекультивация проводиться в два этапа – технический и биологический:

- технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию (п. 3.7 Инструкции);

- биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытого полигона для их дальнейшего целевого использования. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и продолжается 4 года (п. 3.16 Инструкции).

Через 4 года после посева трав территория рекультивированного полигона передается для последующего целевого использования земель (п. 3.22 Инструкции).

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов, в т.ч. ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов и количественное их определение, сроки получения эффектов, сроки окупаемости, должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Таблица 22 – Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Цель проекта | Технические параметры проекта |  | Срок реализации проекта, год | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. (в ценах соответ-ствующих лет) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в «Генеральную схему санитарной очистки территории города Сургута» с учетом реализации решений Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре | Улучшение экологической ситуации на территории городского округа | ед. | 1 | 2020 | 5 000 | Администрация города Сургута | Результаты инженерно-технического анализа, предложение Разработчика |
| 2 | Информирование граждан о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | Улучшение экологической ситуации на территории городского округа | ед. | 1 | 2019 | - | Природнадзор Югры, РСТ Югры, Деппромыш-ленности Югры, Администрация города Сургута | Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение экологической безопасности ХМАО - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» |
| 3 | Проектирование и строительство Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута и Когалыма, поселений Сургутского района, включая завод по сортировке и переработке мусора | Улучшение экологической ситуации на территории городского округа | ед. | 1 | 2019-2022 | 1 500 000 | Департамент недро-пользования и природных ресурсов ХМАО – Югры, Департамент промышленности ХМАО – Югры, АО «Югра-Экология», Администрация города Сургута | 1. Территориальная схема обращения с отходами ХМАО-Югры 2. Государственная программа ХМАО-Югры «Обеспечение экологической безопасности ХМАО - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» |
|  |  |  | Вместимость полигона, т | 4 000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Технологи-ческая вместимость в год, тыс. т | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Мощность объекта сортировки, тыс. т/год | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Рекультивация действующего Полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута (вторая очередь) (86-00477-З-00758-281114) | Улучшение экологической ситуации на территории городского округа | ед./Га | 1/10,14 | 2021-2025 | 73 093 | Администрация города Сургута, СГМУП «СКЦ Природа» | Результаты инженерно-технического анализа, предложение Разработчика |
| 5 | Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования | Улучшение экологической ситуации на территории городского округа | Объем убранных отходов, тыс. м³/год | (7 тыс. м³/ в год) | 2019-2030 | 78 120 | Управление по природо-пользованию и экологии Администрации города Сургута | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2030 годы», утв. распоряжением Администрации города от 08.06.2017 № 963 (с изменениями) (мероприятие 3.1.1) |

Таблица 23 – Определение эффекта от реализации мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Вид ожидаемого эффекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
| 1 | Внесение изменений в «Генеральную схему санитарной очистки территории города Сургута» с учетом реализации решений Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономному округе-Югре | Обеспечение организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий, удовлетворяющей требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88) | - | - | с 2022 г. | - |
| 2 | Информирование граждан о переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами | Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения (нарастающим итогом) с 36 % до 37,8 % | 38 % | - | 2019-2035 гг. | - |
| 3 | Проектирование и строительство Комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута и Когалыма, поселений Сургутского района, включая завод по сортировке и переработке мусора | Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности | - | - | 2022-2041 | 20 (срок полезного использования полигона) |
|  |  | Обеспечение соответствия условий захоронения (обезвреживания) ТБО экологическим, санитарным и противопожарным требованиям | - | - |  |  |
|  |  | Переход на новый принцип обращения с ТКО, исключающий размещение (захоронение) на полигонах ТКО несортированных отходов | - | - |  |  |
|  |  | Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образования отходов | 40-60 % | - |  |  |
| 4 | Рекультивация действующего полигона ТКО СГМУП "Сургутский кадастровый центр Природа" (ГРОРО № 86-00477-3-00758-2811114) | Обеспечение соблюдения требований п. 59 «Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 | - | - | - | - |
|  |  | Устранение и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления, реабилитация загрязненных территорий | - | - | - | - |
|  |  | Площадь рекультивированных земель полигона ТКО, введенных в хозяйственный оборот, Га | 10,14 | - | 2031 г. | - |
| 5 | Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования | Объем убранных отходов, тыс. м³/год | 7 | - | 2019-2030 гг. | - |
|  |  | Площадь очищенных территорий, га/год | 49,93 |  |  |  |
|  |  | Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, % | 75 % |  |  |  |

Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов

Общая программа инвестиционных проектов включает (табл. 24):

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Таблица 24 – Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Сургута на период до 2035 г.

| № п/п | Наименование | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО (2019 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | 1 020 208 | 882 820 | 643 176 | 669 956 | 521 172 | 3 737 332 | 6 403 952 | 1 186 731 | 11 328 015 |
| 2 | Газоснабжение | 329 670 | 198 232 | 136 814 | 82 666 | 28 347 | 775 729 | 122 045 | 773 350 | 1 671 124 |
| 3 | Теплоснабжение | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 |
| 4 | Водоснабжение | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 |
| 5 | Водоотведение | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | 156 510 | 461 510 | 477 650 | 508 463 | 6 510 | 1 610 643 | 45 570 | 0 | 1 656 213 |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 |
| 9 | ИТОГО | 2 824 399 | 3 709 885 | 3 433 536 | 3 087 919 | 4 234 301 | 17 290 040 | 29 255 287 | 5 008 987 | 51 554 314 |

- 13.2 Мероприятия по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории городского округа, укрупненная оценка экологических последствий реализации предложенного варианта развития систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, и водоотведения, объектов размещения ТКО

Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы газоснабжения включают анализ выбросов природного газа, использование земельных ресурсов, уменьшение воздействия на животный мир, охрану атмосферного воздуха, защиту поверхностных и грунтовых вод.

При разработке проектно-сметной документации в соответствии со ст. 32 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду необходимо разработать раздел «Оценка воздействия объекта строительства на окружающую среду».

По предложенному варианту развития системы теплоснабжения для жителей города Сургута отсутствуют негативные экологические последствия, связанные с увеличением выработки дополнительной тепловой энергии, в части увеличения расхода дымовых газов. В соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99 преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное (для города Сургута).

Для предотвращения возникновения аварийного сброса сточных вод на рельеф местности в результате возникновения утечек или прорывов труб канализационной сети, по предложенному варианту развития системы водоотведения предусматривается мероприятие по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.

При возникновении аварийной ситуации на КНС происходит заполнение сточными водами приемной камеры с последующим изливом сточных вод на поверхность. Приоритетным направлением решения данной проблемы является устройство аварийно-регулирующих резервуаров.

КНС, где отсутствует возможность установки аварийно-регулирующих резервуаров, а также мощность основного оборудования которых превышает имеющиеся резервные источники электропитания, предполагается оборудовать стационарными дизельными электростанциями в качестве резервных источников электропитания насосных станций.

Согласно проведенным расчетам развитие системы централизованного водоотведения на расчетный срок предполагается сохранение существующих централизованных очистных сооружений на Заячьем острове без проведения мероприятий по увеличению производительности очистных сооружений.

Для снижения концентраций загрязняющих веществ в стоках, сбрасываемых в водоем после очистки, предлагается реконструкция КОС на Заячьем острове. Предлагаемые к реализации мероприятия позволят снизить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты.

Для выявления и ликвидации незаконного или сверхнормативного сброса сточных вод в водные объекты необходимо организовывать периодические профилактические рейды с забором проб в разных точках водных объектов городского округа. При отклонении результатов анализа состава воды необходимо произвести проверку местности с целью определения источника загрязнения.

Для предполагаемых к строительству объектов централизованного водоотведения в городе Сургуте должны быть установлены санитарно-защитные зоны.

Согласно требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитные зоны насосных станций и аварийно-регулирующих резервуаров следует принимать согласно таблице 4.5.1 вышеуказанного документа и для каждой предусматриваемой к строительству КНС будут соответствовать 20 м.

Для повышения эффективности использования существующих иловых площадок предлагается применить метод статического обезвоживания складированного осадка в геотубах. При этом метод механического обезвоживания является первостепенным на очистных сооружениях, применять систему геотубирования рекомендуется в периоды нарушения работы механической системы обезвоживания, а также невозможности вывоза отходов на полигон ТБО.

Все мероприятия, отраженные в инвестиционных проектах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, относятся к группе мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории города Сургута. Реализация данных мероприятий должна обеспечить:

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение уровня экологической безопасности;

- соответствие условий захоронения (обезвреживания) ТКО экологическим, санитарным и противопожарным требованиям.

Финансовые потребности для реализации проектов

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из разработанного перечня мероприятий и инвестиционных проектов и соответствует предпроектной стадии оценки необходимого объема финансирования. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена на основании:

- величины необходимого объема финансирования по мероприятиям в составе схем и программ развития электрической сети на долгосрочный период, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на региональном и местном уровне;

- укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

- на основании проектно-сметной документации (при наличии);

- методом аналогов.

На дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства объектов на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию, при разработке ПСД.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий и инвестиционных проектов Программы, определены без НДС, в ценах прогнозных лет.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации общей программы проектов составляет 51 955 296 тыс. руб.  (табл. 25), в т.ч. по этапам реализации Программы:

- 1 этап (2019 – 2023 гг.) – 17 290 040 тыс. руб.;

- 2 этап (2024 – 2030 гг.) – 29 255 287 тыс. руб.;

- 3 этап (2031 – 2035 гг.) – 5 008 987 тыс. руб.;

в т.ч. по источникам финансирования:

- окружной бюджет – 91 375 тыс. руб.;

- местный бюджет – 291 239 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 51 572 682 тыс. руб.

Таблица 25 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  | ВСЕГО (2019 - 2035 гг.) | Структура финанси-рования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |  |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | всего | 1 020 208 | 882 820 | 643 176 | 669 956 | 521 172 | 3 737 332 | 6 403 952 | 1 186 731 | 11 328 015 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 10 916 | 4 557 | 17 428 | 0 | 0 | 32 901 | 0 | 0 | 32 901 | 0,3 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 27 201 | 0 | 0 | 0 | 27 201 | 0 | 0 | 27 201 | 0,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 009 292 | 851 061 | 625 748 | 669 956 | 521 172 | 3 677 230 | 6 403 952 | 1 186 731 | 11 267 913 | 99,5 |
| 2 | Газоснабжение | всего | 329 670 | 198 232 | 136 814 | 82 666 | 28 347 | 775 729 | 122 045 | 773 350 | 1 671 124 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 329 670 | 198 232 | 136 814 | 82 666 | 28 347 | 775 729 | 122 045 | 773 350 | 1 671 124 | 100,0 |
| 3 | Теплоснабжение | всего | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 | 100,0 |
| 4 | Водоснабжение | всего | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 | 100,0 |
| 5 | Водоотведение | всего | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 | 100,0 |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | всего | 156 510 | 461 510 | 477 650 | 508 463 | 6 510 | 1 610 643 | 45 570 | 0 | 1 656 213 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 16 912 | 41 562 | 0 | 58 474 | 0 | 0 | 58 474 | 3,5 |
|  |  | местный бюджет | 6 510 | 11 510 | 10 738 | 16 901 | 6 510 | 52 169 | 45 570 | 0 | 97 739 | 5,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 90,6 |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | всего | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | всего | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | ИТОГО | всего | 2 824 399 | 3 709 885 | 3 433 536 | 3 087 919 | 4 234 301 | 17 290 040 | 29 255 287 | 5 008 987 | 51 554 314 | 100,0 |
|  |  | окружной бюджет | 10 916 | 4 557 | 34 340 | 41 562 | 0 | 91 375 | 0 | 0 | 91 375 | 0,2 |
|  |  | местный бюджет | 27 545 | 39 441 | 11 643 | 60 782 | 20 194 | 159 605 | 131 633 | 0 | 291 239 | 0,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 785 938 | 3 665 886 | 3 387 554 | 2 985 574 | 4 214 108 | 17 039 060 | 29 123 654 | 5 008 987 | 51 171 701 | 99,3 |
| 9.1 | Структура финансирования, % | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | окружной бюджет | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 2,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,6 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 98,6 | 98,8 | 98,7 | 96,7 | 99,5 | 98,5 | 99,6 | 100,0 | 99,3 |  |

Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального образования организациями является разработка ими инвестиционных программ. Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления), плата за подключение (технологическое присоединение) и привлеченные средства (кредиты, займы и пр.).

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов    ХМАО – Югры, нормативных правовых актов муниципального образования городской округ город Сургут, утверждающих бюджет.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта РФ (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Кредитные (заемные) средства планируется привлекать на основании инновационного «коробочного» решения для концессионеров, разработанного Минстроем России совместно со Сбербанком России.

«Коробочное» кредитное решение является стандартом кредитования Сбербанка России. Основные условия кредитования:

- срок кредита: до 15 лет;

- цели кредитования - финансирование затрат концессионера на цели выполнения инвестиционной программы;

- особенности:

- использование формы концессионного соглашения, разработанной банком;

- отсутствие требований по имущественному обеспечению;

- предоставление кредита в размере до 70 % инвестиционной программы;

- заемщик – специально созданная проектная компания;

- субъект РФ – сторона концессионного соглашения;

- объект концессионного соглашения должен располагаться на территории одного муниципального образования;

- заключение прямого соглашения между банком, концедентом, концессионером и субъектом РФ по форме банка;

- утверждение долгосрочных параметров тарифного регулирования не менее чем на срок действия кредитного договора;

- обязательные виды обеспечения:

- залог акций концессионера-проектной компании;

- залог прав требования по договорам по проекту (если применимо);

- залог прав по концессионному соглашению.

«Коробочные» решения предполагают, что если концессия будет разработана согласно предложенной форме, банк рассматривает возможность проектного финансирования до 15 лет под 11 – 14 % годовых.

«Коробочное» инвестиционное решение рекомендовано к использованию регионами и инвесторами для подготовки, финансирования и сопровождения региональных и муниципальных проектов государственно-частного партнерства.

Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя из перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД.

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

- собственные средства предприятий:

- прибыль;

- амортизационные отчисления;

- снижение затрат за счет реализации проектов;

- плата за подключение (присоединение);

- бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- региональный бюджет;

- местный бюджет;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Электроснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в электроснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет           11 328 015 тыс. руб., из них:

- окружной бюджет – 32 901 тыс. руб.;

- местный бюджет – 27 201 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 11 267 913 тыс. руб.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого комплекса до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;

- строительство пунктов секционирования;

- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 6(10) кВ;

- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Газоснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в газоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
1 671 124 тыс. руб., из них:

- внебюджетные источники – 1 671 124 тыс. руб.

На территории города Сургута предполагается реализация мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2022 г., утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.12.2017 № 722-рп.

Теплоснабжение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в теплоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
12 542 931 тыс. руб., из них:

- внебюджетные источники – 12 542 931 тыс. руб.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения включает в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Финансирование прочих мероприятий, не связанных с подключением перспективных потребителей, принято в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация на 2019 г.), утв. постановлением Администрации города Сургута от 14.12.2018 № 9704, а также с учетом уточненных данных о планах реализации мероприятий, корректировки источников финансирования на основании предварительного расчета уровня тарифов и оценки доступности тарифов для населения.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения возможно предусмотреть к реализации за счет привлечения бюджетного финансирования в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» на 2019 – 2025 гг. и на период до 2030 г., утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п.

Водоснабжение, водоотведение

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в водоснабжении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
11 005 479 тыс. руб., из них:

- внебюджетные источники – 11 005 479 тыс. руб.

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в водоотведении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 
13 184 253 тыс. руб., из них:

- внебюджетные источники – 13 184 253 тыс. руб.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Финансирование прочих мероприятий, не связанных с подключением перспективных потребителей, принято в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут (актуализация в 2017 г. ), утв. постановлением Администрации города Сургута от 21.08.2018 № 6406, а также с учетом уточненных данных о планах реализации мероприятий, корректировки источников финансирования на основании предварительного расчета уровня тарифов и оценки доступности тарифов для населения.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения возможно предусмотреть к реализации за счет привлечения бюджетного финансирования в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» на 2019 – 2025 гг. и на период до 2030 г., утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п.

Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов

Общий объем финансирования программы инвестиционных проектов в сфере утилизации отходов (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 1 656 213 тыс. руб., из них:

- окружной бюджет – 58 474 тыс. руб.;

- местный бюджет – 97 739 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 1 500 000 тыс. руб.

На территории города Сургута предполагается реализация мероприятий в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп (в ред. от 07.12.2018 № 647-рп), и государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» на 2019 – 2025 гг. и на период до 2030 г., утв. постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 352-п.

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях

Общий объем финансирования мероприятий в сфере установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 1 138 тыс. руб., из них:

- местный бюджет – 1 138 тыс. руб.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении (предварительный объем финансирования мероприятий, по которым проведена оценка стоимости реализации) за 2019 – 2035 гг. составляет 164 960 тыс. руб., из них:

- местный бюджет – 164 960 тыс. руб.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий и инвестиционных проектов и источники их финансирования, в т.ч. с учетом выделения среди возможных источников финансирования собственных средств предприятий бюджетных средств (местного, регионального, федерального бюджетов), по каждой из систем и в целом по Программе приведены в табл. 26.

Таблица 26 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всех инвестиционных проектов Программы (Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы по системам коммунальной инфраструктуры)

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Финансовые потребности по годам реализации, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО (2019 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | в т.ч. по этапам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 этап (2019 - 2023 гг.) | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |  |  |  |
| 1 | Электроснабжение | всего | 1 020 208 | 882 820 | 643 176 | 669 956 | 521 172 | 3 737 332 | 6 403 952 | 1 186 731 | 11 328 015 |
|  |  | окружной бюджет | 10 916 | 4 557 | 17 428 | 0 | 0 | 32 901 | 0 | 0 | 32 901 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 27 201 | 0 | 0 | 0 | 27 201 | 0 | 0 | 27 201 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 009 292 | 851 061 | 625 748 | 669 956 | 521 172 | 3 677 230 | 6 403 952 | 1 186 731 | 11 267 913 |
| 1.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 107 605 | # 175 814 | # 121 919 | # 131 334 | # 0 | # 536 671 | # 0 | # 0 | # 536 671 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 27 201 | # 0 | # 0 | # 0 | # 27 201 | # 0 | # 0 | # 27 201 |
|  |  | внебюджетные источники | # 107 605 | # 148 612 | # 121 919 | # 131 334 | # 0 | # 509 470 | # 0 | # 0 | # 509 470 |
| 1.2 | Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального образования, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов. Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях | всего | # 912 603 | # 707 006 | # 521 257 | # 538 622 | # 521 172 | # 3 200 661 | # 6 403 952 | # 1 186 731 | # 10 791 344 |
|  |  | окружной бюджет | # 10 915,6 | # 4 557,3 | # 17 427,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 32 901 | # 0 | # 0 | # 32 901 |
|  |  | местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 901 687,9 | # 702 449,2 | # 503 829,6 | # 538 621,7 | # 521 172,0 | # 3 167 760 | # 6 403 952 | # 1 186 731 | # 10 758 443 |
| 2 | Газоснабжение | всего | # 329 670 | # 198 232 | # 136 814 | # 82 666 | # 28 347 | # 775 729 | # 122 045 | # 773 350 | # 1 671 124 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 329 670 | # 198 232 | # 136 814 | # 82 666 | # 28 347 | # 775 729 | # 122 045 | # 773 350 | # 1 671 124 |
| 2.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 2.2 | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей газоснабжения | всего | # 329 670 | # 198 232 | # 136 814 | # 82 666 | # 28 347 | # 775 729 | # 122 045 | # 773 350 | # 1 671 124 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 329 670 | # 198 232 | # 136 814 | # 82 666 | # 28 347 | # 775 729 | # 122 045 | # 773 350 | # 1 671 124 |
| 3 | Теплоснабжение | всего | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 028 965 | 1 523 359 | 1 269 188 | 816 536 | 2 675 226 | 7 313 274 | 3 545 155 | 1 684 502 | 12 542 931 |
| 3.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3.2 | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | всего | # 65 841 | # 467 936 | # 170 753 | # 113 097 | # 1 145 573 | # 1 963 200 | # 858 700 | # 0 | # 2 821 900 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 65 841 | # 467 936 | # 170 753 | # 113 097 | # 1 145 573 | # 1 963 200 | # 858 700 | # 0 | # 2 821 900 |
| 3.2.1 | Проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки | всего | # 0 | # 149 553 | # 22 226 | # 42 750 | # 481 620 | # 696 149 | # 619 404 | # 0 | # 1 315 554 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 149 553 | # 22 226 | # 42 750 | # 481 620 | # 696 149 | # 619 404 | # 0 | # 1 315 554 |
| 3.2.2 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки | всего | # 44 250 | # 276 877 | # 106 099 | # 55 647 | # 663 953 | # 1 146 826 | # 239 296 | # 0 | # 1 386 122 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 44 250 | # 276 877 | # 106 099 | # 55 647 | # 663 953 | # 1 146 826 | # 239 296 | # 0 | # 1 386 122 |
| 3.2.3 | Проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | всего | # 21 591 | # 41 505 | # 41 628 | # 7 000 | # 0 | # 111 724 | # 0 | # 0 | # 111 724 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 21 591 | # 41 505 | # 41 628 | # 7 000 | # 0 | # 111 724 | # 0 | # 0 | # 111 724 |
| 3.2.4 | Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии | всего | # 0 | # 0 | # 800 | # 7 700 | # 0 | # 8 500 | # 0 | # 0 | # 8 500 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 800 | # 7 700 | # 0 | # 8 500 | # 0 | # 0 | # 8 500 |
| 3.3 | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей | всего | # 963 123 | # 1 055 423 | # 1 098 435 | # 703 439 | # 1 529 653 | # 5 350 074 | # 2 686 455 | # 1 684 502 | # 9 721 031 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 963 123 | # 1 055 423 | # 1 098 435 | # 703 439 | # 1 529 653 | # 5 350 074 | # 2 686 455 | # 1 684 502 | # 9 721 031 |
| 3.3.1 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей | всего | # 308 920 | # 378 957 | # 391 559 | # 146 258 | # 391 840 | # 1 617 535 | # 466 192 | # 104 787 | # 2 188 513 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 308 920 | # 378 957 | # 391 559 | # 146 258 | # 391 840 | # 1 617 535 | # 466 192 | # 104 787 | # 2 188 513 |
| 3.3.2 | Проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | всего | # 104 273 | # 15 405 | # 59 617 | # 19 890 | # 229 893 | # 429 078 | # 875 005 | # 318 604 | # 1 622 687 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 104 273 | # 15 405 | # 59 617 | # 19 890 | # 229 893 | # 429 078 | # 875 005 | # 318 604 | # 1 622 687 |
| 3.3.3 | Проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения | всего | # 549 930 | # 661 062 | # 647 259 | # 537 291 | # 907 920 | # 3 303 461 | # 1 345 258 | # 1 261 112 | # 5 909 831 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 549 930 | # 661 062 | # 647 259 | # 537 291 | # 907 920 | # 3 303 461 | # 1 345 258 | # 1 261 112 | # 5 909 831 |
| 4 | Водоснабжение | всего | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 261 047 | 414 639 | 545 770 | 540 203 | 612 378 | 2 374 037 | 7 849 448 | 781 994 | 11 005 479 |
| 4.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 5 082 | # 10 590 | # 8 645 | # 4 152 | # 9 129 | # 37 598 | # 8 359 | # 0 | # 45 958 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 5 082 | # 10 590 | # 8 645 | # 4 152 | # 9 129 | # 37 598 | # 8 359 | # 0 | # 45 958 |
| 4.2 | Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих ее резервов | всего | # 0 | # 17 544 | # 19 237 | # 20 811 | # 22 333 | # 79 925 | # 3 814 348 | # 0 | # 3 894 273 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 17 544 | # 19 237 | # 20 811 | # 22 333 | # 79 925 | # 3 814 348 | # 0 | # 3 894 273 |
| 4.2.1 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества | всего | # 0 | # 17 544 | # 19 237 | # 20 811 | # 22 333 | # 79 925 | # 3 814 348 | # 0 | # 3 894 273 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 17 544 | # 19 237 | # 20 811 | # 22 333 | # 79 925 | # 3 814 348 | # 0 | # 3 894 273 |
| 4.3 | Проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей | всего | # 255 965 | # 386 505 | # 517 889 | # 515 240 | # 580 916 | # 2 256 514 | # 4 026 741 | # 781 994 | # 7 065 249 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 255 965 | # 386 505 | # 517 889 | # 515 240 | # 580 916 | # 2 256 514 | # 4 026 741 | # 781 994 | # 7 065 249 |
| 4.3.1 | Обеспечение системой централизованного водоснабжения территорий нового строительства | всего | # 8 614 | # 113 677 | # 211 952 | # 223 712 | # 294 388 | # 852 343 | # 1 901 229 | # 205 494 | # 2 959 067 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 8 614 | # 113 677 | # 211 952 | # 223 712 | # 294 388 | # 852 343 | # 1 901 229 | # 205 494 | # 2 959 067 |
| 4.3.2 | Повышение надежности и качества услуги по водоснабжению | всего | # 222 958 | # 264 467 | # 305 936 | # 291 528 | # 286 528 | # 1 371 418 | # 1 712 688 | # 576 499 | # 3 660 605 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 222 958 | # 264 467 | # 305 936 | # 291 528 | # 286 528 | # 1 371 418 | # 1 712 688 | # 576 499 | # 3 660 605 |
| 4.3.3 | Повышение надежности повысительных насосных станций | всего | # 24 392 | # 8 361 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 753 | # 412 824 | # 0 | # 445 577 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 24 392 | # 8 361 | # 0 | # 0 | # 0 | # 32 753 | # 412 824 | # 0 | # 445 577 |
| 5 | Водоотведение | всего | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 964 | 228 594 | 360 033 | 426 213 | 376 985 | 1 398 789 | 11 203 054 | 582 410 | 13 184 253 |
| 5.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 5.2 | Проекты по развитию головных объектов систем водоотведения (очистных сооружений, насосных станций) | всего | # 0 | # 137 944 | # 108 546 | # 125 478 | # 114 897 | # 486 865 | # 9 701 081 | # 43 053 | # 10 230 999 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 137 944 | # 108 546 | # 125 478 | # 114 897 | # 486 865 | # 9 701 081 | # 43 053 | # 10 230 999 |
| 5.2.1 | Реконструкция и модернизация системы водоотведения с целью повышения надежности и энергетической эффективности | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 62 404 | # 15 175 | # 77 580 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 62 404 | # 15 175 | # 77 580 |
| 5.2.1.1 | Строительство и реконструкция канализационных насосных станций | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 62 404 | # 15 175 | # 77 580 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 62 404 | # 15 175 | # 77 580 |
| 5.2.2 | Реконструкция и модернизация системы водоотведения с целью повышения надежности и энергетической эффективности | всего | # 0 | # 137 944 | # 108 546 | # 125 478 | # 114 897 | # 486 865 | # 9 638 677 | # 27 878 | # 10 153 420 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 137 944 | # 108 546 | # 125 478 | # 114 897 | # 486 865 | # 9 638 677 | # 27 878 | # 10 153 420 |
| 5.2.2.1 | Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений | всего | # 0 | # 125 000 | # 100 000 | # 110 581 | # 100 000 | # 435 581 | # 9 466 891 | # 0 | # 9 902 471 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 125 000 | # 100 000 | # 110 581 | # 100 000 | # 435 581 | # 9 466 891 | # 0 | # 9 902 471 |
| 5.2.2.2 | Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций | всего | # 0 | # 12 944 | # 8 546 | # 14 897 | # 14 897 | # 51 284 | # 84 418 | # 0 | # 135 702 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 12 944 | # 8 546 | # 14 897 | # 14 897 | # 51 284 | # 84 418 | # 0 | # 135 702 |
| 5.2.2.3 | Повышение надежности КНС | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 68 837 | # 27 878 | # 96 715 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 68 837 | # 27 878 | # 96 715 |
| 5.2.2.4 | Повышение энергетической эффективности | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18 532 | # 0 | # 18 532 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18 532 | # 0 | # 18 532 |
| 5.3 | Вывод объектов водоотведения из эксплуатации | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 932 | # 0 | # 932 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 932 | # 0 | # 932 |
| 5.3.1 | Снижение энергоемкости транспортировки сточных вод | всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 932 | # 0 | # 932 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 932 | # 932 | # 0 | # 932 |
| 5.4 | Проекты по развитию сетей водоотведения | всего | # 6 964 | # 90 650 | # 251 487 | # 300 736 | # 262 088 | # 911 925 | # 1 501 041 | # 539 357 | # 2 952 321,99 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 6 964 | # 90 650 | # 251 487 | # 300 736 | # 262 088 | # 911 925 | # 1 501 041 | # 539 357 | # 2 952 322 |
| 5.4.1 | Инженерное обеспечение системой централизованного водоотведения территорий нового строительства (строительство и реконструкция внутриквартальных сетей канализации) | всего | # 6 964 | # 83 769 | # 136 546 | # 120 296 | # 56 139 | # 820 553 | # 820 553 | # 133 524 | # 1 357 790,73 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 6 964 | # 83 769 | # 136 546 | # 120 296 | # 56 139 | # 820 553 | # 820 553 | # 133 524 | # 1 357 791 |
| 5.4.2 | Реконструкция линейных объектов системы водоотведения | всего | # 0 | # 6 881 | # 114 941 | # 180 440 | # 205 949 | # 508 211 | # 680 487 | # 405 833 | # 1 594 531 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 6 881 | # 114 941 | # 180 440 | # 205 949 | # 508 211 | # 680 487 | # 405 833 | # 1 594 531 |
| 6 | Утилизация, обезвреживание и захоронение (утилизация) твердых коммунальных отходов | всего | 156 510 | 461 510 | 477 650 | 508 463 | 6 510 | 1 610 643 | 45 570 | 0 | 1 656 213 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 16 912 | 41 562 | 0 | 58 474 | 0 | 0 | 58 474 |
|  |  | местный бюджет | 6 510 | 11 510 | 10 738 | 16 901 | 6 510 | 52 169 | 45 570 | 0 | 97 739 |
|  |  | внебюджетные источники | 150 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 6.1 | Организационные и общие мероприятия | всего | # 0 | # 5 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 000 | # 0 | # 0 | # 5 000 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 0 | # 5 000 | # 0 | # 0 | # 0 | # 5 000 | # 0 | # 0 | # 5 000 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 6.2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, рекультивации объектов размещения ТКО для обеспечения охраны окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории городского округа | всего | # 156 510 | # 456 510 | # 477 650 | # 508 463 | # 6 510 | # 1 605 643 | # 45 570 | # 0 | # 1 651 213 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 16 912 | # 41 562 | # 0 | # 58 474 | # 0 | # 0 | # 58 474 |
|  |  | местный бюджет | # 6 510 | # 6 510 | # 10 738 | # 16 901 | # 6 510 | # 47 169 | # 45 570 | # 0 | # 92 739 |
|  |  | внебюджетные источники | # 150 000 | # 450 000 | # 450 000 | # 450 000 | # 0 | # 1 500 000 | # 0 | # 0 | # 1 500 000 |
| 7 | Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях | всего | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 650 | 344 | 344 | 0 | 0 | 1 338 | 0 | 0 | 1 338 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды | всего | # 650 | # 344 | # 344 | # 0 | # 0 | # 1 338 | # 0 | # 0 | # 1 338 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 650 | # 344 | # 344 | # 0 | # 0 | # 1 338 | # 0 | # 0 | # 1 338 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 7.1.1 | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды в жилом секторе | всего | # 344 | # 344 | # 344 | # 0 | # 0 | # 1 032 | # 0 | # 0 | # 1 032 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 344 | # 344 | # 344 | # 0 | # 0 | # 1 032 | # 0 | # 0 | # 1 032 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 7.1.2 | Внедрение приборного учета и контроля использования топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных организациях (в организациях с участием муниципального образования) | всего | # 306 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 306 | # 0 | # 0 | # 306 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 306 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 306 | # 0 | # 0 | # 306 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 8 | Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении | всего | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 |
|  |  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 20 385 | 386 | 561 | 43 881 | 13 684 | 78 897 | 86 063 | 0 | 164 960 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Мероприятия по выполнению требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | всего | # 20 385 | # 386 | # 561 | # 43 881 | # 13 684 | # 78 897 | # 86 063 | # 0 | # 164 960 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 20 385 | # 386 | # 561 | # 43 881 | # 13 684 | # 78 897 | # 86 063 | # 0 | # 164 960 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 8.1.1 | Энергосберегающие мероприятия в бюджетных организациях (в организациях с участием муниципального образования) | всего | # 20 385 | # 386 | # 561 | # 43 881 | # 13 684 | # 78 897 | # 86 063 | # 0 | # 164 960 |
|  |  | окружной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
|  |  | местный бюджет | # 20 385 | # 386 | # 561 | # 43 881 | # 13 684 | # 78 897 | # 86 063 | # 0 | # 164 960 |
|  |  | внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 9 | ИТОГО | всего | 2 866 514 | 3 698 365 | 3 425 985 | 3 061 540 | 4 234 301 | 17 286 706 | 29 659 602 | 5 008 987 | 51 955 296 |
|  |  | окружной бюджет | 10 916 | 4 557 | 34 340 | 41 562 | 0 | 91 375 | 0 | 0 | 91 375 |
|  |  | местный бюджет | 27 545 | 39 441 | 11 643 | 60 782 | 20 194 | 159 605 | 131 633 | 0 | 291 239 |
|  |  | внебюджетные источники | 2 828 054 | 3 654 367 | 3 380 003 | 2 959 195 | 4 214 108 | 17 035 726 | 29 527 969 | 5 008 987 | 51 572 682 |

Тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Предварительный расчет тарифов на период реализации Программы выполнен с учетом следующих основных положений и допущений:

- основные статьи себестоимости определены с учетом условий деятельности предприятий, учтенных Региональной службой по тарифам ХМАО – Югры при установлении (корректировке) тарифов на 2019 – 2023 гг., с применением соответствующих индексов-дефляторов Прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период по статьям расходов, в т.ч. с учетом:

- Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. (опубликован Минэкономразвития России 01.10.2018);

- величина амортизации по вновь вводимым объектам основных средств определена укрупненно по усредненному сроку полезного использования по двум группам основных средств, учитывается в году, следующем за годом ввода объектов (годом капитальных вложений):

- источники, водоподготовка, насосные станции и прочие нелинейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство);

- сети и прочие линейные объекты (реконструкция, модернизация, новое строительство);

- налог на имущество по вводимым объектам основных средств – начисляется в соответствии с Законом ХМАО – Югры от 29.11.2010 № 190-оз «О налоге на имущество организаций»:

- в соответствии с пп. 14 п. 3 ст. 4 сумма налога уменьшается на 50 % для организаций в отношении производственных, имущественных объектов, в т.ч. трубопроводов и иных объектов, расположенных (полностью или частично) в границах поселений и обеспечивающих комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях, а именно: объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой; объектов, используемых в сфере отопления;

- налоговые льготы действуют до 01.01.2023 (ст. 4.3 Закона ХМАО – Югры от 29.11.2010 № 190-оз «О налоге на имущество организаций»);

- налог на имущество по вводимым объектам основных средств рассчитан с учетом расчета величины амортизационных отчислений и среднегодовой стоимости объектов основных средств по ставке 2,2 %, уменьшенной на 50 % с применением льготы; сумма налога учитывается в году, следующем за годом ввода объектов (годом капитальных вложений);

- операционные расходы по основным статьям себестоимости определены с учетом запланированной экономии энергетических ресурсов от реализации мероприятий Программы, при условии их выполнения в запланированные сроки.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе электроснабжения

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на электрическую энергию в настоящей Программе не производится в связи с тем, что для населения и приравненных к нему категорий потребителей Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО устанавливается единый тариф на электрическую энергию, регулирование которого относится к полномочиям Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО – Югры и ЯНАО.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе газоснабжения

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на природный газ в настоящей Программе не производится в связи с тем, что розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории ХМАО – Югры, рассчитывается исходя из оптовых цен и региональных составляющих розничной цены на пригодный газ, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. приказом  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС, расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения проводится с целью дальнейшей проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, а также для расчета прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги и расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии (п. 6.4 настоящей Программы).

В связи с этим расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе теплоснабжения проведен для теплоснабжающих организаций города Сургута, являющихся основными поставщиками тепловой энергии для населения и обеспечивающих централизованное теплоснабжение преобладающей  части многоквартирных и жилых домов города, при этом по которым предусмотрены инвестиционные проекты в настоящей Программе, а именно:

- СГМУП «ГТС»;

- ООО «СГЭС»;

- СГМУП «Тепловик».

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на период реализации Программы представлен:

- для СГМУП «Городские тепловые сети» – в табл. 27.

Расчет планового тарифа на тепловую энергию представлен:

- для СГМУП «ГТС» – в табл. 28;

- для ООО «СГЭС» (тариф на передачу тепловой энергии) – в табл. 29;

- для ООО «СГЭС» (на производство и передачу тепловой энергии от котельной по ул. Крылова) – в табл. 30;

- для СГМУП «Тепловик» (поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол) – в табл. 31.

Объем полезного отпуска потребителям тепловой энергии при расчете тарифа принят на основании прогноза спроса на коммунальные услуги (п. 3.2 настоящей Программы).

Программа инвестиционных проектов предполагает реализацию дорогостоящих мероприятий как по источникам тепловой энергии, так и по сетевому хозяйству, результатом реализации которых является ввод в эксплуатацию новых объектов системы теплоснабжения. Это обстоятельство приведет к значительному росту амортизационных отчислений и, следовательно, к существенным тарифным последствиям.

При этом рост амортизационных отчислений в тарифе обеспечивает увеличение финансовых возможностей организации для реализации мероприятий в последующие годы за счет собственных средств (тарифная составляющая).

Таблица 27 – Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для СГМУП «ГТС»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Величина капитальных вложений на создание, реконструкцию объектов централизованной системы теплоснабжения, планируемых к реализации за счет платы за подключение (без НДС) | тыс. руб. | 27 483,07 | 21 637,50 | 26 456,93 | 1 713,29 | 77 029,52 | 1 518,48 | 23 342,48 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 6 870,77 | 5 409,38 | 6 614,23 | 428,32 | 19 257,38 | 379,62 | 5 835,62 |
| 3 | Итого величина расходов, подлежащих компенсации за счет платы за подключение (присоединение) | тыс. руб. | 34 353,84 | 27 046,88 | 33 071,16 | 2 141,61 | 96 286,90 | 1 898,10 | 29 178,10 |
| 4 | Величина подключаемой нагрузки (прирост нагрузки в централизованной системе) | Гкал/ч | 23,07 | 24,23 | 33,93 | 33,93 | 33,99 | 23,47 | 27,36 |
| 5 | Плата за подключение (без НДС) | тыс. руб./Гкал/ч | 1 488,85 | 1 116,06 | 974,62 | 63,11 | 2 832,76 | 80,86 | 1 066,29 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб./ Гкал/ч | 1 293,22 |  |  |  |  | 1 657,13 | 707,78 |
| 6 | Средний размер платы за подключение (без НДС) | тыс. руб./Гкал/ч | 1 292,31 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 28 – Расчет планового тарифа на тепловую энергию на период реализации Программы для СГМУП «ГТС»

|  | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024-2030 гг.) | 3 этап (2030-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | утв. | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1. | Текущие затраты | тыс. руб. | 3 602 835,76 | 3 704 500,60 | 3 842 126,61 | 3 988 220,46 | 4 156 166,11 | 5 478 404,46 | 6 385 232,64 |
| 1.1. | Операционные расходы, всего: | тыс. руб. | 1 094 343,06 | 1 120 235,22 | 1 153 394,18 | 1 187 534,65 | 1 222 685,67 | 1 499 666,05 | 1 735 150,82 |
|  | коэффициент индексации операционных расходов |  | - | 102,37 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| 1.2. | Неподконтрольные расходы, всего: | тыс. руб. | 682 932,66 | 722 706,29 | 761 361,70 | 805 182,84 | 867 539,65 | 1 086 063,07 | 1 195 902,43 |
| 1.2.1. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 333 491,66 | 359 527,08 | 416 777,84 | 445 331,72 | 465 064,16 | 524 881,58 | 536 850,02 |
| 1.2.1.1 | Существующий (утв.) размер амортизационных отчислений | тыс. руб. | 333 491,66 | 346 040,79 | 380 870,26 | 394 582,88 | 404 682,88 | 404 682,88 | 404 682,88 |
| 1.2.1.2 | Прирост амортизационных отчислений за счет реализации мероприятий | тыс. руб. |  | 13 486,29 | 35 907,58 | 50 748,84 | 60 381,28 | 120 198,70 | 132 167,14 |
| 1.3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 825 560,04 | 1 861 559,10 | 1 927 370,73 | 1 995 502,97 | 2 065 940,79 | 2 892 675,34 | 3 454 179,39 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 66 132,75 | 68 381,26 | 71 116,51 | 73 961,17 | 76 919,62 | 102 446,16 | 119 403,85 |
|  | Нормативный уровень прибыли | % | 1,80 | 1,82 | 1,84 | 1,86 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 3. | Итого необходимая валовая выручка, в т.ч.: | тыс. руб. | 3 673 354,17 | 3 772 881,86 | 3 913 243,12 | 4 062 181,63 | 4 233 085,73 | 5 580 850,62 | 6 504 636,49 |
| 3.1. | НВВ на производство | тыс. руб. | 1 038 119,23 | 1 066 246,55 | 1 105 913,76 | 1 148 004,98 | 1 196 303,84 | 1 577 192,96 | 1 838 262,23 |
| 3.2. | НВВ покупной ТЭ | тыс. руб. | 1 405 347,85 | 1 443 425,05 | 1 497 124,31 | 1 554 105,04 | 1 619 489,34 | 2 135 115,77 | 2 488 536,77 |
| 3.3. | НВВ на передачу | тыс. руб. | 1 229 887,08 | 1 263 210,26 | 1 310 205,04 | 1 360 071,60 | 1 417 292,54 | 1 868 541,87 | 2 177 837,48 |
| 4. | Объем полезного отпуска | тыс. Гкал | 2 460,43 | 2 763,71 | 2 770,94 | 2 776,48 | 2 782,93 | 2 809,44 | 2 821,50 |
| 5. | Тариф (без НДС) | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 365,15 | 1 412,24 | 1 463,07 | 1 521,09 | 1 986,46 | 2 305,38 |
|  | темп роста тарифа | % | 102,13 | 91,44 | 103,45 | 103,60 | 103,97 | 103,14 | 103,46 |
| 6. | Тариф, утв. РСТ Югры на 2019 -2023 гг., далее - индексация | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 524,95 | 1 568,78 | 1 620,33 | 1 671,94 | 2 052,68 | 2 386,76 |
|  | темп роста тарифа | % | 102,13 | 102,14 | 102,87 | 103,29 | 103,19 | 103,03 | 103,08 |
| 7. | Объем договорной тепловой нагрузки | тыс. Гкал | 193,74 | 193,74 | 193,74 | 193,74 | 193,74 | 193,74 | 193,74 |
| 8. | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 9. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./ Гкал | 1 492,97 | 1 552,69 | 1 614,80 | 1 679,39 | 1 746,57 | 2 298,36 | 2 485,91 |
| 10. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./ Гкал | 1 791,57 | 1 863,23 | 1 937,76 | 2 015,27 | 2 095,88 | 2 758,03 | 2 983,09 |
| 11. | Необходимый объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия | тыс. руб. | 628 665,66 | 922 119,51 | 676 578,05 | 472 908,44 | 938 315,04 | 33 761,37 | 500 779,00 |
| 11.1. | в т.ч. за период | тыс. руб. | 3 638 586,70 |  |  |  |  | 1 350 736,93 | 1 261 111,70 |
|  | ВСЕГО | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства, всего | тыс. руб. | 656 148,73 | 943 757,01 | 703 034,98 | 474 621,73 | 1 015 344,56 | 35 279,85 | 524 121,48 |
|  | плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | 27 483,07 | 21 637,50 | 26 456,93 | 1 713,29 | 77 029,52 | 1 518,48 | 23 342,48 |
|  | собственные средства предприятий, учтенные в тарифе, всего | тыс. руб. | 628 665,66 | 922 119,51 | 676 578,05 | 472 908,44 | 938 315,04 | 33 761,37 | 500 779,00 |
| 12. | Возможный объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе | тыс. руб. | 435 895,15 | 464 353,44 | 524 707,06 | 556 455,65 | 579 477,35 | 665 213,30 | 699 217,29 |
| 12.1. | в т.ч. за период |  | 2 560 888,64 |  |  |  |  | 4 442 539,18 | 3 398 821,94 |
|  | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию | тыс. руб. | 333 491,66 | 359 527,08 | 416 777,84 | 445 331,72 | 465 064,16 | 524 881,58 | 536 850,02 |
|  | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 102 403,49 | 104 826,36 | 107 929,22 | 111 123,92 | 114 413,19 | 140 331,71 | 162 367,27 |
| 13. | Сравнение необходимого объема финансирования и возможного объема финансирования за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе ("-" дефицит) | тыс. руб. | -192 770,51 | -457 766,07 | -151 870,99 | 83 547,21 | -358 837,69 | 631 451,93 | 198 438,29 |
| 13.1. | в т.ч. за период |  | -1 077 698,06 |  |  |  |  | 3 091 802,25 | 2 137 710,24 |
| 14. | Превышение роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | в т.ч. за период |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 156 417,31 |

Таблица 29 – Расчет планового тарифа на тепловую энергию на период реализации Программы для ООО «СГЭС» (тариф на передачу тепловой энергии)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024-2030 гг.) | 3 этап (2030-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | утв. | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 1 699 789,94 | 1 762 272,14 | 1 832 268,14 | 1 885 081,28 | 1 956 640,64 | 2 364 842,69 | 2 810 803,32 |
| 1.1. | Операционные расходы, всего: | тыс. руб. | 160 090,64 | 163 873,23 | 168 723,87 | 173 718,10 | 178 860,16 | 219 975,44 | 255 011,82 |
|  | коэффициент индексации операционных расходов | % | - | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 1.2. | Неподконтрольные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 204 131,91 | 163 341,23 | 185 224,86 | 198 429,67 | 229 788,85 | 241 991,22 | 242 023,00 |
| 1.2.1. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 148 092,39 | 103 931,13 | 120 095,30 | 128 569,43 | 141 605,78 | 147 546,58 | 147 554,41 |
| 1.2.1.1 | Существующий (утв.) размер амортизационных отчислений | тыс. руб. | 148 092,39 | 99 752,39 | 104 139,39 | 104 017,98 | 110 567,98 | 110 567,98 | 110 567,98 |
| 1.2.1.2 | Прирост амортизационных отчислений за счет реализации мероприятий | тыс. руб. |  | 4 178,74 | 15 955,91 | 24 551,45 | 31 037,80 | 36 978,60 | 36 986,43 |
| 1.3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 335 567,39 | 1 435 057,67 | 1 478 319,41 | 1 512 933,51 | 1 547 991,63 | 1 902 876,03 | 2 313 768,49 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 3 985,96 | 4 080,14 | 4 200,92 | 4 325,26 | 4 453,29 | 5 439,14 | 6 464,85 |
|  | Нормативный уровень прибыли, % |  | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 3. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 21 975,10 | 19 909,45 | 20 579,99 | 21 048,11 | 21 862,68 | 27 096,55 | 29 692,84 |
|  | Размер прибыли, % |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Итого НВВ | тыс. руб. | 1 725 751,00 | 1 786 261,73 | 1 857 049,05 | 1 910 454,65 | 1 982 956,61 | 2 397 378,38 | 2 846 961,01 |
| 4.1. | НВВ покупной тепловой энергии | тыс. руб. | 1 250 110,53 | 1 293 943,68 | 1 345 221,05 | 1 383 907,34 | 1 436 426,77 | 1 736 628,26 | 2 062 299,80 |
| 4.2. | НВВ на передачу | тыс. руб. | 448 668,59 | 464 400,44 | 482 804,05 | 496 688,69 | 515 538,07 | 623 281,33 | 740 165,86 |
| 5. | Объем полезного отпуска | тыс. Гкал | 2 571,66 | 2 443,38 | 2 477,66 | 2 490,15 | 2 494,89 | 2 513,85 | 2 513,85 |
| 6. | Тариф (без НДС) | руб./Гкал | 660,58 | 731,06 | 749,52 | 767,21 | 794,81 | 953,67 | 1 132,51 |
|  | темп роста тарифа | % | 99,71 | 110,67 | 102,52 | 102,36 | 103,60 | 103,45 | 103,53 |
| 7. | Тариф, утв. РСТ Югры на 2019 -2023 гг., далее - индексация | руб./Гкал | 660,58 | 671,35 | 695,50 | 720,53 | 746,43 | 952,88 | 1 138,63 |
|  | темп роста тарифа | % | 99,71 | 101,63 | 103,60 | 103,60 | 103,59 | 103,59 | 103,65 |
| 8. | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 9. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./ Гкал | 660,58 | 687,00 | 714,48 | 743,06 | 772,79 | 1 016,93 | 1 237,25 |
| 10. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./ Гкал | 792,70 | 824,40 | 857,38 | 891,68 | 927,34 | 1 220,32 | 1 484,70 |
| 11. | Необходимый объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия | тыс. руб. | 99 314,22 | 237 568,25 | 240 726,36 | 213 023,88 | 226 388,28 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | в т.ч. за период |  | 1 017 020,99 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетный средства , всего |  | 159 036,26 | 237 851,17 | 241 758,35 | 213 023,88 | 240 440,35 | 195,74 | 250,67 |
|  | собственные средства предприятий в тарифе, всего | тыс. руб. | 99 314,22 | 237 568,25 | 240 726,36 | 213 023,88 | 226 388,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение |  | 59 722,04 | 282,92 | 1 031,99 | 0,00 | 14 052,07 | 195,74 | 250,67 |
| 12. | Возможный объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе | тыс. руб. | 186 557,79 | 140 720,50 | 158 054,86 | 167 511,55 | 181 892,13 | 197 301,92 | 203 515,00 |
| 12.1. | в т.ч. за период |  | 834 736,83 |  |  |  |  | 1 355 355,49 | 1 004 750,95 |
|  | Прибыль | тыс. руб. | 21 975,10 | 19 909,45 | 20 579,99 | 21 048,11 | 21 862,68 | 27 096,55 | 29 692,84 |
|  | Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию | тыс. руб. | 148 092,39 | 103 931,13 | 120 095,30 | 128 569,43 | 141 605,78 | 147 546,58 | 147 554,41 |
|  | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 16 490,30 | 16 879,92 | 17 379,57 | 17 894,01 | 18 423,67 | 22 658,79 | 26 267,75 |
| 13. | Сравнение необходимого объема финансирования и возможного объема финансирования за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе ("-" дефицит) | тыс. руб. | 87 243,57 | -96 847,75 | -82 671,50 | -45 512,33 | -44 496,15 | 197 301,92 | 203 515,00 |
| 13.1. | в т.ч. за период |  | -182 284,16 |  |  |  |  | 1 355 355,49 | 1 004 750,95 |
| 14. | Превышение роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./ Гкал | 0,00 | 44,06 | 35,03 | 24,14 | 22,02 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 107 649,10 | 86 802,29 | 60 120,14 | 54 945,87 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1. | в т.ч. за период |  | 309 517,40 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

Таблица 30 – Расчет планового тарифа на тепловую энергию на период реализации Программы для ООО «СГЭС» на территории города Сургута от котельной по ул. Крылова, д. 55/2а

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | Принято РСТ Югры | Прогноз |  |  |  | Прогноз | Прогноз |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 144566,84 | 153593,65 | 170575,18 | 181897,30 | 190191,76 | 253948,90 | 310173,03 |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 22826,70 | 23785,42 | 24784,41 | 25825,35 | 26910,02 | 35891,21 | 44088,63 |
|  | Коэффициент индексации операционных расходов |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 2,04 |
| 1.2. | Неподконтрольные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 60911,47 | 63347,93 | 65881,85 | 68517,12 | 71257,80 | 93770,41 | 114086,04 |
| 1.2.1. | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  | 30 110,78 | 31 880,78 | 33 650,78 | 34 617,95 | 34 617,95 | 34 617,95 | 34 617,95 |
| 1.2.1.1 | Существующий (утв.) размер амортизационных отчислений | тыс. руб. | 30110,78 | 30110,78 | 30110,78 | 30110,78 | 30110,78 | 30110,78 | 30110,78 |
| 1.2.1.2 | Прирост амортизационных отчислений за счет реализации мероприятий | тыс. руб. |  | 1 770,00 | 3 540,00 | 4 507,17 | 4 507,17 | 4 507,17 | 4 507,17 |
| 1.3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 60828,67 | 66460,30 | 79908,93 | 87554,82 | 92023,94 | 124287,29 | 151998,35 |
| 2. | Прибыль | тыс. руб. | 278,32 | 291,83 | 324,09 | 345,60 | 361,36 | 482,50 | 589,33 |
|  | Нормативный уровень прибыли |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 4643,02 | 4869,50 | 5171,91 | 5441,65 | 5696,78 | 7832,28 | 9847,67 |
|  | Размер прибыли, % |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. | Итого необходимая валовая выручка, в т.ч.: | тыс. руб. | 149488,18 | 158754,98 | 176071,19 | 187684,56 | 196249,91 | 262263,69 | 320610,03 |
| 4.1. | НВВ на производство | тыс. руб. | 99884,27 | 106076,11 | 124939,29 | 156863,07 | 205931,75 | 275202,28 | 336427,09 |
| 4.2. | НВВ на передачу | тыс. руб. | 49603,94 | 52678,90 | 62046,62 | 77900,42 | 102268,62 | 136669,34 | 167074,45 |
| 5. | Объем полезного отпуска | тыс. Гкал | 95,56 | 109,46 | 128,95 | 138,40 | 142,45 | 164,91 | 179,00 |
| 6. | Тариф (без НДС) | руб./ Гкал | 1 564,34 | 1450,29 | 1365,39 | 1356,10 | 1377,65 | 1590,31 | 1791,09 |
|  | темп роста тарифа | % | 98,85 | 92,71 | 94,15 | 99,32 | 101,59 | 102,55 | 102,32 |
| 7. | Тариф, утв. РСТ Югры на 2019 -2023 гг., далее - индексация | руб./Гкал | 1 564,34 | 1615,12 | 1667,81 | 1722,53 | 1779,39 | 2245,07 | 2664,95 |
|  | темп роста тарифа | % | 98,85 | 103,25 | 103,26 | 103,28 | 103,30 | 103,43 | 103,52 |
| 8. | Объем договорной тепловой нагрузки | Гкал/час | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 |
| 9. | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 10. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./ Гкал | 1 564,34 | 1 626,91 | 1 691,99 | 1 759,67 | 1 830,05 | 2 408,23 | 2 929,98 |
| 11. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./ Гкал | 1 877,21 | 1 952,29 | 2 030,39 | 2 111,60 | 2 196,07 | 2 889,87 | 3 515,97 |
| 12. | Необходимый объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия | тыс. руб. | 44 250,00 | 24 179,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1. | в т.ч. за период |  | 68 429,18 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетный средства , всего |  | 44 250 | 24 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | собственные средства предприятий в тарифе, всего | тыс. руб. | 44 250,00 | 24 179,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Возможный объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе | тыс. руб. | 30 110,97 | 31 880,97 | 33 650,97 | 34 618,14 | 34 618,14 | 34 618,14 | 34 618,14 |
| 13.1. | в т.ч. за период |  | 164 879,18 |  |  |  |  | 242 326,96 | 173 090,69 |
|  | Прибыль | тыс. руб. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию | тыс. руб. | 30 110,78 | 31 880,78 | 33 650,78 | 34 617,95 | 34 617,95 | 34 617,95 | 34 617,95 |
|  | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Сравнение необходимого объема финансирования и возможного объема финансирования за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе ("-" дефицит) | тыс. руб. | -14 139,03 | 7 701,79 | 33 650,97 | 34 618,14 | 34 618,14 | 34 618,14 | 34 618,14 |
| 14.1. | в т.ч. за период | тыс. руб. | 96 450,00 |  |  |  |  | 242 326,96 | 173 090,69 |
| 15. | Превышение роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.1 | в т.ч. за период | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

Таблица 31 – Расчет планового тарифа на тепловую энергию на период реализации Программы для СГМУП «Тепловик» (поселки Юность, МО-94, Таежный, МК-32, Лунный, Медвежий Угол)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Ед. изм. | 1 этап (2019-2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024-2030 гг.) | 3 этап (2030-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | утв. | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 94 901,99 | 95 812,94 | 99 461,56 | 103 785,29 | 107 147,41 | 183 972,29 | 247 752,77 |
| 1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 50 404,83 | 51 597,41 | 53 124,69 | 54 697,18 | 56 316,22 | 69 261,85 | 80 293,46 |
|  | коэффициент индексации операционных расходов |  | - | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 1.2. | Неподконтрольные расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 18 517,75 | 18 271,91 | 18 549,41 | 20 850,13 | 22 024,76 | 62 500,83 | 76 857,68 |
| 1.2.1. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 5 752,23 | 5 262,67 | 5 142,58 | 6 728,67 | 6 791,87 | 32 071,79 | 38 178,66 |
| 1.2.1.1 | Существующий (утв.) размер амортизационных отчислений | тыс. руб. | 5 752,23 | 5 226,67 | 4 859,21 | 4 657,42 | 4 073,94 | 4 073,94 | 4 073,94 |
| 1.2.1.2 | Прирост амортизационных отчислений за счет реализации мероприятий | тыс. руб. |  | 36,00 | 283,37 | 2 071,25 | 2 717,93 | 27 997,85 | 34 104,72 |
| 1.3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 25 979,41 | 25 943,62 | 27 787,46 | 28 237,99 | 28 806,43 | 52 209,61 | 90 601,63 |
| 2. | Итого необходимая валовая выручка, в том числе | тыс. руб. | 95 376,50 | 96 292,01 | 99 958,87 | 104 304,22 | 107 683,15 | 184 892,15 | 248 991,54 |
| 2.1. | НВВ на производство | тыс. руб. | 65 766,59 | 66 397,88 | 68 926,35 | 71 922,67 | 74 252,60 | 127 491,85 | 171 691,40 |
| 2.2. | НВВ на передачу | тыс. руб. | 29 135,38 | 29 415,05 | 30 535,19 | 31 862,60 | 32 894,78 | 56 480,40 | 76 061,33 |
| 3. | Объем полезного отпуска | тыс. Гкал | 32,28 | 36,00 | 37,43 | 36,86 | 36,44 | 53,03 | 78,66 |
| 4. | Тариф (без НДС) | руб./Гкал | 2 939,60 | 2 674,67 | 2 670,36 | 2 829,53 | 2 955,24 | 3 486,34 | 3 165,58 |
|  | темп роста тарифа | % | 102,76 | 90,99 | 99,84 | 105,96 | 104,44 | 97,90 | 103,54 |
| 5. | Тариф, утв. РСТ Югры на 2019 -2023 гг., далее - индексация | руб./Гкал | 2 939,60 | 2 992,22 | 3 065,57 | 3 143,00 | 3 213,14 | 3 974,07 | 4 625,62 |
|  | темп роста тарифа | % | 102,76 | 101,79 | 102,45 | 102,53 | 102,23 | 103,07 | 103,09 |
| 6. | Объем договорной тепловой нагрузки | Гкал/час | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
| 7. | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 8. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./ Гкал | 2 939,60 | 3 057,18 | 3 179,47 | 3 306,65 | 3 438,91 | 4 525,38 | 5 505,81 |
| 9. | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./ Гкал | 3 527,52 | 3 668,62 | 3 815,36 | 3 967,98 | 4 126,70 | 5 430,45 | 6 606,97 |
| 10. | Необходимый объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия | тыс. руб. | 600,00 | 3 900,00 | 32 356,33 | 12 316,97 | 15 595,59 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | в т.ч. за период |  | 64 768,89 |  |  |  |  | 448 869,08 | 104 786,53 |
|  | внебюджетные средства, всего |  | 600,00 | 4 234,33 | 42 996,92 | 12 316,97 | 15 595,59 | 23 942,62 | 13 816,06 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,00 | 334,33 | 10 640,59 | 0,00 | 0,00 | 23 942,62 | 13 816,06 |
|  | собственные средства предприятий, учтенные в тарифе, всего | тыс. руб. | 600,00 | 3 900,00 | 32 356,33 | 12 316,97 | 15 595,59 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Возможный объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе | тыс. руб. | 12 130,55 | 11 785,23 | 11 862,27 | 13 654,16 | 13 923,80 | 41 104,14 | 48 822,02 |
| 11.1. | в т.ч. за период |  | 63 356,02 |  |  |  |  | 152 838,58 | 193 483,72 |
|  | Прибыль | тыс. руб. | 474,51 | 479,06 | 497,31 | 518,93 | 535,74 | 919,86 | 1 238,76 |
|  | Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию | тыс. руб. | 5 752,23 | 5 262,67 | 5 142,58 | 6 728,67 | 6 791,87 | 32 071,79 | 38 178,66 |
|  | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 5 903,81 | 6 043,49 | 6 222,38 | 6 406,56 | 6 596,20 | 8 112,49 | 9 404,60 |
| 12. | Сравнение необходимого объема финансирования и возможного объема финансирования за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе ("-" дефицит) | тыс. руб. | 11 530,55 | 7 885,23 | -20 494,06 | 1 337,19 | -1 671,79 | 41 104,14 | 48 822,02 |
| 12.1. | в т.ч. за период |  | -1 412,87 |  |  |  |  | -296 030,50 | 88 697,19 |
| 13. | Превышение роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | в т.ч. за период | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утв. приказом  Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС, расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения проводится с целью дальнейшей проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, а также для расчета прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные услуги и расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии (п. 6.4 настоящей Программы).

В связи с этим расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов в системе водоснабжения, водоотведения проведен для организаций города Сургута в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, являющихся основными поставщиками услуг для населения  и обеспечивающих централизованное водоснабжение и водоотведения преобладающей  части многоквартирных и жилых домов города, при этом по которым предусмотрены инвестиционные проекты в настоящей Программе, а именно:

- водоснабжение:

- СГМУП «Горводоканал»;

- водоотведение:

- СГМУП «Горводоканал».

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) для СГМУП «Горводоканал» на период реализации Программы к системе водоснабжения представлен в табл. 32, к системе водоотведения – в табл. 33.

В связи с отсутствием утвержденных инвестиционных программ СГМУП «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения, расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал» является ориентировочным и подлежит корректировки после принятия инвестиционных программ Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – РСТ Югры).

Расчет планового тарифа на водоснабжение и водоотведение для СГМУП «Горводоканал» представлен в табл. 34, 35 соответственно.

Программа инвестиционных проектов предполагает реализацию дорогостоящих мероприятий как по источникам (головным объектам) водоснабжения и водоотведения, так и по сетевому хозяйству, результатом реализации которых является ввод в эксплуатацию новых объектов системы водоснабжения, водоотведения. Это обстоятельство приведет к значительному росту амортизационных отчислений и, следовательно, к существенным тарифным последствиям.

При этом рост амортизационных отчислений в тарифе обеспечивает увеличение финансовых возможностей организации для реализации мероприятий в последующие годы за счет собственных средств (тарифная составляющая).

В рамках утвержденной структуры необходимой валовой выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, с учетом мероприятий, запланированных в Программе, наблюдается недостаток финансовых средств для их реализации (в том числе мероприятия по реконструкции очистных сооружений водоотведения, по строительству илосжигающего завода) (общий дефицит средств по водоснабжению на втором этапе 3 410,47 млн руб., по водоотведению на втором и третьем этапах 8 788,4 млн руб.).

Возможными вариантами привлечения дополнительных объемов финансирования являются:

− реализация мероприятий за счет концессионеров;

−  реализация мероприятий, не обеспеченных финансированием, за счет включения в муниципальные и окружные программы, с обеспечением финансирования за счет бюджетные средства всех уровней.

Расчет платы (тарифа) за подключение (присоединение) и прогнозного уровня тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО

Расчет платы (тарифа) за подключение (технологическое присоединение) и прогнозного уровня тарифа на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО в настоящей Программе не производится в связи с тем, что предусмотрено установление единых предельных тарифов для нескольких муниципальных образований.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в т.ч. с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утв. распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.10.2016 № 559-рп (в ред. от 07.12.2018 № 647-рп), предусмотрено обеспечение вывоза и утилизации ТКО единым региональным оператором по обращению с отходами. В соответствии с соглашениями об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ХМАО – Югры от 02.04.2018 № 25 и от 23.04.2018 № 26, заключенными с Департаментом промышленности ХМАО – Югры, АО «Югра-Экология» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории ХМАО – Югры. Тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО устанавливается едиными в целом по зоне действия регионального оператора в ХМАО – Югре. Город Сургут относится к «Северной зоне» деятельности регионального оператора (включает 7 городских округов и 4 муниципальных района).

Таблица 32 – Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения для СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | Величина капитальных вложений на создание, реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения, планируемых к реализации за счет платы за подключение (без НДС) | тыс. руб. | 0,00 | 69 919,33 | 140 982,76 | 132 390,68 | 206 179,23 | 25 575,71 | 0,00 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб. | 549 471,99 |  |  |  |  | 899 269,95 | 2 728,40 |
| 1.1 | на ставку за протяженность сети | тыс. руб. |  | 69 919,33 | 140 982,76 | 132 390,68 | 206 179,23 | 2 623,74 | 0,00 |
| 1.2 | на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 22 951,97 | 0,00 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 17 479,83 | 35 245,69 | 33 097,67 | 51 544,81 | 6 393,93 | 0,00 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб. | 137 368,00 |  |  |  |  | 224 817,49 | 682,10 |
| 2.1 | на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | 0,00 | 17 479,83 | 35 245,69 | 33 097,67 | 51 544,81 | 655,93 | 0,00 |
| 2.2 | на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 737,99 | 0,00 |
| 3 | Итого величина расходов, подлежащих компенсации за счет платы за подключение (присоединение) | тыс. руб. | 0,00 | 87 399,17 | 176 228,45 | 165 488,34 | 257 724,03 | 31 969,64 | 0,00 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб. | 686 839,99 |  |  |  |  | 1 124 087,44 | 3 410,50 |
| 3.1 | на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | 0,00 | 87 399,17 | 176 228,45 | 165 488,34 | 257 724,03 | 3 279,67 | 0,00 |
| 3.2 | на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 689,96 | 0,00 |
| 4 | Протяженность вновь создаваемых сетей | км | 0,49 | 3,61 | 2,34 | 1,83 | 3,17 | 0,21 | 0,00 |
|  | в т.ч. за период | км | 11,43 |  |  |  |  | 31,84 | 0,21 |
| 5 | Величина подключаемой нагрузки (прирост нагрузки в централизованной системе) | тыс. м³/сут. | 1,149307 | 2,468422 | 4,769862 | 3,12534 | 2,0496 | 1,368 | 1,784 |
|  | в т.ч. за период | тыс. м³/сут. | 12,413 |  |  |  |  | 9,711 | 8,921 |
| 6 | Плата за подключение - базовая ставка тарифа на протяженность сетей (без НДС) | тыс. руб./ км | 0,00 | 24 243,87 | 75 375,73 | 90 628,89 | 81 326,09 | 15 486,59 | - |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб./ км | 60 101,40 |  |  |  |  | 22 786,23 | 16 104,35 |
| 6.1 | Средний размер платы за подключение (без НДС) | тыс. руб./ км | 32 562,37 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плата за подключение - базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку(без НДС) | тыс. руб./ м³/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,97 | 0,00 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб./ м³/сут. | 0,00 |  |  |  |  | 41,05 | 0,00 |
| 7.1 | Средний размер платы за подключение (без НДС) | тыс. руб./ м³/сут. | 12,38 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 33 – Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения для СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | Величина капитальных вложений на создание, реконструкцию объектов централизованной системы водоотведения, планируемых к реализации за счет платы за подключение (без НДС) | тыс. руб. | 0,00 | 78 887,18 | 93 700,31 | 53 415,59 | 16 468,93 | 39 251,21 | 22 239,97 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб. | 242 472,00 |  |  |  |  | 430 308,03 | 123 388,47 |
| 1.1 | на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | 0,00 | 78 887,18 | 93 700,31 | 53 415,59 | 16 468,93 | 37 629,90 | 22 239,50 |
| 1.2 | на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621,30 | 0,46 |
| 2 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 19 721,80 | 23 425,08 | 13 353,90 | 4 117,23 | 9 812,80 | 5 559,99 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб. | 60 618,00 |  |  |  |  | 107 577,01 | 30 847,12 |
| 2.1 | на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | 0,00 | 19 721,80 | 23 425,08 | 13 353,90 | 4 117,23 | 9 407,48 | 5 559,88 |
| 2.2 | на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,33 | 0,12 |
| 3 | Итого величина расходов, подлежащих компенсации за счет платы за подключение (присоединение) | тыс. руб. | 0,00 | 98 608,98 | 117 125,38 | 66 769,49 | 20 586,16 | 49 064,01 | 27 799,96 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб. | 303 090,00 |  |  |  |  | 537 885,04 | 154 235,59 |
| 3.1 | на ставку за протяженность сети | тыс. руб. | 0,00 | 98 608,98 | 117 125,38 | 66 769,49 | 20 586,16 | 47 037,38 | 27 799,38 |
| 3.2 | на ставку за подключаемую нагрузку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026,63 | 0,58 |
| 4 | Протяженность вновь создаваемых сетей | км | 0,0 | 2,5 | 3,2 | 2,6 | 0,5 | 4,7 | 2,3 |
|  | в т.ч. за период | км | 8,75 |  |  |  |  | 29,00 | 11,62 |
| 5 | Величина подключаемой нагрузки (прирост нагрузки в централизованной системе) | м³/сут. | 1,09493 | 2,41081 | 4,73834 | 3,021286 | 2,049619 | 1,35432 | 1,76639 |
|  | в т.ч. за период | тыс. м³/сут. | 13,315 |  |  |  |  | 9,518 | 8,832 |
| 6 | Плата за подключение - базовая ставка тарифа на протяженность сетей (без НДС) | тыс. руб./ км | - | 39 827,00 | 36 431,01 | 26 143,35 | 40 684,10 | 9 911,85 | 12 066,75 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб./ км | 34 635,30 |  |  |  |  | 15 858,91 | 11 645,29 |
| 6.1 | Средний размер платы за подключение (без НДС) | тыс. руб./ км | 18 195,94 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плата за подключение - базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку(без НДС) | тыс. руб./ м³/сут. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
|  | в т.ч. за период | тыс. руб./ м³/сут. | 0,00 |  |  |  |  | 8,20 | 2,15 |
| 7.1 | Средний размер платы за подключение (без НДС) | тыс. руб./ м³/сут. | 3,06 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34 – Расчет планового тарифа на водоснабжение на период реализации Программы для СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | утв. | утв. | утв. | утв. | утв. | прогноз | прогноз |
| 1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 778 048,13 | 801 346,02 | 839 434,73 | 868 064,48 | 906 565,82 | 1 251 143,97 | 1 469 864,71 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 490 254,67 | 501 854,09 | 516 708,97 | 532 003,56 | 547 750,86 | 671 835,28 | 777 330,08 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.2 | Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды | тыс. руб. | 128 686,65 | 133 834,12 | 139 187,48 | 144 754,98 | 150 545,18 | 197 003,41 | 238 534,65 |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 159 106,81 | 165 657,81 | 183 538,28 | 191 305,94 | 208 269,78 | 382 305,29 | 453 999,98 |
| 2 | Амортизация, учтенная в тарифе | тыс. руб. | 136 150,58 | 132 521,39 | 134 978,41 | 143 453,79 | 143 453,79 | 143 453,79 | 143 453,79 |
| 2.1 | Существующий (утв.) размер амортизационных отчислений | тыс. руб. | 136 150,58 | 132 521,39 | 134 978,41 | 143 453,79 | 143 453,79 | 143 453,79 | 143 453,79 |
| 2.2 | Прирост амортизационных отчислений за счет реализации мероприятий | тыс. руб. |  | 3 318,58 | 7 803,18 | 14 351,00 | 20 339,62 | 205 776,71 | 227 978,58 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 967,01 | 11 175,96 | 10 226,20 | 10 635,25 | 11 060,66 | 14 555,07 | 17 708,47 |
| 4 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,22 | 1,20 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,10 |
| 5 | Итого НВВ | тыс. руб. | 916 165,72 | 945 043,37 | 984 639,34 | 1 022 153,52 | 1 061 080,27 | 1 409 152,84 | 1 631 026,98 |
| 6 | Корректировка НВВ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Недополученные доходы/расход ы прошлых периодов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 916 165,72 | 945 043,37 | 984 639,34 | 1 022 153,52 | 1 061 080,27 | 1 409 152,84 | 1 631 026,98 |
| 9 | Объем водоснабжения | тыс. м³ | 23 959,88 | 24 318,62 | 24 663,03 | 25 014,47 | 25 356,32 | 27 195,72 | 28 780,64 |
| 10 | Тариф на водоснабжение - на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды) | руб./м³ | 38,24 | 38,86 | 39,92 | 40,86 | 41,85 | 51,82 | 56,67 |
|  | Темп роста тарифа | % | 103,0 | 101,6 | 102,7 | 102,4 | 102,4 | 102,0 | 101,8 |
| 11 | Тариф на водоснабжение, утв. РСТ Югры на 2019 -2023 гг., далее - индексация | руб./м³ | 38,24 | 39,38 | 40,95 | 42,38 | 43,48 | 53,23 | 61,75 |
|  | Темп роста тарифа | % | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 103,5 | 102,6 | 103,0 | 103,0 |
| 12 | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,73 | 58,86 | 71,62 |
| 13.1 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./м³ | 45,88 | 47,72 | 49,63 | 51,61 | 53,68 | 70,64 | 85,94 |
| 14 | Необходимый объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия | тыс. руб. | 138 787 | 112 061 | 156 903 | 144 968 | 158 876 | 354 603 | 124 491 |
| 14.1 | в т.ч. за период |  | 711 594 |  |  |  |  | 4 501 776 | 576 499 |
|  | ВСЕГО | тыс. руб. | 138 786,51 | 181 980,30 | 297 885,58 | 277 358,32 | 365 054,81 | 380 178,82 | 124 491,41 |
|  | внебюджетные средства, всего | тыс. руб. | 138 786,51 | 181 980,30 | 297 885,58 | 277 358,32 | 365 054,81 | 380 178,82 | 124 491,41 |
|  | плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | 0,00 | 69 919,33 | 140 982,76 | 132 390,68 | 206 179,23 | 25 575,71 | 0,00 |
|  | собственные средства предприятий, учтенные в тарифе, всего | тыс. руб. | 138 786,51 | 112 060,97 | 156 902,82 | 144 967,64 | 158 875,58 | 354 603,12 | 124 491,41 |
| 15 | Возможный объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе | тыс. руб. | 148 609 | 145 275 | 148 109 | 156 973 | 157 373 | 160 527 | 163 208 |
| 15.1 | в т.ч. за период |  | 756 340 |  |  |  |  | 1 113 859 | 810 520 |
|  | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию | тыс. руб. | 136 150,58 | 132 521,39 | 134 978,41 | 143 453,79 | 143 453,79 | 143 453,79 | 143 453,79 |
|  | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 12 458,52 | 12 753,29 | 13 130,79 | 13 519,46 | 13 919,63 | 17 072,91 | 19 753,78 |
|  | Справочно: Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию, не учтенная в тарифе | тыс. руб. | 0,00 | 3 318,58 | 7 803,18 | 14 351,00 | 20 339,62 | 205 776,71 | 227 978,58 |
| 16 | Сравнение необходимого объема финансирования и возможного объема финансирования за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе ("-" дефицит) | тыс. руб. | 9 823 | 33 214 | -8 794 | 12 006 | -1 502 | -194 076 | 38 716 |
| 16.1 | в т.ч. за период |  | 44 746 |  |  |  |  | -3 387 916 | 234 020 |
| 17 | Превышение роста тарифа на холодную воду предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | в т.ч. за период |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |

Таблица 35 – Расчет планового тарифа на водоотведение на период реализации Программы для СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  |  |  | утв. | утв. | утв. | утв. | утв. | прогноз | прогноз |
| 1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 753 318,64 | 775 871,26 | 802 670,89 | 830 511,94 | 865 353,66 | 1 309 093,41 | 1 500 262,61 |
| 1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 562 122,75 | 575 422,57 | 592 455,08 | 609 991,75 | 628 047,50 | 770 321,87 | 891 281,51 |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.2 | Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды | тыс. руб. | 108 477,33 | 114 877,50 | 119 472,60 | 124 251,50 | 129 221,56 | 166 009,40 | 201 006,65 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  |  |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт∙ч/м³ | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |  |
| 1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 82 718,56 | 85 571,19 | 90 743,21 | 96 268,69 | 108 084,60 | 372 762,13 | 407 974,45 |
| 2 | Амортизация, учтенная в тарифе | тыс. руб. | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 |
| 2.1 | Существующий (утв.) размер амортизационных отчислений | тыс. руб. | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 |
| 2.2 | Прирост амортизационных отчислений за счет реализации мероприятий | тыс. руб. |  | 2 910,40 | 4 487,10 | 14 045,92 | 22 837,36 | 441 667,65 | 453 641,52 |
| 3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 5 568,23 | 9 017,16 | 7 671,68 | 7 981,85 | 8 636,74 | 11 365,36 | 13 827,70 |
| 4 | Нормативный уровень прибыли | % | 0,58 | 0,91 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,75 | 0,81 |
| 5 | Итого НВВ | тыс. руб. | 972 696,75 | 998 698,30 | 1 024 152,45 | 1 052 303,67 | 1 087 800,28 | 1 522 903,29 | 1 714 072,49 |
| 6 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 972 696,75 | 998 698,30 | 1 024 152,45 | 1 052 303,67 | 1 087 800,28 | 1 522 903,29 | 1 714 072,49 |
| 9 | Объем водоотведения | тыс. м³ | 23 449,13 | 23 509,94 | 23 949,96 | 24 286,47 | 24 618,90 | 27 176,01 | 28 730,10 |
| 9.1 | Принято сточных вод от потребителей, всего | тыс. м³ | 22 931,00 | 22 991,00 | 23 429,87 | 23 763,75 | 24 088,50 | 26 651,81 | 28 205,03 |
| 10 | Тариф на водоотведение (прием, очистка, транспортировка сточных вод) | руб./м³ | 41,48 | 42,48 | 42,76 | 43,33 | 44,19 | 56,04 | 59,66 |
|  | Темп роста тарифа | % | 102,9 | 102,4 | 100,7 | 101,3 | 102,0 | 105,2 | 101,3 |
| 11 | Тариф на водоотведение, утв. РСТ Югры на 2019 -2023 гг., далее - индексация | руб./м³ | 41,48 | 42,66 | 43,92 | 45,04 | 45,98 | 54,59 | 62,44 |
|  | Темп роста тарифа | % | 102,9 | 102,8 | 103,0 | 102,6 | 102,1 | 102,7 | 102,8 |
| 12 | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | % | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 13 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 41,48 | 43,14 | 44,87 | 46,66 | 48,53 | 63,86 | 77,69 |
| 13.1 | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (с НДС) | руб./м³ | 49,78 | 51,77 | 53,84 | 55,99 | 58,23 | 76,63 | 93,23 |
| 14 | Необходимый объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия | тыс. руб. | 72 760 | -52 | 246 297 | 277 611 | 321 745 | 65 057 | 81 082 |
| 14.1 | в т.ч. за период |  | 918 360 |  |  |  |  | 10 396 211 | 417 310 |
|  | ВСЕГО | тыс. руб. | 72 759,99 | 78 834,91 | 339 996,86 | 331 026,14 | 338 213,98 | 104 308,47 | 103 321,73 |
|  | внебюджетные средства, всего | тыс. руб. | 72 759,99 | 78 834,91 | 339 996,86 | 331 026,14 | 338 213,98 | 104 308,47 | 103 321,73 |
|  | плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | 0,00 | 78 887,18 | 93 700,31 | 53 415,59 | 16 468,93 | 39 251,21 | 22 239,97 |
|  | собственные средства предприятий, учтенные в тарифе, всего | тыс. руб. | 72 759,99 | -52,27 | 246 296,56 | 277 610,55 | 321 745,05 | 65 057,26 | 81 081,76 |
| 15 | Возможный объем финансирования мероприятий Программы за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе | тыс. руб. | 226 429 | 226 728 | 227 110 | 227 504 | 227 909 | 231 103 | 233 818 |
| 15.1 | в т.ч. за период |  | 1 135 679 |  |  |  |  | 1 607 766 | 1 163 502 |
|  | Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисленная сумма амортизации при вводе в эксплуатацию | тыс. руб. | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 | 213 809,88 |
|  | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 12 619,12 | 12 917,69 | 13 300,05 | 13 693,73 | 14 099,07 | 17 292,99 | 20 008,42 |
|  |  |  | 0,00 | 2 910,40 | 4 487,10 | 14 045,92 | 22 837,36 | 441 667,65 | 453 641,52 |
| 16 | Сравнение необходимого объема финансирования и возможного объема финансирования за счет собственных средств предприятия, учтенный в тарифе ("-" дефицит) | тыс. руб. | 153 669 | 226 780 | -19 187 | -50 107 | -93 836 | 166 046 | 152 737 |
| 16.1 | в т.ч. за период |  | 217 319 |  |  |  |  | -8 788 445 | 746 192 |
| 17 | Превышение роста тарифа на водоотведение предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | в т.ч. за период |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

  - Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности

В связи с внесением изменений в действующее законодательства, в рамках постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» (вместе с «Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ»), проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ», расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Индекс по субъекту РФ определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону и является основанием для утверждения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предельные индексы и индексы по субъектам РФ устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем 3 года) с разбивкой по годам (календарной разбивкой).

В соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ Правительство России ежегодно определяет значения индексов по субъектам Федерации на очередной год в соответствии с утвержденными в виде формул долгосрочными индексами по регионам.

На период 2019 – 2023 гг. долгосрочные индексы по субъектам РФ утверждены распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 – 2023 гг.». Средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по ХМАО – Югре на первое полугодие 2019 г. установлен на уровне 1,7 %, на второе полугодие 2019 г. – 2,0 % (табл. 36).

Таблица 36 – Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов

| Субъект Российской Федерации | Период | Средний индекс по субъекту Российской Федерации, % | Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | первое полугодие 2019 г. | 1,7 | 0 |
|  | второе полугодие 2019 г. | 2 | 2 |
|  | на 2020 - 2023 гг. | определяется по формуле: где L принимается равным следующим значениям: -0,4 | 2 |

Источник:

1. Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 – 2023 гг.».

В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса, на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту РФ (ХМАО – Югра), постановлением губернатора ХМАО – Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ХМАО – Югры на 2019 – 2023 гг.» утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях ХМАО – Югры на период 2019 – 2023 гг. (табл. 37).

Таблица 37 – Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Сургуте на 2019 – 2023 гг.

| Муниципальное образование | Год | Период года | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, % |
| --- | --- | --- | --- |
| город Сургут | 2019 | 01.01 – 30.06 | 1,7 |
|  |  | 01.07 – 31.12 | 2 |
|  | 2020 – 2023 | 01.01 – 30.06 | (ИПЦg-1 х Кg-0,4)+2 |
|  |  | 01.07 – 31.12 |  |

Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Сургуте на первое полугодие 2019 г. утвержден в размере 1,7 %, на второе полугодие 2019 г. – 2,0 %, далее – расчетным методом.

В соответствии с п. 28 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ», предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций на предшествующий период, а также прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций на последующие годы долгосрочного периода;…».

Таким образом, изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при разработке и утверждении инвестиционных программ в рамках действующего законодательства. Основной задачей разработки инвестиционных программ является обоснование финансовых потребностей в средствах, необходимых на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет внебюджетных средств с разбивкой по годам.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Региональная служба по тарифам ХМАО – Югры устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причине низкого уровня доходов осуществляется в рамках действующего законодательства.

  - Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы

Расчет прогнозного совокупного платежа населения города Сургута за коммунальные ресурсы до 2035 г. произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозного тарифа для населения по каждому из коммунальных ресурсов на плановый период. Расчет плановых тарифов выполнен с учетом:

- утвержденных регулирующим органом долгосрочных тарифов для населения по каждому из коммунальных ресурсов (при наличии);

- при отсутствии утвержденных тарифов расчет произведен с учетом:

- на 2019 г. – индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для города Сургута (соответствует среднему по ХМАО – Югре) – 3,73 %;

- на 2020 – 2035 гг. – в пределах ожидаемого уровня инфляции.

Ожидаемый уровень инфляции принят на уровне индекса потребительских цен (ИПЦ), утвержденного в документах долгосрочного планирования РФ:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. (опубликован Минэкономразвития России 01.10.2018).

Оценка расходов населения на коммунальные ресурсы на период действия Программы выполнена на основании расчета среднегодовой месячной платы на одного члена семьи, состоящей из двух человек, с полным набором коммунальных услуг.

Объем потребления коммунальных ресурсов принят по нормам потребления, утвержденным следующими нормативными правовыми актами:

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.02.2018 № 24-п «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов по электроснабжению при отсутствии приборов учета в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах в ХМАО – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО – Югры»;

- постановление Правительства ХМАО – Югры от 02.02.2018 № 23-п «О нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжению при отсутствии приборов учета в ХМАО – Югре и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО – Югры»;

- приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры	от 09.12.2013 № 	26-нп	 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований ХМАО — Югры»;

- приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 22.12.2017 № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований ХМАО – Югры» (с 01.07.2019);

- приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 11.11.2013 № 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории ХМАО – Югры»;

- приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО – Югры от 25.12.2017 № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории ХМАО – Югры» (с 01.07.2019);

- постановление Администрации города от 18.06.2018 № 4538 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Сургута».

Проверка доступности тарифов на коммунальные ресурсы выполнена путем сравнения темпа роста рассчитанной платы за коммунальные ресурсы с утвержденным предельным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения города Сургута за коммунальные ресурсы до 2035 г. представлен в табл. 38.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития города Сургута, а также ХМАО – Югры и РФ.

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, орган регулирования тарифов устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);…».

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Таблица 38 – Прогноз совокупного платежа населения города Сургута за коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (с НДС) | руб./кВт·ч | 2,00 | 2,08 | 2,17 | 2,25 | 2,34 | 3,06 | 3,71 |
|  | Норматив потребления: МКД, жилые дома и общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами, 2-комнатная квартира, 2 проживающих | кВт·ч/чел. в месяц | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу электроснабжения в месяц на человека | руб. | 203,40 | 211,94 | 220,42 | 229,24 | 238,18 | 311,32 | 376,95 |
| 1.2 | Одноставочный тариф на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электрическими плитами и (или) электроотопительными установками (с НДС) | руб./кВт·ч | 2,85 | 2,96 | 3,08 | 3,21 | 3,33 | 4,35 | 5,27 |
|  | Норматив потребления: МКД, жилые дома и общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими плитами, 2-комнатная квартира, 2 проживающих | кВт·ч/чел. в месяц | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу электроснабжения в месяц на человека (при отсутствии стационарной электроплиты) | руб. | 221,34 | 230,64 | 239,86 | 249,46 | 259,19 | 338,78 | 410,20 |
| 2 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розничная цена на газ, реализуемый населению (с НДС) | руб./1000 м³ | 4 614,33 | 4 752,76 | 4 895,34 | 5 042,20 | 5 193,46 | 6 387,31 | 7 404,64 |
|  | Норматив потребления: МКД и жилые дома, оборудованные газовой плитой при централизованном теплоснабжении и горячем водоснабжении, для приготовления пищи | м³/чел. в месяц | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу газоснабжения в месяц на человека | руб. | 46,60 | 48,00 | 49,44 | 50,93 | 52,45 | 64,51 | 74,79 |
| 3 | Теплоснабжение (отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС) | руб./Гкал | 1 791,57 | 1 638,18 | 1 694,69 | 1 755,68 | 1 825,31 | 2 383,76 | 2 766,46 |
|  | Норматив потребления: МКД и жилые дома со стенами из панелей, блоков; после 1999 года постройки; 9 этажей | Гкал/м² в месяц | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 | 0,0199 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего (норматив - 18 м²/чел.) | м²/чел. | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 25,2 | 26,3 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу отопления в месяц на человека (по средней жилищной обеспеченности в целом по МО) | руб. | 805,74 | 743,28 | 775,66 | 810,56 | 849,97 | 1 195,41 | 1 449,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на питьевую воду для населения (с НДС) | руб./м³ | 45,88 | 46,63 | 47,91 | 49,03 | 50,22 | 62,18 | 68,01 |
|  | Норматив потребления: Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления; МКД и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | м³/чел. в месяц | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу холодного водоснабжения в месяц на человека | руб. | 180,33 | 183,27 | 188,28 | 192,71 | 197,35 | 244,36 | 267,26 |
| 5 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | руб./м³ | 189,75 | 178,18 | 183,99 | 190,02 | 196,79 | 253,59 | 290,15 |
|  | Норматив потребления: Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления; МКД и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | м³/чел. в месяц | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу горячего водоснабжения в месяц на человека | руб. | 656,72 | 616,68 | 636,80 | 657,65 | 681,08 | 877,69 | 1 004,22 |
| 6 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на водоотведение для населения (с НДС) | руб./м³ | 49,78 | 50,98 | 51,31 | 51,99 | 53,02 | 67,25 | 71,59 |
|  | Норматив потребления: Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления; МКД и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | м³/чел. в месяц | 7,391 | 7,391 | 7,391 | 7,391 | 7,391 | 7,391 | 7,391 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу водоотведения в месяц на человека | руб. | 367,90 | 376,76 | 379,27 | 384,29 | 391,89 | 497,02 | 529,15 |
| 7 | Вывоз ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тариф на утилизацию (захоронение) ТКО для населения (с НДС) | руб./м³ | 125,42 | 128,06 | 133,19 | 138,51 | 144,05 | 189,57 | 230,64 |
|  | Норматив накопления ТКО в на территории города Сургута | м³/чел. в месяц | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Величина платы за коммунальную услугу вывоз ТКО в месяц на человека | руб. | 19,86 | 20,28 | 21,09 | 21,93 | 22,81 | 30,01 | 36,52 |
| 8 | Итого среднегодовая совокупная плата за коммунальные услуги на 1 человека в месяц | руб. | 2 266 | 2 186 | 2 256 | 2 332 | 2 418 | 3 202 | 3 717 |
|  | При наличии стационарной электроплиты |  | 2 233,95 | 2 152,20 | 2 221,51 | 2 296,38 | 2 381,28 | 3 155,81 | 3 663,10 |
|  | При отсутствии стационарной электроплиты (газовая плита) |  | 2 298,49 | 2 218,90 | 2 290,40 | 2 367,52 | 2 454,75 | 3 247,78 | 3 771,13 |
| 9 | Прогнозный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |  |  | 0,964 | 1,032 | 1,034 | 1,037 | 1,038 | 1,034 |
| 10 | Предельный индекс роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |  | 1,037 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 11 | Плата за коммунальные услуги на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 2 266 | 2 357 | 2 451 | 2 549 | 2 651 | 3 489 | 4 245 |
| 11.1 | Величина превышения прогнозной платы за коммунальные ресурсы и платы за коммунальные на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Справочно: Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по средним условиям в городе Сургуте (многоквартирные жилые дома; на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек) | руб. | 3 569 | 3 711 | 3 860 | 4 014 | 4 175 | 5 494 | 6 684 |
| 12.1 | Величина превышения прогнозной платы за коммунальные ресурсы и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека в месяц в пределах индекса роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб. | 56 019 | 58 893 | 61 894 | 65 163 | 68 647 | 99 154 | 120 636 |
| 13.1 | Средний размер назначенных пенсий (в месяц) | руб. | 21 660 | 22 765 | 23 971 | 25 362 | 26 833 | 40 232 | 48 948 |
| 14 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходе населения | % | 4,05 | 3,71 | 3,64 | 3,58 | 3,52 | 3,23 | 3,08 |
| 14.1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в доходе пенсионеров | % | 10,46 | 9,60 | 9,41 | 9,19 | 9,01 | 7,96 | 7,59 |

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в т.ч. предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются гражданам на основании ст. 159 Жилищного кодекса РФ и Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

В соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого по правилам, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом РФ. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Применение Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг регламентируется Методическими рекомендациями, утв. Приказом Минрегиона России № 58, Минздравсоцразвития России № 403 от 26.05.2006.

Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» установлены:

- федеральный стандарт уровня платежей граждан экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг – 100 %;

- федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи – 22 %;

- федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения (общей площади жилья на 1 гражданина) – 18 м²/чел.

В соответствии с законом ХМАО – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» для расчета размера и предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг применяются:

1) региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям;

3) региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемый для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составляет:

- 40 м² общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека;

- 46 м² общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

- 18 м² общей площади жилого помещения – на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек;

- 6 м² жилой площади – на одного человека, проживающего в общежитии.

Региональные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на территории автономного округа установлены в следующих размерах:

- 0 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее 0,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 5 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 0,5 до 1,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 10 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,0 до 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 15 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц от 1,5 до 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе;

- 22 % - для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц свыше 4,0 величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе.

Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 14.12.2012 № 505-п «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг» (ред. от 16.01.2015) установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям округа.

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в городе Сургуте представлен в табл. 39.

Таблица 39 – Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в городе Сургуте (на 2015 г.)

| Наименование | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по средним условиям городских округов и сельских поселений муниципальных образований автономного округа, рублей в месяц |  |
| --- | --- | --- |
|  | многоквартирные жилые дома | индивидуальные жилые дома |
| на одиноко проживающего человека | 4 472,03 | 2 504,55 |
| на семью из двух человек | 6 030,49 | 3 043,00 |
| на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | 2 561,50 | 1 207,10 |

Реализация мероприятий Программы не повлечет дополнительных расходов бюджета всех уровней на оказание мер социальной поддержки и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования, при условии соблюдения требования действующего законодательства в части роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в рамках установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Расчет мер дополнительной социальной поддержки граждан за счет бюджетных средств, направленных на соблюдение установленного предельных индекса изменения платы граждан на коммунальные ресурсы, представлен в табл. 40.

Таблица 40 – Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки в целях соблюдения предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1 этап (2019 - 2023 гг.) |  |  |  |  | 2 этап (2024 - 2030 гг.) | 3 этап (2031 - 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
|  | Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  | 103,73 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 1 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф на тепловую энергию для населения (без НДС) | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 365,15 | 1 412,24 | 1 463,07 | 1 521,09 | 1 986,46 | 2 305,38 |
|  | Объем полезного отпуска населению | тыс. Гкал | 1 401,25 | 1 443,82 | 1 485,70 | 1 505,91 | 1 525,92 | 1 660,50 | 1 751,00 |
|  | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./Гкал | 1 492,97 | 1 552,69 | 1 614,80 | 1 679,39 | 1 746,57 | 2 298,36 | 2 796,31 |
|  | Превышение тарифа на тепловую энергию предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на холодную воду предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф на холодную воду для населения (без НДС) | руб./м³ | 38,24 | 38,86 | 39,92 | 40,86 | 41,85 | 51,82 | 56,67 |
|  | Объем полезного отпуска населению | тыс. м³ | 19 398,19 | 19 462,32 | 19 737,95 | 20 019,21 | 20 292,80 | 21 764,88 | 23 033,30 |
|  | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,73 | 58,86 | 71,62 |
|  | Превышение тарифа на холодную воду предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расчет расходов бюджета на социальную поддержку гражданам в связи с превышением роста тарифа на водоотведение предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прогнозный среднегодовой тариф на водоотведение для населения (без НДС) | руб./м³ | 41,48 | 42,48 | 42,76 | 43,33 | 44,19 | 56,04 | 59,66 |
|  | Объем полезного отпуска населению | тыс. м³ | 16 874,00 | 16 910,00 | 17 232,79 | 17 478,36 | 17 717,22 | 19 602,54 | 20 744,94 |
|  | Величина тарифа в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги (без НДС) | руб./м³ | 41,48 | 43,14 | 44,87 | 46,66 | 48,53 | 63,86 | 77,69 |
|  | Превышение тарифа на водоотведение предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | руб./м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Величина расходов бюджета на меры социальной поддержки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого величина расходов бюджета на меры социальной поддержки гражданам в связи с превышением роста тарифов на коммунальные ресурсы предельного индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Модель для расчета Программы

Модель расчета Программы включает в себя следующие основные этапы, выполняемые последовательно:

1)	 расчет показателей развития муниципального образования;

2) 	расчет целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

3) 	расчет показателей спроса на коммунальные ресурсы;

4)	 расчет перспективных балансов мощности и нагрузки;

5)	 определение перечня мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

6)	 расчет финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы.

Расчет перспективных показателей развития муниципального образования, целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных балансов мощности и нагрузки по каждой системе формируется исходя из данных, полученных от администрации муниципального образования, ресурсоснабжающих организаций.

Блок-схема по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представлена на рис. 1.

Все обоснования и расчеты мероприятий по Программе выполнены 
с помощью электронных моделей, разработанных в соответствующих Схемах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Рисунок 1- Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

В  2016 г. приведены данные «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

Источник: Отчет Главы администрации городского округа города Сургута за 2017 г.

В т.ч. 6,7 тыс. м² ИЖС

В соответствии с Государственной программой ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утв. постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10.10.2013 № 413-п (с изменениями на 30.11.2018)

МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (г. Сургут), МБУ «Олимпия» (г. Сургут).

Фактические данные за 2017 г. приняты на основании формы 22-ЖКХ.

Указан объем подъема воды по всем водозаборам/ объем отпуска воды абонентам.

Объем стоков, поступивших на очистные сооружения, включая неорганизованный приток сточных вод, в т. ч. от абонентов – 62,5 тыс. м³/сут.

За 2017-2020 г. приведены показатели только по полигону СГМУП «СКЦ Природа».

Источник: Данные администрации города Сургута, по оперативной информации Центра развития ЖКХ и энергосбережения Югры http://ugraces.ru/meter/

Прирост нагрузки, приведенной к центрам питания 110 кВ

За 2017-2020 г. приведены показатели только по полигону СГМУП «СКЦ Природа».

Источник: Сбербанк РФ https://www.sberbank.ru/ru/legal/credits/teplosnabzhenie.

Источник: официальный сайт Минстроя России http://www.minstroyrf.ru/press/korobochnoe-kontsessionnoe-soglashenie-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-sferu-zhkkh-dostupno-dlya-ti/ .

Из них 2024 г. – 280 863,23 тыс. руб.

Из них 2024 г. – 68 136,4 тыс. руб.

Постановление Правительства ХМАО – Югры от 14.12.2012 № 505-п вступает в силу с 01.01. 2013. Последние изменения внесены постановлением Правительства ХМАО – Югры от 16.01.2015 № 1-п.

На основании внесенных изменений утвержденный региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг принимается для 2015 г., далее в настоящей Программе для последующих периодов – расчет методом индексации.