Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Программный документ

Книга 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры: системы электроснабжения, система газоснабжения, система теплоснабжения

г. Сургут

2019

Содержание

Общие положения	3

1	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	4

1.1	Система электроснабжения	4

1.2	Система газоснабжения	18

1.3	Система теплоснабжения	28

- Общие положения

Книга 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры: системы электроснабжения, системы газоснабжения, системы теплоснабжения входит в состав обоснований Программного документа Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года, разработанной ООО «Сибпрофконсалт» на  основании муниципального контракта № 4/2018 от 22.05.2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Система электроснабжения

Институциональная структура

В системе электроснабжения города Сургута задействованы:

- генерирующие компании:

– Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1;

–  Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»;

- электросетевые компании, осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии и техническому присоединению:

- филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири – в магистральном сетевом комплексе класса напряжения 220 кВ и выше;

- филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети – в магистральном сетевом комплексе класса напряжения 110 кВ, в распределительных сетях класса напряжения 6(10) кВ, 0,4 кВ;

- ООО «Сургутские городские электрические сети» (далее – ООО «СГЭС»), АО «Югорская региональная электросетевая компания» (далее – АО «ЮРЭСК»), МУП «Сургутские районные электрические сети» (далее – МУП «СРЭС»), ООО «ЭЛЕК», ООО «Луч «Электро», ООО «Северремприбор» – в распределительных сетях класса напряжения 0,4-6(10) кВ, 35–110 кВ;

- организации, дополнительным видом деятельности которых является передача электрической энергии и техническое присоединение:

- ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпромпереработка», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ОАО «Аэропорт Сургут», филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения – в распределительных сетях класса напряжения 0,4-6(10) кВ, 35–110 кВ;

- энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики электрической энергии:

- ООО «Югорский расчетно-информационный центр» (далее – ООО «ЮРИЦ»);

- ООО «Сургутэнергосбыт» (ПАО «Сургутнефтегаз»);

- Сургутское межрайонное отделение АО «Газпром энергосбыт Тюмень»;

- АО «Югорская территориальная энергетическая компания».

В зону обслуживания филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири входят линии электропередач и подстанции, расположенные на территориях Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО. На территориях города Сургута и Сургутского муниципального района организация осуществляет ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 220 кВ Сургут, ПС 220 кВ Барсово и магистральных сетей класса напряжения 220 кВ и выше до границ балансовой принадлежности с АО «Тюменьэнерго».

Система договоров между организациями, а также с потребителями включает:

- договоры со смежными сетевыми организациями;

- договоры со сбытовыми организациями;

- договоры с потребителями.

Условия договоров оказания услуг по передаче электрической энергии формируются на основании требований федерального законодательства.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Система электроснабжения города Сургута входит в состав Сургутского энергорайона энергосистемы ХМАО – Югры, являющейся частью энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных.

Основными генерирующими источниками электроснабжения потребителей муниципального образования являются СГРЭС-1 (Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1) и СГРЭС-2 (Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро») установленной мощностью 3 333 МВт и 5 657,1 МВт соответственно.

Система электроснабжения города Сургута включает:

- ПС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири:

- ПС 220/110/10 кВ Барсово;

- ПС 220/110/10 кВ Сургут;

- ПС филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети:

- ПС 110/10 кВ Азерит	;

- ПС 110/10/10 кВ Олимпийская;

- ПС 110/10/10 кВ Сайма;

- ПС 110/10/10 кВ Северная;

- ПС 110/6 кВ Строительная;

- ПС 110/10 кВ Трансгаз;

- ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс;

- ПС 110/6/6 кВ Шукшинская;

- ПС 110/10/10 кВ Энергетик;

- ПС 110/10/10 кВ Зеленая;

- ПС 110/10/10 кВ Западная;

- ПС 110/10/10 кВ Геолог;

- ПС 110/35/6 кВ Элегаз;

- ПС ООО «СГЭС»:

- ПС 110/10/10 кВ Университет;

- ПС 35/6 кВ № 68;

- ПС 35/6 кВ № 121;

- ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 АО «ЮРЭСК»;

- ПС 110/10/10 кВ Привокзальная филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения;

- ПАО «Сургутнефтегаз»:

- ПС 110/6 кВ № 46;

- ПС 35/6 кВ № 73;

- ПС 35/6 кВ № 344;

- ПС 35/6 кВ № 27 МУП «СРЭС»;

- электрические сети 110-35 кВ, обслуживаемые сетевыми организациями:

- филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

- ООО «СГЭС»;

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- АО «ЮРЭСК»;

- МУП «СРЭС»;

- филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения;

- распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП, КТПН), электрические сети 6(10) кВ, 0,4 кВ, обслуживаемые сетевыми организациями:

- филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети;

- ООО «СГЭС»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- АО «ЮРЭСК»;

- ООО «Северремприбор»;

- ООО «Луч-Электро»;

- ООО «ЭЛЕК»;

- МУП «СРЭС».

Общая протяженность линий электропередач, проходящих по территории города Сургута, составляет 1820,43 км, из них:

- 110 кВ – 73,78 км, в т.ч. воздушные линии – 73,78 км;

- 35 кВ – 26,13 км, в т. ч. воздушные линии – 26,13 км;

- 6(10) кВ – 1183,88 км, в т.ч.:

- воздушные линии – 228,15 км;

- кабельные линии – 955,73 км.

- линии электропередач 0,4 кВ – 536,64 км, в т. ч.:

- воздушные линии – 120,78 км;

- кабельные линии – 415,86 км.

Опорными центрами питания потребителей города Сургута являются ПС 220/110/10 кВ Сургут (2x125 MBA) и ПС 220/110/10 кВ Барсово (2x125 MBA).

Присоединение ПС 220/110 кВ в районе города Сургута к энергосистеме Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов осуществляется по ВЛ 220 кВ СГРЭС-1 – Барсово, СГРЭС-1 – Сургут и Полоцкая – Сургут. Также ПС 220/110/10 кВ Сургут, ПС 220/110/10 кВ Барсово имеют связь по сети 110 кВ с другими ПС энергосистемы Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов: ПС 220 кВ Имилор и ПС 220 кВ Полоцкая.

Покрытие электрических нагрузок города Сургута осуществляется от центров питания напряжением 110 кВ (17 подстанций), 35 кВ (5 подстанций), непосредственно с шин РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут.

Электрические сети высокого и среднего I напряжения города Сургута образуют многоуровневую систему, функционирующую на напряжениях 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ.

Опорные центры питания объединены между собой кольцевой распределительной сетью 110 кВ, представленной преимущественно двухцепными ЛЭП, за исключением участка двух двухцепных ЛЭП 110 кВ Сургут – Барсово, выполненного на четырехцепных опорах (4х7,03 км).

В настоящее время в селитебной зоне города Сургута проходят следующие ВЛ 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ Сургут – Северная;

- ВЛ 110 кВ Барсово – Северная;

- ВЛ 110 кВ Барсово – Олимпийская;

- ВЛ 110 кВ Сургут – Барсово-1, 2;

- ВЛ 110 кВ Сургут – Западная;

- ВЛ 110 кВ Барсово – Западная;

- ВЛ 110 кВ Победа – Черный мыс-1, 2;

- ВЛ 110 кВ Сургут – Победа I, II цепь;

- ВЛ 110 кВ Барсово – Геолог;

- ВЛ 110 кВ Победа – Геолог;

- ВЛ 110 кВ Победа – Олимпийская.

На уровне напряжения 110 кВ подстанции образуют группы, сосредоточенные по основным цепям, подключенным, в свою очередь, к основным центрам питания – ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 220/110/10 кВ Сургут:

- цепь ПС Сургут – ПС Барсово. Образована фидерами Сургут – Барсово 1, 2. К цепи также подключены ПС Березка, ПС Привокзальная;

- цепь ПС Барсово – ПС Западная – ПС Сургут. Образована фидерами Барсово – Западная, Сургут – Западная. К цепи также подключены ПС № 46, ПС Азерит;

- цепь ПС Барсово – ПС Северная – ПС Сургут. Образована фидерами Барсово – Северная, Сургут – Северная. К цепи также подключены ПС № 46, ПС Сайма, ПС Азерит;

- цепь ПС Барсово – ПС Геолог – ПП Победа – ПС Сургут. Образована фидерами Барсово – Геолог, Победа – Геолог, Сургут – Победа 1, 2. К цепи также подключены ПС Пионерная-2, ПС Энергетик, ПС Зеленая, ПС Шукшинская, ПС Строительная, ПС Трансгаз;

- цепь ПС Барсово – ПС Олимпийская – ПП Победа – ПС Сургут. Образована фидерами Барсово – Олимпийская, Победа – Олимпийская, Сургут – Победа 1, 2. К цепи также подключены ПС Пионерная-2, ПС Энергетик, ПС Зеленая, ПС Шукшинская, ПС Строительная, ПС Трансгаз;

- цепь ПП Победа – ПС Черный Мыс. Образована фидерами Победа – Черный Мыс 1, 2. К цепи подключена ПС Университет.

На уровне напряжения 35 кВ в системе электроснабжения города Сургута задействованы следующие цепи:

- Цепь ПС Элегаз – ПС № 68. К цепи так же подключены ПС Элегаз, ПС № 325, ПС № 73, ПС № 121, ПС № 68.;

- цепь ПС Блочная – ПС № 344;

- цепь ПС Березка – ПС № 27.

Часть потребителей электрической энергии имеет присоединение к шинам РУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ Сургут и РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Элегаз.

Подсистема электроснабжения 35 кВ не получила значительного развития на территории города Сургута.  Центры питания и электрические сети напряжением 35 кВ размещены локально, в черте и за пределами городского округа.

Основные технические характеристики центров питания электроснабжения города Сургута представлены в табл. 1.

Таблица 1– Центры питания 35 кВ и более, участвующие в электроснабжении города Сургута

| Наименование ЭСО | ПС 220 кВ |  | ПС 110 кВ |  | ПС 35 кВ |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во, ед. | Мощ-ность, МВА | Кол-во, ед. | Мощ-ность, МВА | Кол-во, ед. | Мощность, МВА | Кол-во, ед. | Мощность, МВА |
| Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири | 2 | 500 | - | - | - | - | 2 | 500 |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» СЭС | - | - | 14* | 952* | - | - | 14 | 952 |
| ООО «СГЭС» | - | - | 1 | 80 | 2 | 12(24)** | 3 | 92(104) ** |
| Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения | - | - | 1 | 50 | - | - | 1 | 50 |
| АО «ЮРЭСК» | - | - | 1 | 80 | - | - | 1 | 80 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | - | - | 1 | 20 | 2 | 25,2 | 3 | 45,2 |
| МУП «СРЭС» | - | - | - | - | 1 | 32 | 1 | 32 |
| Итого | 2 | 500 | 18 | 1 182 | 5 | 69,2(81,2) ** | 25 | 1 751,2 (1763,2) ** |

*   - без учета ПП 110 кВ Победа;

** - реконструкция в 2018 г. ПС 35/6 кВ № 68 с увеличением установленной мощности до 20 МВА.

В системе электроснабжения 6 (10) кВ города Сургута задействованы:

- распределительные пункты (РП) – 81 ед., номинальной трансформаторной мощностью 120,1 МВА;

- трансформаторные подстанции (ТП, КТП, КТПН) – 718 ед., мощностью 732,13 МВА.

Суммарная номинальная мощность трансформаторного парка 6-10 кВ составляет 852,23 МВА, в котором доля устройств напряжением 10 кВ – 85 %, 6 кВ – 15 %.

Потребители – электроустановки 6/0,4 кВ, 10/0,4 кВ, обеспечивающие электрической энергией население, объекты соцкультбыта, учреждения, промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, дачные общества.

Структура РП и ТП 6-10 кВ города Сургута в разрезе эксплуатирующих организаций представлена в табл. 2.

Таблица 2 – Структура РП и ТП 6-10 кВ города Сургута

| Наименование ЭСО | РП 6(10) кВ |  | ТП(КТП) 6(10) кВ |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коли- чество, ед. | Мощность, МВА | Коли- чество, ед. | Мощность, МВА | Коли- чество, ед. | Мощность, МВА |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» СЭС | 12 | 6,52 | 56 | 34,98 | 68 | 41,50 |
| ООО «СГЭС» | 67 | 110,38 | 638 | 689,80 | 705 | 800,18 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| ООО «Северремприбор» | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| ООО «Элек» | - | - | 4 | 1,62 | 4 | 1,62 |
| ООО «Луч-Электро» | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 |
| Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения | - | - | - | - | - | - |
| АО «ЮРЭСК» | 1 | 3,2 | - | - | 1 | 3,2 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | 1 | - | 20 | 5,73 | 21 | 5,73 |
| МУП «СРЭС» | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 81 | 120,1 | 718 | 732,13 | 799 | 852,23 |

Балансы мощности и ресурса, зоны действия источников ресурсов, резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Балансы мощности по центрам питания, относящимся к территории города Сургута, и данные о резерве и дефиците мощности по центрам питания приведены в табл. 3. Зоны действия центров питания, перечисленных в табл. 3, участвующих в электроснабжении потребителей города Сургута, отражены в составе Схемы электроснабжения города Сургута.

Часть потребителей электрической энергии (промышленные предприятия, дачные общества), расположенные на окраинной территории города Сургута, находятся в зонах действия, центры питания которых размещены за границами муниципального образования.

Запитанные от ПС 220/110/10 кВ Сургут, ПС 220/110/10 кВ Барсово подстанции 110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, участвующие в электроснабжении потребителей города Сургута, обладают свободной трансформаторной мощностью. Но отпуск мощности перспективным потребителям на вторичном напряжении 6(10) кВ осложнен недостаточностью «свободных» коридоров из-за сложившейся плотной застройки, насыщенной коммунальной инфраструктуры в зонах действия существующих центров питания.

Присоединенные к электрическим сетям 110 кВ АО «Тюменьэнерго» ПС 110/6 кВ № 46, ПС 35/6 кВ № 73, ПС 35/6 кВ № 344 ПАО «Сургутнефтегаз» не имеют резерва мощности для технического присоединения новых потребителей.

Присоединенные к электрическим сетям 110 кВ АО «Тюменьэнерго» ПС 110/10/10 кВ Университет ООО «СГЭС», ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 АО «ЮРЭСК», ПС 35/6 кВ № 27 МУП «СРЭС» имеют резерв мощности для присоединения перспективных потребителей на вторичном напряжении 6 (10) кВ.

К электрическим сетям 35 кВ ПАО «Сургутнефтегаз» присоединены центры питания ООО «СГЭС»: ПС 35/6 кВ № 68 и ПС 35/6 кВ № 121.

ПС 35/6 кВ № 121 не имеет резерва и требует реконструкции с увеличением трансформаторной мощности для обеспечения существующих нагрузок и подключения перспективных потребителей.

ПС 110/10/10 кВ Привокзальная филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения в настоящее время обеспечена резервом электрической мощности.

По итогам зимних замеров 2018 г. отсутствует свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ:

- в зоне эксплуатационной ответственности филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети – 8 ед. (ТП-1, МТПО-93, МТПО-95, МТПО-97, КТПН-58, КТПН-21, КТПН-78, КТПН-68);

- в зоне эксплуатационной ответственности ООО «СГЭС» – 113 ед., в т.ч. 2 ед. (имеют дефицит мощности БКТП-587, КТПН-740).

Доля поставки ресурса по приборам учета

В зоне централизованного электроснабжения города Сургута 100 % потребителей оснащены приборами учета электрической энергии. Доля объема отпуска электрической энергии в городе Сургуте, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, за 2017 г. составила 99,9 %.

Надежность работы системы

Обеспечение надежности системы электроснабжения города Сургута выполняется за счет применения комплекса мероприятий, осуществляемых в порядке текущей эксплуатации, мер, учитываемых при планировании новых объектов.

Надежность работы системы энергоснабжения характеризуется отсутствием крупных аварий. По результатам выборочного анализа еженедельных рапортов АО «Тюменьэнерго» «Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности», за 2017 г. основными причинами инцидентов, приводящих к отключениям отдельных потребителей, являются повреждения электрооборудования (разрядников, кабельной муфты и т.п.), а также сторонние причины (повреждения опор, кабельных линий при проведении земляных работ, автотранспортом). Среднее время восстановления работы электрооборудования не превышало 24 ч.

Таблица 3 – Сведения о наличии профицита/дефицита мощности по ЦП, участвующим в электроснабжении потребителей города Сургута

| № п/п | Сетевая организация / Наименование ПС | Напряжение, кВ | Наимено-вание Т/АТ(Г) | Номинальная мощность Т/АТ(Г), МВА | Зимний максимум (2018 г.) |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Полная макс. мощность, МВА | Всего S, МВА | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
|  | Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 220/110/10 кВ Сургут | 230/121/10,5 | 1АТ | 125 | 87,13 | 163,93 | -95,30 | -92,38 | -56,58 |
|  |  | 230/121/10,5 | 2АТ | 125 | 76,80 |  |  |  |  |
| 2 | ПС 220/110/10 кВ Барсово* | 230/121/10,5 | 1АТ | 125 | 84,91 | 159,12 | -86,30 | -96,89 | -42,93 |
|  |  | 230/121/10,5 | 2АТ | 125 | 74,21 |  |  |  |  |
|  | Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПП 110 кВ Победа | 110 | - | - | 0,05 | 0,07 | - | - | - |
|  |  | 110 | - | - | 0,02 |  |  |  |  |
| 4 | ПС 110/10 кВ Азерит | 110/10 | 1Т | 25 | 3,58 | 7,31 | 19,98 | 18,79 | 18,79 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 25 | 3,73 |  |  |  |  |
| 5 | ПС 110/10/10 кВ Олимпийская | 110/10 | 1Т | 40 | 7,59 | 19,92 | 17,99 | 9,45 | 9,45 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 12,33 |  |  |  |  |
| 6 | ПС 110/10/10 кВ Сайма | 110/10 | 1Т | 40 | 11,63 | 25,96 | 24,01 | 6,63 | 6,63 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 14,33 |  |  |  |  |
| 7 | ПС 110/10/10 кВ Северная | 110/10 | 1Т | 40 | 14,56 | 29,06 | 14,37 | 8,49 | 8,49 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 14,50 |  |  |  |  |
| 8 | ПС 110/6 кВ Строительная | 110/10 | 1Т | 16 | 6,47 | 8,96 | 9,31 | 7,86 | 7,86 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 16 | 2,49 |  |  |  |  |
| 9 | ПС 110/10 кВ Трансгаз | 110/10 | 1Т | 25 | 3,46 | 9,59 | 18,39 | 17,86 | 17,86 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 25 | 6,13 |  |  |  |  |
| 10 | ПС 110/10/10 кВ Черный Мыс | 110/10 | 1Т | 40 | 9,89 | 18,01 | 25,81 | 23,11 | 23,11 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 8,12 |  |  |  |  |
| 11 | ПС 110/6/6 кВ Шукшинская | 110/6 | 1Т | 25 | 4,17 | 7,18 | 20,15 | 19,46 | 19,46 |
|  |  | 110/6 | 2Т | 25 | 3,01 |  |  |  |  |
| 12 | ПС 110/10/10 кВ Энергетик | 110/10 | 1Т | 40 | 7,63 | 19,14 | 16,20 | 15,96 | 15,96 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 8,51 |  |  |  |  |
| 13 | ПС 110/10/10 кВ Зеленая | 110/10 | 1Т | 40 | 13,79 | 30,81 | 16,23 | 16,23 | 7,39 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 17,02 |  |  |  |  |
| 14 | ПС 110/10/10 кВ Западная | 110/10 | 1Т | 40 | 7,74 | 14,43 | 34,60 | 30,61 | 28,59 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 6,69 |  |  |  |  |
| 15 | ПС 110/10/10 кВ Геолог | 110/10 | 1Т | 40 | 2,68 | 4,80 | 37,24 | 36,97 | 36,97 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 2,12 |  |  |  |  |
| 16 | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 110/35/6 | 1Т | 25 | 11,68 | 23,15 | 14,93 | 3,33 | 3,33 |
|  |  | 110/35/6 | 2Т | 25 | 11,47 |  |  |  |  |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ПС 110/10/10 кВ Университет | 110/10 | 1Т | 40 | 3,24 | 6,59 | 37,09 | 37,09 | 35,41 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 40 | 3,35 |  |  |  |  |
| 18 | ПС 35/6 кВ № 68 | 35/6 | 1Т | 4(10) | 5,15 | 7,63 | -3,63 | -3,1 | 1,41 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 4(10) | 2,48 |  |  |  |  |
| 19 | ПС 35/6 кВ № 121 | 35/6 | 1Т | - | - | 4 | 0,66 | 0,64 | 0 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 4 | 4 |  |  |  |  |
| АО «ЮРЭСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ПС 110/10/6 кВ Пионерная-2 | 110/10/6 | 1Т | 40 | 11,37 | 28,97 | 7,75 | 12,12 | 8,53 |
|  |  | 110/10/6 | 2Т | 40 | 17,60 |  |  |  |  |
| Филиал ОАО «РЖД» Трансэнерго Свердловская дирекция по энергообеспечению Сургутская дистанция электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ПС 110/10/10 кВ Привокзальная | 110/10 | 1Т | 25 | 5,96 | 10,71 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
|  |  | 110/10 | 2Т | 25 | 4,75 |  |  |  |  |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ПС 110/6 кВ № 46* | 110/6 | 1Т | 10 | 3,20 | 5,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 110/6 | 2Т | 10 | 2,70 |  |  |  |  |
| 23 | ПС 35/6 кВ № 73 | 35/6 | 1Т | 6,3 | 3,4 | 6,10 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 6,3 | 2,7 |  |  |  |  |
| 24 | ПС 35/6 кВ № 344* | 35/6 | 1Т | 6,3 | 3,16 | 4,31 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 6,3 | 1,15 |  |  |  |  |
| МУП «СРЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ПС 35/6 кВ № 27* | 35/6 | 1Т | 16 | 1,43 | 3,01 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | 35/6 | 2Т | 16 | 1,57 |  |  |  |  |

Примечание: * Подстанции, размещенные в Сургутском районе

Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013, сертификат соответствия РОСС RU.АА55.В00082, выдан ОС ЭЭ ООО «Энергогарант» за № 1098365 от 30.10.2014.

Воздействие на окружающую среду

В ходе выработки электрической и тепловой энергии на СГРЭС-1 и СГРЭС-2 осуществляются выбросы в атмосферы оксида азота, диоксида серы, твердых веществ, летучих органических веществ, оксида углерода.

Для обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду на СГРЭС-1 обеспечено использование в топливном балансе экологически чистого топлива – природного газа. В 2017 г. на СГРЭС-1 внедрена система анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососом блока № 14, в 2018 г.  запланировано внедрение системы анализа дымовых газов с оптическими датчиками (О2, СО) за дымососом блока № 13.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы электроснабжения на территории города Сургута находится в допустимых пределах.

Для предотвращения опасных факторов при эксплуатации электрооборудования электросетевыми организациями выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП. Разрабатывается экологическая политика, направленная на:

- снижение негативного воздействия на атмосферу, гидросферу, растительный и животный мир;

- предотвращение попадания трансформаторного масла на рельеф местности;

- замену взрыво-, пожароопасного маслонаполненного оборудования на сухие реакторы, трансформаторы, конденсаторы;

- снижение уровня шума;

- обеспечение защиты персонала от воздействия электромагнитного поля.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроснабжения города Сургута ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Величина тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему потребителям, за 2016 – 2018 гг. на территории ХМАО – Югры приведена в табл. 5.

Финансово-экономическое состояние ООО «Сургутские городские электрические сети» проанализировано на основании бухгалтерской отчетности (форма № 0710002 «Отчет о финансовых результатах») за 2015 – 2017 гг.

По данным бухгалтерского учета ООО «Сургутские городские электрические сети» за 2017 г., по регулируемому виду деятельности предприятием получена чистая прибыль в размере 211,033 млн руб. (табл. 4).

Таблица 4 – Финансовые результаты деятельности ООО «СГЭС»

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | млн руб. | 2 909,514 | 3112,796 | 3 358,953 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | млн руб. | 2 391,801 | 2621,65 | 2945,973 |
| Валовая прибыль (убыток отчетного периода) | млн руб. | 517,713 | 491,146 | 412,98 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн руб. | 517,713 | 491,146 | 412,98 |
| Прочие доходы | млн руб. | 196,964 | 80,373 | 56,897 |
| Прочие расходы | млн руб. | 107,801 | 123,98 | 90,9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн руб. | 535,445 | 313,44 | 273,909 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн руб. | 397,875 | 244,056 | 211,033 |
| Совокупный финансовый результат периода | млн руб. | 948,528 | 1 145,361 | 327,716 |

Источник: Отчет о финансовых результатах ООО «СГЭС» за январь – декабрь 2016 г., 2017 г.

Анализ финансового состояния филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети не выполнялся, так как финансовая отчетность сформирована в целом по филиалу (без выделения данных по городу Сургуту).

Государственное регулирование тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, осуществляется Региональной энергетической комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО).

Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в ХМАО – Югре, утверждены распоряжениями Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО – Югры, ЯНАО: от 12.12.2013 № 130, от 19.12.2014 № 103, от 22.12.2015 № 121, от 22.12.2016 № 45, от 28.12.2017 № 51, от 19.12.2018 № 50.

Таблица 5 – Тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в ХМАО - Югре

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 22.12.2015 № 18 (в ред. от 28.06.2016) |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 22.12.2016 № 45 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 28.12.2017 № 51 |  | Распоряжение РЭК Тюменской области, ХМАО - Югры и ЯНАО от 19.12.2018 № 50 |  |
| 1 | Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,82 | 2,87 |
| 2.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,49 | 2,63 | 2,63 | 2,73 | 2,73 | 2,83 | 2,87 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |
| 2.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,89 | 8,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,82 | 2,87 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 | 1,98 | 2,02 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,74 | 1,84 | 1,84 | 1,91 | 1,91 | 1,98 | 2,01 | 2,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,76 | 1,86 | 1,86 | 1,93 | 1,93 | 2,00 | 2,03 | 2,07 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 | 1,98 | 2,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 | 1,98 | 2,02 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 1,74 | 1,84 | 1,84 | 1,91 | 1,91 | 1,98 | 2,01 | 2,04 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 1,76 | 1,86 | 1,86 | 1,93 | 1,93 | 2,00 | 2,03 | 2,07 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,71 | 1,81 | 1,81 | 1,88 | 1,88 | 1,95 | 1,98 | 2,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,87 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,01 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,82 | 2,87 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,49 | 2,63 | 2,63 | 2,73 | 2,73 | 2,83 | 2,87 | 2,92 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,51 | 2,65 | 2,65 | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,89 | 2,94 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,44 | 2,58 | 2,58 | 2,68 | 2,68 | 2,78 | 2,82 | 2,87 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,24 | 1,31 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,40 | 1,42 | 1,44 |

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Основными проблемами в системе электроснабжения города Сургута являются:

- ограничение мощности на реализацию технического присоединения по поступившим заявкам (опорные центры питания ПС 220/110/10 кВ Барсово, ПС 220/110/10 кВ Сургут);

- высокая плотность инженерных коммуникаций, недостаточность «свободных коридоров» необходимых для строительства новых сетей для подключения новых потребителей в районах существующей застройки;

- размещение капитальных и временных строений в охранных зонах ВЛ 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ;

- отсутствие резервирования при аварийном отключении двух цепей захода ВЛ 110 кВ Сургут – Северная – Барсово на ПС 110 кВ Северная, приводящее к полному погашению ПС 110 кВ Сайма и ПС 110 кВ Северная, влекущее за собой риск возникновения чрезвычайной ситуации, особенно в зимний период;

- недостаточная возможность резервирования нагрузок 6(10) кВ в режиме n-2 следующих существующих центров питания:

- ПС Черный мыс – ПС Университет;

- ПС Северная – ПС Западная;

- ПС Западная – ПС Пионерная-2;

- ПС Северная – ПС Пионерная-2;

- ПС Пионерная-2 – ПС Геолог;

- ПС Сайма – ПС Зеленая;

- ПС Северная – ПС Сайма;

- недостаточная пропускная способность и несоответствие технических параметров электросетевых объектов садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений действующим правилам технической эксплуатации сетей;

- отсутствие централизованного подключения к электрическим сетям ряда дачных обществ на территории муниципального образования.

Система газоснабжения

Институциональная структура

На территории города Сургута существуют две газораспределительные организации ОАО «Сургутгаз» и Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», включенные в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе (Раздел II «Транспортировка газа по трубопроводам»).

Система газоснабжения города Сургута входит в состав схемы газоснабжения и газификации ХМАО – Югры.

Организационная структура системы газоснабжения города Сургута включает следующие организации:

- ООО «Газпром межрегионгаз Север», ПАО «Сургутнефтегаз» – поставщики газа;

- ПАО «Сургутнефтегаз» – газотранспортная организация, осуществляющая транспортировку газа по магистральным трубопроводам до ГРС ПАО «Сургутнефтегаз»;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» – газотранспортная организация, осуществляющая транспортировку по магистральным сетям поставку газа;

- ОАО «Сургутгаз» – газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа по магистральным и газораспределительным сетям;

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (СГ МУП «Городские тепловые сети») – газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку газа по газораспределительным сетям.

Организациями, имеющими на балансе газораспределительные сети, также являются СГ МУП «Тепловик», ООО «Сибпромстрой», ЗАО «Астрадан». СГ МУП «Тепловик» эксплуатирует подводящие к обслуживаемым котельным муниципальные газопроводы и газорегуляторные пункты (далее – ГРП).

АО «Сжиженный газ Север» обеспечивает поставку сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ) потребителям города Сургута для бытовых нужд населения в баллонах.

На территории города Сургута групповые установки сжиженного газа демонтированы.

Система договоров включает договоры поставки газа и договоры оказания услуг по транспортировке газа.

Существенными условиями договоров являются объемы и условия транспортировки газа, порядок учета, цена (тарифы) и порядок расчетов.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Город Сургут обеспечивается природным газом от Уренгойского месторождения, попутный газ поступает от Среднеобских нефтяных месторождений. В городе также частично используется сжиженный газ.

Подаваемый поставщиками природный газ, сухой отбензиненный компримированный газ соответствуют ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения».

Газоснабжение города Сургута осуществляется от:

- АГРС-4;

- ГРС-3 «Бис»;

- ГРПБ-60.

ГРПБ-60 и ГРС-3 «Бис» подают газ в один трубопровод, поэтому условно рассматриваются как один источник газоснабжения. Поставку газа с             ГРС-3 «Бис» осуществляет Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Сургут».

Газоснабжение Сургутских ГРЭС-1, 2 осуществляется от ГРС и УПГ АГРС ПАО «Сургутнефтегаз».

От ГРС-3, ГРС-4, ГРС-5 по трем газопроводам газ с давлением 12 кгс/см² транспортируется на Сургутскую ГРЭС-2. Газ от ГРС-3 «Бис» по выходному газопроводу подается на Сургутскую ГРЭС-1.

Подача газа ООО «Газпром трансгаз Сургут» обеспечивается от системы магистральных газопроводов от точки врезки на 622 км магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск» через газопровод – отвод к Сургутской ГРЭС-1 и ГРС-3 «Бис».

Месторасположение источников приведено на карте-схеме сетей газоснабжения (Приложение 1 к настоящему отчету).

Общая производительность газораспределительной станции ПАО «Сургутнефтегаз» по подаче газа для города Сургута составляет 200 тыс. м³/ч, в том числе 100 тыс. м³/ч с давлением 1,2 МПа и 100 тыс. м³/ч с давлением 0,6 МПа (перспектива). Загрузка газораспределительных станций по подаче газа с давлением 1,2 МПа в зимний период достигает 100%.

В 2015 году ПАО «Сургутнефтегаз» выполнило техническое перевооружение газораспределительной станции в целях увеличения объемов поставки газа для газоснабжения города Сургута. Отбор с ГРС ПАО «Сургутнефтегаз» газа с давлением 0,6 МПа газораспределительными организациями до настоящего времени не осуществляется.

Подача газа на АГРС-4 и ГРПБ-60 осуществляется от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз» производительностью 100 тыс. м³/ч с давлением 1,2 МПа. Загрузка ГРПБ-60 в зимний период достигает 85%.

Источники газоснабжения находятся в исправном состоянии.

Одиночное протяжение магистральных и распределительных сетей газоснабжения в городе Сургуте, без учета магистральных сетей, обеспечивающих подачу газа на ГРС и СГРЭС-1, СГРЭС-2, составляет 169,8 км, в т.ч. муниципальных сетей – 49,1 км.

Газоснабжение от ГРС ПАО «Сургутнефтегаз» до АГРС-4 и ГРПБ-60 осуществляется по газопроводу диаметром 426 мм, протяженностью 8,399 км, принадлежащему ПАО «Сургутнефтегаз».

На территории города Сургута имеются газорегуляторные пункты, отработавшие более 20 лет. Произведено техническое перевооружение технологических устройств ГРП, отработавших более 20 лет.

ОАО «Сургутгаз» имеет лицензию от 09.09.2016 № ВХ-58-016024 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производств I, II, III классов опасности.

ОАО «Сургутгаз» эксплуатирует:

- газорегуляторная станция – 1 ед. (АГРС-4, город Сургут, Северный промрайон, ул. Аэрофлотская, 22);

- магистральные сети газоснабжения – 0,22 км, в т.ч. в границах города Сургута;

- газораспределительные сети высокого и низкого давления в границах города Сургута – 98,321 км;

- ГРП – 11 ед.

СГМУП «Городские тепловые сети» имеет лицензию от 07.08.2014 №  ВХ-58-015407 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производств I, II, III классов опасности.

СГМУП «Городские тепловые сети» эксплуатирует:

- ГРП – 7 ед.;

- газораспределительные сети высокого и низкого давления в городе Сургуте общей протяжностью 44,9 км, из них 1,15 км находятся в консервации или ликвидируются.

Балансы мощности и ресурса

АГРС-4 обеспечивает подачу 51 % природного газа, отпускаемого по заявкам потребителям на территории города Сургута (132,4 млн м³/год). От станции снабжаются газом 97 котельных и промышленных объектов, жилые и многоквартирные дома.

Максимальная производительность АГРС-4 ОАО «Сургутгаз» – 70 тыс. м³/час, загруженность технологической линии составляет более 96%. Газораспределительная станция не имеет необходимого резерва для развития города.

ГРПБ-60 и ГРС-3 «Бис» обеспечивают подачу газа потребителям в объеме 49% от общего потребления газа на территории города Сургута – 125,5 млн м³/год. От станции снабжаются газом 132 котельные и промышленные объекты.

По данным ООО «Газпром трансгаз Сургут», загрузка ГРС-3 «Бис» составляет 40 тыс. м³/ч, резерв мощности – 5 тыс. м³/ч.

По состоянию на 01.01.2018 имеется резерв мощности в системе газоснабжения ООО «Газпром трансгаз Сургут» по каждому источнику газоснабжения.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Источники газоснабжения оборудованы приборами учета.

В зоне централизованного газоснабжения города Сургута 100 % потребителей оснащены приборами учета природного газа.

Зоны действия источников ресурсов

Источники газоснабжения расположены в северной части города:

- ГРПБ-60, ГРС-3 «Бис» – в районе Сургутской ГРЭС-1 и Сургутской ГРЭС-2;

- АГРС-4 – в районе п. Лунный.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Газопроводы от ГРС-3 «Бис», ГРПБ-60 и АГРС-4 закольцованы. В случае выхода из строя одной из ГРС, газоснабжение потребителей города Сургута, в т.ч. котельных, не будет обеспечено в непрерывном режиме. В условиях отсутствия резервирования источников газоснабжения при аварийных ситуациях нет резерва пропускной способности для обеспечения развития системы газораспределения.

Первая зона действия источников газоснабжения расположена в районе пересечения улиц Индустриальная и Буровая, вторая зона в районе пересечения улиц Аэрофлотская и Профсоюзов. На момент разработки Программы запорно-регулирующая арматура на границах зон действия источников газоснабжения закрыта, по согласованию с Поставщиками газа для устойчивой работы газораспределительной сети и урегулирования баланса газа.

На крупных источниках теплоснабжения в качестве резервного топлива используется газовое топливо (за исключением котельных №№ 5, 6, 22 и котельной «Ледовый дворец» СГМУП «ГТС»), доставляемое по второму газовому вводу.

По существующей схеме газоснабжения потребители пищевой панели города Сургута, в частности СГ МУП «Хлебозавод», получают газ только от одного источника газоснабжения – АГРС-4.

Газоснабжение котельных № 1, № 2 СГ МУП «ГТС» осуществляется по тупиковой ветке газопровода, отсутствует резервное кольцо, что не обеспечивает бесперебойную подачу газа населению и объектов жизнеобеспечения в случае аварийной ситуации.

На территории 37 мкр. по адресу пер. Светлый имеется повреждение закольцованности газопровода, требуется его восстановление.

На момент разработки Схемы газоснабжения котельная ООО «СГЭС» по ул. Крылова, 55/2 закольцована, запорно-регулирующая арматура закрыта. В случае возникновения аварийной ситуации по согласованию с собственником запорно-регулирующая арматура может быть открыта.

Надежность работы системы

На объектах газоснабжения города Сургута выполняются меры по повышению надежности в части своевременного обслуживания сетей газоснабжения, что сводит к минимуму возможность полных отказов и срыва газоснабжения. Прекращения транспортировки газа по газораспределительным сетям города Сургута за 2016 – 2017 гг. не зафиксированы.

Для повышения надежности системы газоснабжения города Сургута рекомендуется разработать регламент взаимоотношений между газораспределительными организациями.

Качество поставляемого ресурса

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям ОАО «Сургутгаз» и СГМУП «ГТС» выполняются необходимые регламентные работы.

В связи с отсутствием за рассматриваемый период прекращений транспортировки газа по газораспределительным сетям города, работа системы газоснабжения характеризуется как надежная.

Несоответствие качества оказываемых услуг государственным стандартам не выявлено.

Воздействие на окружающую среду

Природный газ относится к экологически чистым видам топлива.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Тариф на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам АО «Сургутгаз», расположенным на территории ХМАО – Югры, утвержден приказом Федеральной службы по тарифам РФ (далее – ФСТ России) от 22.10.2014 № 231-э/2 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, принадлежащим независимым газотранспортным организациям» в размере 86,41 руб./1000 м³ газа (без НДС) (ред. от 29.12.2017).

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Сургутгаз» на территории ХМАО – Югры утверждены приказом ФСТ России от 14.04.2015 № 88-э/9 «Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории ХМАО – Югры» (ред. от 26.06.2018) (табл. 6).

Таблица 6 – Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Сургутгаз»

| Наименование тарифа (ставки тарифа) | Размер тарифа (ставки тарифа)3, руб./1000 м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.07.2015 г.- 30.06.2016 г. | 01.07.2016 г.- 30.06.2017 г. | с 01.07.2017 г. |
| Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м³/год): |  |  |  |
| от 10 до 100 включительно | 243,77 | 257,2 | 266,47 |
| от 1 до 10 включительно | 365,65 | 385,80 | 399,71 |
| от 0,1 до 1 включительно | 443,35 | 467,78 | 484,65 |
| от 0,01 до 0,1 включительно | 475,65 | 501,86 | 519,95 |
| до 0,01 включительно | 602,41 | 635,61 | 658,52 |
| Население | 575,09 | 606,72 | 634,02 |
| Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке | - | - | - |

Приказом ФАС России от 25.07.2016 № 1034/16 СГМУП «ГТС» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль. По состоянию на 01.01.2019 тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям СГМУП «ГТС» не устанавливались. В связи с отсутствием утвержденного тарифа на услуги по транспортировке газа СГМУП «ГТС» несет убытки, связанные с оказанием данного вида услуг.

Действующие ставки платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования утверждены приказом Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры (далее – РСТ Югры) от 12.12.2018 № 85-нп (табл. 7). Размеры устанавливаемой платы применяются на осуществление ГРО мероприятий по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка заявителя при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования заявителей до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии до точки подключения, составляет не более 200 м, и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при ее наличии).

Таблица 7 – Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории ХМАО-Югры

| Максимальный расход газа | Плата за технологическое присоединение максимальный расход газа, руб./1 000 м³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (с 01.01.2018 по 31.12.2018) |  | (с 01.01.2019 по 31.12.2019) |  |
|  | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (с НДС) | тыс. руб. (без НДС) |
| С максимальным расходов, не превышающим 5 м³/ч, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд | 29,363 | 29,363 | 29,363 | х |
| ОАО «Сургутгаз» | 29,363 | 29,363 | 47,196 | 56,635 |
| СГ «МУП ГТС» | 29,363 | 29,363 | 78,086 | 65,072 |
| С максимальным расходом, не превышающим 15 м³/ч, с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителей, намеревающихся использовать газ для собственных нужд, а также собственных производственных или иных хозяйственных нужд |  |  |  |  |
| ОАО «Сургутгаз» | 29,363 | 29,363 | 47,196 | 56,635 |
| СГ «МУП ГТС» | 29,363 | 29,363 | 78,086 | 65,072 |

Источник: Приказ РСТ Югры от 13.12.2017 № 182-нп (Приложение 1).  Приказ РСТ Югры от 12.12.2018 № 85-нп (Приложение 1).  Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры г. Ханты-Мансийск 12.12.2018 № 62.

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Сургутгаз» на территории ХМАО – Югры для случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 м³/ч и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 Мпа, приведены в табл. 8.

Таблица 8 – Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения ОАО «Сургутгаз» на территории ХМАО – Югры

| Показатель | Ед. изм. | Величина стандартизированной тарифной ставки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | c 01.01.2018 по 31.12.2018 | c 01.01.2019 по 31.12.2019 |
| Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов ГРО, связанных с разработка проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения составляет более 150 метров | руб. без НДС | 212 679 | 82 248 |
| Стандартизированная тарифная ставка С3ij - на покрытие расходов ГРО, связанных строительством (реконструкцией) стального газопровода i-ого диапазона диаметров, используемых в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения составляет более 150 метров | руб. без НДС в уровне цен 2001 г. | 392 141 | 443 585 |
| Стандартизированная тарифная ставка С8ik - на покрытие расходов ГРО, связанных с проверкой выполнения Заявителем технологических условий и осуществления фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа для стальных газопроводов диаметром 158 мм и менее | руб. без НДС | 201 761 | 36 363 |

Источник:

- Приказ РСТ Югры от 13.12.2017 № 182-нп (Приложение 4).

- Приказ РСТ Югры от 12.12.2018 № 85-нп (Приложение 4).

Анализ структуры себестоимости проведен на основании представленных бухгалтерских и статистических отчетных данных за 2015 – 2017 гг. и плановых показателей на 2018 г. по данным, содержащимся в раскрытии информации газораспределительных организаций (табл. 9, 10).

В структуре себестоимости оказания услуг по транспортировке газа по магистральным сетям (факт 2017 г.) основными статьями расходов являются (Приложение 1.2, табл. 5): заработная плата с отчислениями (75 %), амортизация (4 %), материальные затраты (8 %), прочие расходы (11 %).

В структуре себестоимости оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (факт 2017 г.) основными статьями расходов являются: заработная плата с отчислениями (47 %), амортизация (31%), материальные затраты (7 %), прочие расходы (10 %).

Действующие тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Сургутгаз» не покрывают расходы предприятия, деятельность предприятия в 2017 г. убыточна.

В составе тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Сургутгаз» отсутствуют средства, необходимые для реализации программ по реконструкции системы газоснабжения города Сургута. Соответственно отсутствует источник финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности развития системы газоснабжения города Сургута.

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для СГМУП «ГТС» не установлены. Затраты по содержанию сетей - не покрываются, предприятие несет убытки по данному виду деятельности.

Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами в системе газоснабжения города Сургута являются:

- отсутствует резервирование источников газоснабжения при аварийных ситуациях на одном из них (АГРС-4, ГРПБ-60, ГРС -3 «Бис»);

- резервирование сетей, в т.ч.:

  - наличие участков газопроводов, не имеющих транспортного резерва, неспособных при аварийном отключении обеспечить потребителей газа в объеме 70% от требуемого количества;

  - отсутствие резервирования в центральной части города;

- несоблюдение охранной зоны объектов газоснабжения;

- отсутствие сетей газораспределения для развития системы централизованного газоснабжения в районе Поймы;

- нехватка производительности сетей газораспределения для развития системы централизованного газоснабжения в п. Снежный по ул. Павлика Морозова;

- наличие ветхих участков сетей, нуждающихся в замене (6,2%);

- отсутствие подключения ИЖС п. Черный мыс к существующей системе централизованного газоснабжения;

- недостатки имеющейся документации по планировке территории города в части перспективного развития отдельных территорий;

- отсутствие согласованного регламента взаимоотношений между газораспределительными организациями.

Таблица 9 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сургутгаз» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам-отводам

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план |  |
| Протяженность трубопроводов | км | 0,38 | 0,22 | 0,38 | 0,22 | 0,38 |  |
| Количество газорегуляторных пунктов (в т.ч. АГРС) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Объем транспортировки газа | тыс. м³ | 165 524,0 | 131 621,62 | 165 524,0 | 138 558,75 | 165 524,0 |  |
| Выручка от оказания регулируемых услуг | тыс. руб. | 13 218,80 | 10 856,14 | 13 218,80 | 11 814,21 | 13 218,80 |  |
| Себестоимость оказания услуг | тыс. руб. | 11 213,51 | 12 942,15 | 11 213,51 | 11 481,93 | 11 213,51 |  |
| Материальные расходы | тыс. руб. | 765,31 | 1 081,04 | 765,31 | 907,14 | 765,31 |  |
| Заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 5 448,53 | 8 855,00 | 5 448,53 | 8 650,52 | 5 448,53 |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 416,76 | 500,38 | 416,76 | 451,93 | 416,76 |  |
| Арендная плата | тыс. руб. | 279,5 | 246,63 | 279,5 | 228,12 | 279,50 |  |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 1 258,41 | 0,00 | 1 258,41 | 0,00 | 1 258,41 |  |
| Диагностика | тыс. руб. | 466,46 | 0,00 | 466,46 | 0,00 | 466,46 |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 2 578,54 | 2 259,12 | 2 578,54 | 1 244,22 | 2 578,54 |  |
| Справочно: всего расходов | тыс. руб. | 13 218,79 | 14 379,00 | 13 218,79 | 12 222,07 | 13 218,79 |  |
| Структура себестоимости оказания услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Материальные расходы | % | 6,8 | 8,4 | 6,8 | 7,9 | 6,8 |  |
| Заработная плата с отчислениями | % | 48,6 | 68,4 | 48,6 | 75,3 | 48,6 |  |
| Амортизация | % | 3,7 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,7 |  |
| Арендная плата | % | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |  |
| Капитальный ремонт | % | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 11,2 |  |
| Диагностика | % | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 |  |
| Прочие расходы | % | 23,0 | 17,5 | 23,0 | 10,8 | 23,0 |  |
| Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | чел. | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |  |

Источники: Раскрытие информации ОАО «Сургутгаз» по транспортировке газа по магистральным газопроводам – отводам за 2016-2018 гг. (по Приказу ФСТ РФ от 31.01.2011 № 36-э).

Таблица 10 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сургутгаз» в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 г. |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план |  |
| Протяженность трубопроводов | км | 109,94 | 108,87 | 109,94 | 115,99 | 109,94 |  |
| Количество газораспределительных пунктов | ед. | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 |  |
| Объем транспортировки газа | тыс. м³ | 274 615,0 | 272076,05 | 274 615,0 | 257 727,67 | 274 615,00 |  |
| Выручка от оказания регулируемых услуг | тыс. руб. | 88 461,08 | 90 650,48 | 88 461,08 | 94 744,93 | 88 461,08 |  |
| Себестоимость оказания услуг | тыс. руб. | 83 562,81 | 130904,21 | 83 562,81 | 118 968,07 | 83 562,81 |  |
| Материальные расходы | тыс. руб. | 7 235,96 | 8 623,25 | 7 235,96 | 8 139,99 | 7 235,96 |  |
| Заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 35 864,33 | 57 574,22 | 35 864,33 | 55 544,33 | 35 864,33 |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 26 669,08 | 37 265,29 | 26 669,08 | 36 895,80 | 26 669,08 |  |
| Арендная плата | тыс. руб. | 2 076,61 | 1 949,47 | 2 076,61 | 2 429,95 | 2 076,61 |  |
| Капитальный ремонт | тыс. руб. | 3 399,95 | 14 701,40 | 3 399,95 | 4 339,38 | 3 399,95 |  |
| Диагностика | тыс. руб. | 276,34 | 0,00 | 276,34 | 0,00 | 276,34 |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 8 040,54 | 10 790,58 | 8 040,54 | 11 618,63 | 8 040,54 |  |
| Структура себестоимости оказания услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Материальные расходы | % | 8,7 | 6,6 | 8,7 | 6,8 | 8,7 |  |
| Заработная плата с отчислениями | % | 42,9 | 44,0 | 42,9 | 46,7 | 42,9 |  |
| Амортизация | % | 31,9 | 28,5 | 31,9 | 31,0 | 31,9 |  |
| Арендная плата | % | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |  |
| Капитальный ремонт | % | 4,1 | 11,2 | 4,1 | 3,6 | 4,1 |  |
| Диагностика | % | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |  |
| Прочие расходы | % | 9,6 | 8,2 | 9,6 | 9,8 | 9,6 |  |
| Справочно: всего расходов | тыс. руб. | 88 776,72 | 148089,12 | 88 776,72 | 129 691,93 | 88 776,72 |  |
| Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | чел. | 59 | 76 | 59 | 72 | 59 |  |

Источники: Раскрытие информации ОАО «Сургутгаз» по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2016-2018 гг. (по Приказу ФСТ РФ от 31.01.2011 № 36-э).

Система теплоснабжения

Институциональная структура

Теплоснабжающими организациями города Сургута, вырабатывающими и отпускающими тепловую энергию для населения, потребителей бюджетной сферы, производственных предприятий, являются:

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1;

- Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»;

- ООО «СГЭС» (две котельные);

- СГМУП «ГТС» (15 котельных, включая котельную мощность свыше 100 Гкал/ч – ПКТС с установленной мощностью 350 Гкал/ч);

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал») (далее – СГМУП «Горводоканал») (одна котельная);

- ПАО «Сургутнефтегаз» (15 котельных);

- СГМУП «Тепловик») (семь котельных);

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» (одна котельная);

- СГМУП «Сургутский хлебозавод» (одна котельная);

- ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК») (одна котельная);

- ОАО «Сургутстройтрест» (две котельные);

- ЗАО «Сургутспецстрой» (одна котельная) (с 2018 г. передана в аренду СГМУП «ГТС»);

- ОАО «Горремстрой» (одна котельная);

- ОАО «Аэропорт Сургут» (одна котельная);

- ООО «ТВС-сервис» (одна котельная);

- ООО «СКАТ-База» (одна котельная);

- ООО «Технические системы» (одна котельная).

Помимо источников централизованного теплоснабжения в Сургуте имеется 110 индивидуальных котельных, не предназначенных для теплоснабжения сторонних потребителей.

Основными балансодержателями тепловых сетей, обеспечивающими транспортировку тепловой энергии до потребителей, являются ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС».

ООО «СГЭС» обеспечивает передачу тепловой энергии потребителям города Сургута от СГРЭС-1 и СГРЭС-2. СГМУП «ГТС» подает тепловую энергию от собственных теплоисточников и от СГРЭС-1, СГРЭС-2 через тепловые сети на балансе ООО «СГЭС». Часть распределительных и внутриквартальных сетей Сургута, присоединенных к сетям ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС», находится в ведении теплосетевой организации ООО «Сибпромстрой № 18», не имеющей собственных источников теплоснабжения.

В поселках города Сургута основным балансодержателем тепловых сетей является СГМУП «Тепловик» (п. Лесной, п. Кедровый и др.), осуществляющее транспортировку тепловой энергии до поселковых потребителей.

Характеристика системы ресурсоснабжения

- СГРЭС-1

Установленная и располагаемая электрическая мощность СГРЭС-1 составляет 3 333 МВт, установленная тепловая мощность – 903 Гкал/ч.

Теплофикационные мощности СГРЭС-1 состоят из отборов паровых турбин, паром из которых производится нагрев воды из системы теплоснабжения до температуры 112 °С. Подогрев до более высоких температур осуществляется на пиковой котельной тепловых сетей (далее - ПКТС) (в собственности ООО «СГЭС», арендуется СГМУП «ГТС»). ПКТС расположена в городской части Сургута, включается при прохождении отопительного максимума.

Выдачу тепловой мощности СГРЭС-1 осуществляет от теплофикационных блоков ст. № 12 (подогреватель ПСГ-4600-3,5-12-2), №  14 (подогреватели ПСГ-5000-3,5-8 (2 шт.), ПСВ-90-7-15), № 15 (подогреватели ПСГ-5000-3,5-8 (2 шт.), ПСВ-90-7-15).

Регулирование отпуска теплоты от СГРЭС-1 производится по отопительному температурному графику 150/70°С с верхней срезкой на 112°С и двумя нижними срезками на 82 °С и 75 °С. Максимальная температура для верхней срезки равная 112 °С обусловлена конструктивными особенностями горизонтального подогревателя типа ПСГ-5000-3,5-8-1 с параметрами Рпара рабочее = 3,0 кгс/см² (абс.) и Тмакс. на выходе = 115 °С.

- СГРЭС-2

СГРЭС-2 оборудована восемью энергоблоками: шесть моноблоков по 810 МВт с конденсационными паровыми турбоустановками К-810-23,5-5 и два энергоблока по 400 МВт – с парогазовыми установками. Установленная электрическая мощность составляет 5 657,1 МВт.

Отпуск тепла от СГРЭС-2 осуществляется по температурному графику 150/70 °С с вынужденной верхней срезкой по температуре теплоносителя в подающем трубопроводе на уровне 142 °С, а также с нижней срезкой на ГВС 75 °С.

- ООО «СГЭС»

В эксплуатации у ООО «СГЭС» находится две котельные:

- котельная для теплоснабжения микрорайонов № 38 и № 39, ул. Крылова, 55/2 (далее – котельная К-45);

- котельная для теплоснабжения, Нефтеюганское шоссе, 22, стр. 5, взятая в аренду в 3 кв. 2017 г.

Котельные ООО «СГЭС» вырабатывают и отпускают тепловую энергию в горячей воде.

На котельной К-45 установлено четыре водогрейных котла типа Eurotherm-17, установленной единичной мощностью 15 Гкал/ч, суммарной установленной мощностью 60 Гкал/ч.

Котельные работают по двухконтурной схеме (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в котельной установлена группа из пяти водо-водяных теплообменников «Funke», мощностью 25 Гкал/ч каждый.

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном режиме из бака запаса химической очищенной воды, объемом 100 м³ или от котельной № 14. В аварийном режиме – сырой водой.

Схемы выдачи тепловой мощности котельной – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная осуществляет теплоснабжение потребителей Западного района.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный. Температурный график – 150/70 ºС.

Основное топливо – природный газ.

В 3 кв. 2017 г. ООО «СГЭС» взяло в аренду котельную для теплоснабжения по адресу: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр. 5. На котельной установлены два водогрейных котла REX 130 и REX 95 суммарной установленной мощностью 
1,94 Гкал/ч.

На балансе ООО «СГЭС» находятся магистральные сети от пяти источников:

- Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 – тепломагистраль № 1 «СГРЭС-1 – ПКТС»;

- Котельная ПКТС – тепломагистраль № 3 «ПКТС – ВЖР»;

- Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» – тепломагистраль № 2 «СГРЭС-2–Промзона», тепломагистраль № 4 «СГРЭС-2 – ВЖР»;

- тепловые сети от источников ООО «СГЭС» – котельной К-45, от котельной по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5.

Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении по состоянию на конец 2017 г. – 74,18 км, максимальный диаметр трубопровода – 1200 мм, средний по материальной характеристике диаметр – 721,7 мм.

- СГМУП «ГТС»

Теплоснабжающая организация СГМУП «ГТС» имеет в своем ведении 15 котельных совокупной тепловой мощностью 791,545 Гкал/ч. Котельная ПКТС находится у СГМУП «ГТС» в аренде.

СГМУП «ГТС» эксплуатирует пять котельных мощностью свыше 50 Гкал/ч – № 1, 2, 3, 14 и ПКТС; 10 котельных тепловой мощностью до 50 Гкал/ч (котельные № 5, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 22, 23). Помимо собственных источников СГМУП «ГТС» обслуживает котельную АМГКУ 9-го промузла ГВК на балансе СГМУП «Горводоканал».

Основное топливо котельных – природный газ.

Котельная № 1 работает по двухконтурной схеме – внешний и котловой контуры. Схема выдачи тепловой мощности котельной № 1 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Для разделения контуров в котельной установлена группа из пяти водо-водяных теплообменников фирмы «Funke», мощностью 16,51 Гкал/ч. Рабочие параметры среды составляют давление 10 кгс/см², tmax.=195 °C.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельной № 1 – качественно-количественный. Теплоснабжение потребителей от котельной № 1 осуществляется по температурному графику 150/70 ºС со срезкой на 142 ºС.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 2 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через один вывод диаметром 500 мм. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному температурному графику 150/70 ºС со срезкой на 140 ºС.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 3 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов.

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном режиме из двух баков запаса деаэрированной воды объемом 185 м³.

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через один вывод диаметром 600 мм. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному температурному графику – 150/70 ºС со срезкой на 140 ºС.

Схемы выдачи тепловой мощности котельной № 13 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС.

Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. Котельная № 13 работает в межотопительный сезон на централизованное ГВС.

Теплоснабжение потребителей от котельной № 13 осуществляется по температурному графику 150/70 ºС со срезкой на 140 ºС.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 14 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном режиме из аккумуляторного бака объемом 22 м³.

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через один вывод диаметром 500 мм. На тепловых сетях котельной № 14 устроены перемычки с котельной № 13: две – по прямой линии и одна – по обратной, что позволяет обеспечивать резервирование тепловой мощности.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному температурному графику 130/70 ºС со срезкой на 115/70 ºС.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 5 – четырехтрубная, с разделенными контурами отопления и ГВС. Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников.

Схема выдачи тепловой мощности котельных №№ 6, 9 – двухтрубная, с общим контуром отопления. Централизованное ГВС по зоне действия источников не предусмотрено. Котельные работают по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. В 2018 г. котельная №6 переведена на 2х контурную схему.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 7 – четырехтрубная. Котельная работает по одноконтурной схеме. Нагрузка ГВС отсутствует.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 21 – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменника.

Схема выдачи тепловой мощности котельных № 22, № 24 – четырехтрубная с разделенными контурами отопления и ГВС.  Котельные работают по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур). Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных теплообменников.

Схема выдачи тепловой мощности котельной № 23 – двухконтурная с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной схеме.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии котельных №№ 5, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 22, 23, АМГКУ – качественный, согласно утвержденному температурному графику 95/70 ºС, за исключением котельной № 23, которая работает по графику 105/70 ºС (со срезкой на 100 ºС).

Схема выдачи тепловой мощности ПКТС – двухтрубная, с общим контуром отопления и ГВС. Котельная работает по одноконтурной схеме с пропуском сетевой воды непосредственно через трубную систему котлов. ПКТС работает в пиковом режиме совместно с СГРЭС-1 через магистраль диаметром 1000 мм. Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через три вывода диаметром 800 мм.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному температурному графику 150/70 ºС со срезкой 142 ºС. График рассчитан для скорости ветра до 5 м/с. При отклонении скорости ветра вводится поправка согласно номограмме.

На котельных мощностью менее 50 Гкал/ч (котельные № 5, 6, 7, 9, 13, 19, 21, 22, 23, АМГКУ) в совокупности установлено 43 водогрейных котла, установленной единичной мощностью 0,86-12 Гкал/ч, суммарной установленной мощностью 103,545 Гкал/ч.

На балансе СГМУП «ГТС» находятся тепловые сети в зоне действия следующих источников ТСО:

- Филиал ПАО «ОГК-2» - СГРЭС-1;

- Филиал «СГРЭС-2» - ПАО «Юнипро»;

- котельные СГМУП «ГТС»: №№ 1-3,5,6,7,9,13,14,21-24;

- котельная ПКТС;

- в зоне действия котельной К-45 ООО «СГЭС».

Суммарная протяженность тепловых сетей системы отопления в однотрубном исчислении составляет 840,15 км. Максимальный условный диаметр трубопровода – 820 мм, средний по материальной характеристики диаметр составляет – 195 мм.

Более 22 % тепловых сетей имеют срок службы более 30 лет.

На тепловых сетях СГМУП «ГТС» преимущественно используются четыре типа изоляции: минераловатные маты, ППМ, ППУ и жидко-керамическое теплоизоляционное покрытие.

Магистральные и внутриквартальные тепловые сети СГМУП «ГТС» преимущественно проложены подземно (84 % и 82 % от общей протяженности соответственно).

- ПАО «Сургутнефтегаз»

ПАО «Сургутнефтегаз» осуществляет производство тепловой энергии в паре и горячей воде на 15 котельных, совокупной тепловой мощностью 153,94 Гкал/ч. Все потребители ПАО «Сургутнефтегаз» расположены в промышленных районах, это объекты производственной и деловой застройки. Источники теплоснабжения работают на собственные локальные зоны теплоснабжения.

Котельные ПАО «Сургутнефтегаз» (за исключением котельной № 4) осуществляют выдачу тепловой энергии с теплоносителем в горячей воде. Котельная № 4 осуществляет выдачу тепловой энергии с паровым теплоносителем. Паровая котельная № 19 осуществляет выдачу тепловой энергии в горячей воде, подогретой в пароводяных подогревателях до требуемой температуры (котельная оснащена деаэраторной установкой для удаления кислорода из питательной воды паровых котлов).

Все водогрейные котельные (за исключением котельной № 10) имеют разделение тепловых водяных контуров – контур котлов и контур тепловой сети разделен с помощью водо-водяных пластинчатых теплообменников.

Котельная № 10 не имеет разделения контуров, в схемах этой котельной сетевая вода прокачивается непосредственно через водогрейные котлы.

Система теплоснабжения от отпускающих тепловую энергию в горячей воде котельных – двухтрубная. Способ   регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график котельных №№ 10, 15, 19 – 110/70 ºС, остальные котельные ПАО «Сургутнефтегаз» работают по температурному графику 95/70 ºС. Давление в трубопроводах водяной тепловой сети 0,6/0,3 МПа.

На балансе ПАО «Сургутнефтегаз» находятся тепловые сети от собственных котельных.

Общая протяженность тепловых сетей на балансе ПАО «Сургутнефтегаз» составляет 79,12 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода – 426 мм, средний по материальной характеристике диаметр составляет – 152 мм. Тепловые сети ПАО «Сургутнефтегаз» проложены в период с 1984 – 2016 гг., на ветхих и аварийных сетях проводятся реконструкции. Тепловые сети ПАО «Сургутнефтегаз» имеют как надземный (89%), так и подземный бесканальный (11 %) вид прокладки. В качестве изоляционного материала используется минеральная вата, ППУ изоляция.

- СГМУП «Тепловик»

СГМУП «Тепловик» осуществляет производство тепловой энергии на семи котельных, одна котельная из которых – в резерве. Совокупная тепловая мощность котельных составляет 45,726 Гкал/ч. Источники теплоснабжения СГМУП «Тепловик» работают на локальные зоны теплоснабжения, расположенные в поселковых образованиях (поселки Юность, Таежный, Лунный, Снежный, Медвежий угол), а также в г. Сургуте на ул. Крылова, 40.

На всех котельных в совокупности установлено 22 водогрейных котла с температурой воды до 115 ºС.

В п. Снежный в работе находится котельная № 11, котельная № 10 выведена в резерв и включается только в летний период (при необходимости).

Котельные осуществляют выдачу тепловой энергии с теплоносителем в горячей воде. Водогрейные котельные № 9, 10, 11, 12 не имеют разделения тепловых водяных контуров (котлов и тепловой сети). В котельных № 1, 5, 8 контуры разделены с помощью водо-водяных пластинчатых теплообменников системы отопления.

Система теплоснабжения от котельных – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график котельных – 95/70 ºС, давление в трубопроводах водяной тепловой сети – 4,5/2,8 кгс/см².

Среднегодовая загрузка тепловых мощностей котельных предприятия составляет порядка 14 %.

На балансе СГМУП «Тепловик» находятся тепловые сети от шести собственных котельных: котельная № 1 п. Юность, котельная № 5 п. Таежный, котельная № 8 п. Лунный, котельная № 9 п. Медвежий угол, Котельная № 10 п. Снежный, Котельная №11 п. Снежный и трех источников прочих ТСО: ЗАО «ССС», ООО «СГЭС» и СГРЭС-2.

Суммарная протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 62,1 км, при этом максимальный условный диаметр трубопровода диаметром 273 мм, а средний по материальной характеристике диаметр составляет 106 мм. На балансе СГМУП «Тепловик» находятся преимущественно квартальные и распределительные сети от источников. Доля магистральных сетей в общей структуре незначительна.

- ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ООО «Газпром трансгаз Сургут» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии от котельной по адресу ул. Производственная, 17.

На котельной установлено девять котлов ТТ-100 единичной мощностью 4,3 Гкал/ч и один КВЗГМ-6,5 единичной мощностью 6,5 Гкал/ч (в резерве). Суммарная установленная мощность котельного оборудования – 45,2 Гкал/ч.

Котельная работает по двухконтурной схеме. Обратная сетевая вода прокачивается через пластинчатые водо-водяные подогреватели. Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется четырьмя циркуляционными насосами, а в контуре теплосети – восемью сетевыми насосами.

Система теплоснабжения котельной – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС.

Основное топливо – природный газ.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» эксплуатирует тепловые сети от собственного источника, расположенного по адресу ул. Производственная 17, общей протяженностью 7,852 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода 500 мм, средний по материальной характеристике диаметр составляет 235 мм. На балансе ООО «Газпром трансгаз Сургут» находятся тепловые сети, эксплуатируемые не более 30 лет, при этом степень их износа не превышает 80 %. Тепловые сети имеют как надземный (95 %), так и подземный бесканальный (5 %) тип прокладки.

- СГМУП «Сургутский хлебозавод»

СГМУП «Сургутский хлебозавод» осуществляет теплоснабжение собственных производственных мощностей и соседних предприятий пищевой промышленности в Северном промышленном районе Сургута. В эксплуатации предприятия находится одна котельная установленной мощностью 10,08 Гкал/ч, расположенная по адресу Нефтеюганское шоссе, д. 2 (промзона). Котельная осуществляет отпуск тепловой энергии в горячей воде и с насыщенным паром давлением 0,6 МПа.

В котельной установлено три водогрейных котла типа VITOPLEX 100, установленной единичной мощностью 1,2 Гкал/ч с температурой воды до 115 °С, три паровых котла VITOMAX 200 HS паропроизводительностью 4,0 т/ч каждый с давлением пара до 0,6 МПа.

Котельная работает по двухконтурной схеме по горячей воде. Обратная сетевая вода прокачивается через пластинчатые водо-водяные подогреватели. Пар от котельной подается в технологические теплопотребляющие установки. Возврат конденсата от потребителей в пределах 30 %.

Водяная система теплоснабжения котельной – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/79 ºС, давление в подающей и обратной магистралях теплосети – 3,2/2,0 кгс/см².

СГМУП «Сургутский хлебозавод» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной общей протяженностью 0,782 км в двухтрубном исчислении с максимальным условным диаметром 200 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная. Сети введены в эксплуатацию в 2007 г., не относятся к ветхим.

- ООО УК «СЗТК»

ООО УК «СЗТК» осуществляет теплоснабжение организаций в Северном жилом районе города Сургута. В эксплуатации находится одна котельная по адресу г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3, установленной мощностью 16 Гкал/ч. Котельная в аренде у владельца – ООО «ОРИОН».

На котельной первоначально было установлено два паровых котла ДЕ-25-14 (теплопроизводительность – 14,1 Гкал/ч), один из которых впоследствии реконструирован в водогрейный с перемаркировкой в ДЕВ-25-14. В настоящее время паровой котел не используется. Котельная вырабатывает и отпускает тепловую энергию только в горячей воде.

Водяная система теплоснабжения котельной – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, температурный график – 95/70 ºС. Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне соответствует давлениям в подающей и обратной магистрали теплосети – 4,6/2,0 кгс/см2.

ООО УК «СЗТК» эксплуатирует тепловые сети от арендуемого источника общей протяженностью 2,37 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода – 325 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная. На балансе ООО УК «СЗТК» находятся сети, введенные в эксплуатацию более 30 лет назад (1983 г.), имеют значительный износ.

- АО «Сургутстройтрест»

АО «Сургутстройтрест» осуществляет теплоснабжение трех жилых домов (в т.ч. два – сблокированных) в Центральном районе города Сургута, вдоль Набережного проспекта. В эксплуатации организации находятся две котельные с общей установленной мощностью 3,73 Гкал/ч по адресам: Набережный пр., 17 и Набережный пр., 17/2.

Котельные являются индивидуальными источниками теплоснабжения. Котельные водогрейные, установлено по два водогрейных котла Viessmann, с температурой воды до 115 °С.

Котельные работают по одноконтурной схеме по горячей воде без промежуточных теплообменников. На котельных отсутствует вспомогательное оборудование, за исключением циркуляционных насосов. Подпитка контура теплоснабжения минимальна ввиду отсутствия тепловых сетей и осуществляется химически очищенной водой от установки ХВО типа АСДР.

Схема выдачи тепловой мощности котельных – двухтрубная, с нагрузкой отопления и ГВС. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС. Гидравлический режим работы коллекторов котельных № 1, 2 в отопительном сезоне соответствует давлениям в подающей и обратной магистрали теплосети – 4,5/4,0 кгс/см².

ОАО «Сургутстройтрест» на своем балансе не имеет тепловых сетей.

- ЗАО «Сургутспецстрой»

ЗАО «Сургутспецстрой» осуществляет теплоснабжение потребителей в пос. Лесной.

С 2018 г. котельная ЗАО «Сургутспецстрой» пос. Лесной установленной мощностью 7,2 Гкал/ч передана в эксплуатацию СГМУП «ГТС» по договору аренды.

Тепловые сети от котельной ЗАО «Сургутспецстрой» пос. Лесной находятся на балансовой принадлежности и в эксплуатационной ответственности СГМУП «Тепловик», которое является единственным потребителем тепловой энергии.

В качестве основного топлива данная котельная использует сырую нефть.

На котельной установлено четыре водогрейных котла типа ВВД-1,8, установленной единичной мощностью 1,8 Гкал/ч, с температурой воды до 115 °С.

Котельная работает по одноконтурной схеме. Сетевая вода из теплосети прокачивается непосредственно через водогрейные котлы. Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по двухтрубному водяному выводу теплосети диаметром 200 мм.

Циркуляция воды через водогрейные котлы осуществляется тремя сетевыми насосами КМ 90/35 с подачей 90 м³/ч и напором 35 м в. ст., мощность двигателя – 18 кВт (в работе один насос). Подпитка тепловой сети производится предварительно подогретой нехимочищенной артезианской водой из бака подогретой воды вместимостью 11 м³ и осуществляется двумя подпиточными насосами ВК с подачей 7,2 м³/ч и напором 26 м в. ст.

Топливное хозяйство котельной составляет два топливных резервуара вместимостью по 25 м³ каждый (один со встроенным подогревателем). Из резервуара, через подогреватель нефти (подогрев сетевой водой) сырая нефть подается к горелкам котлов насосами НМШ 2-40 производительностью до 1,6 м³/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Теплоснабжение потребителей от котельной в горячей воде осуществляется по температурному графику – 95/70 ºС. Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне соответствует давлениям в подающей и обратной магистрали теплосети –3,2/2,0 кгс/см².

- ОАО «Горремстрой»

ОАО «Горремстрой» осуществляет теплоснабжение потребителей в Северном промышленном районе Сургута. В эксплуатации находится одна котельная по адресу г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 21 установленной мощностью 1,927 Гкал/ч.

Схема выдачи тепловой мощности котельной – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и котловой контур).

Циркуляция воды в контуре котлов осуществляется двумя циркуляционными насосами типаTP-80-240/2. В контуре внешнего отопления (теплосети) циркуляция осуществляется двумя насосами TP-80-250/2. Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной производится из бака запаса водопроводной воды объемом 3 м³. В качестве ХВО используется Комплексон (реагентная обработка подпиточной воды теплосети).

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС, давление в подающей и обратной магистрали теплосети – 4,0/2,0 кгс/см².

ОАО «Горремстрой» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной общей протяженностью 0,7 км в двухтрубном исчислении с максимальным диаметром трубопровода 200 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная. Сети введены в эксплуатацию в 2005 г.

- ОАО «Аэропорт Сургут»

В эксплуатации ОАО «Аэропорт Сургут» находится одна котельная установленной мощностью 17,2 Гкал/ч.  Котельная располагается по адресу г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 49/2.

На котельной установлено два водогрейных котла типа ДКВр-6,5-13 и два ДКВр-10-13 (переоборудованы из паровых с производительностью 6,5 т/ч пара и 10 т/ч пара соответственно) с температурой воды до 115 °С.  Котельная работает по одноконтурной схеме по горячей воде (сетевая вода прокачивается через трубные системы котлов).

Водяная система теплоснабжения от котельной – двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график котельных – 95/70 ºС, давление в магистралях теплосети – 6,0 /3,0 кгс/см².

Подпитка теплосети осуществляется химически очищенной водой. В качестве ХВО используется двухступенчатая система умягчения воды с фильтрами ФИПа 1-1,4-0,6 и ФОВ 1,4-06.

ОАО «Аэропорт Сургут» эксплуатирует тепловые сети от собственного источника, расположенного по ул. Аэрофлотская, общей протяженностью 4,14 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода – 400 мм. Тепловые сети ОАО «Аэропорт Сургут» имеют преимущественно подземный вид прокладки, 10% сетей - надземные., теплоизоляционный материал – преимущественно ППУ-изоляция, а также гидрофобизированная минвата.

- ООО «ТВС-сервис»

ООО «ТВС-сервис» осуществляет теплоснабжение потребителей в промышленной зоне Восточного района Сургута, вдоль ул. Инженерной. В эксплуатации у ООО «ТВС-сервис» находится одна котельная установленной мощностью 2,78 Гкал/ч.

На котельной установлено четыре водогрейных чугунных секционных котла типа НР-18, установленной единичной мощностью 0,675 Гкал/ч и один стальной водогрейный котел ВВД-1,8 установленной единичной мощностью 1,8 Гкал/ч, с температурой воды до 115 °С.

Водяная система теплоснабжения котельной – двухтрубная, способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС.

ООО «ТВС-Сервис» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной. На балансе ООО «ТВС-Сервис» находится участок тепловых сетей протяженностью 0,855 км в двухтрубном исчислении с наибольшим диаметром трубопровода – 200 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная, теплоизоляционный материал – минеральная вата.

- ООО «СКАТ-База»

ООО «СКАТ-База» осуществляет теплоснабжение потребителей в промышленной зоне города Сургута. В эксплуатации находится одна котельная по адресу ул. Монтажная, 4, установленной мощностью 5,46 Гкал/ч.

Котельная работает по одноконтурной схеме с циркуляцией сетевой воды через котлы. Схема выдачи тепловой мощности котельной по горячей воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС.

ООО «СКАТ-База» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной общей протяженностью 1,818 км в однотрубном исчислении. Максимальный условный диаметр – 250 мм, средний по материальной характеристике диаметр – 175 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная, теплоизоляционный материал – минеральная вата.

- ООО «Технические системы»

ООО «Технические системы» осуществляет теплоснабжение потребителей в промышленной зоне города Сургута. В эксплуатации находится одна котельная по адресу ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1, с установленной мощностью 9 Гкал/ч.

Схема выдачи тепловой мощности котельной по горячей воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Cпособ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Температурный график – 95/70 ºС.

ООО «Технические системы» эксплуатирует тепловые сети от собственной котельной протяженностью 1,7 км в двухтрубном исчислении с диаметром трубопровода – 219 мм. Тип прокладки тепловой сети – надземная, теплоизоляционный материал – стекловата, сети введены в эксплуатацию в 1988 г.

- ООО «Сибпромстрой № 18»

ООО «Сибпромстрой № 18» эксплуатирует тепловые сети от магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС» общей протяженностью 7,05 км в двухтрубном исчислении. Максимальный диаметр трубопровода 300 мм. Тип прокладки тепловой сети – подземная бесканальная, материал изоляции – минеральная вата, ППУ. Сети введены в эксплуатацию в период 2009 – 2015 гг., не относятся к ветхим.

- ООО «СибТрансРесурс»

ООО «СибТрансРесурс» эксплуатирует тепловые сети от магистральных тепловых сетей СГМУП «ГТС». На балансе ООО «СибТрансРесурс» находятся тепловые сети общей протяженностью 0,25 км в двухтрубном исчислении. Диаметр трубопровода 273 мм, материал изоляции - минеральная вата, ППУ.

Балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Балансы тепловой мощности и нагрузки за 2017 г. в разрезе источников тепловой энергии приведены в табл.  11.

Дефицит тепловой мощности нетто наблюдается только на трех котельных малой мощности:

- дефицит мощности на котельной № 23 Ледовый дворец СГМУП «ГТС» –  1,915 Гкал/ч (37,82 % от тепловой мощности «нетто»). С учетом фактической среднегодовой загрузки оборудования котельной на уровне 20,13% (по выработке тепловой энергии), значения договорной нагрузки для нее являются завышенными относительно фактических показателей и формальный дефицит мощности не является для котельной «Ледовый дворец» реальным затруднением;

- дефицит мощности по котельной «Котельная для теплоснабжения, Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» ООО «СГЭС» в количестве 0,777 Гкал/ч (55,5%), что объясняется завышением договорных (расчетных) тепловых нагрузок по отношению к фактическим;

- дефицит тепловой мощности на котельной № 12 СГМУП «Тепловик» наблюдается. В случае нехватки мощности на котельной № 11 в работу может быть включена котельная № 10 СГМУП «Тепловик», которая является резервной и имеет мощность «нетто» 1,865 Гкал/ч. Таким образом, данный дефицит нагрузки не является критичным. Также среднегодовая загрузка тепловых мощностей котельных предприятия составляет порядка 44 %.

Таблица 11 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто» (по договорным нагрузкам) (в разрезе источников) за 2017 г.

| № п/п | Наименование источника | Установ- ленная мощность, Гкал/ч | Распола- гаемая мощность, Гкал/ч | Собствен- ные и хозяйствен- ные нужды, Гкал/ч | Распола- гаемая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединен- ная нагрузка с учетом потерь, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Потери, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего в горячей воде + пар | Всего в горячей воде | Техноло-гические нужды (пар) |  |
|  | Комплекс СГРЭС-1 – ПКТС, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПАО «ОГК–2»– Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 253,00 | 993,61 | 43,28 | 890,33 | 808,91 | 730,18 | 730,18 | - | 78,74 |
| 2.1 | СГРЭС-1, п. Кедровый | 903,00 | 703,00 | 43,00 | 600,00 | 565,45 | 565,45 | 565,45 | - | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС), г. Сургут ул. Мира д.40 | 350,00 | 290,61 | 0,28 | 290,33 | 235,97 | 181,24 | 181,24 | - | 54,74 |
|  | Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СГРЭС-2, ул. Энергостроителей, 23 | 840,00 | 756,00 | 337,00 | 419,00 | 306,16 | 306,16 | 306,16 | - | 0,00 |
|  | ООО «СГЭС» |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Котельная, ул. Крылова, 55/2 | 60,00 | 60,00 | 1,00 | 59,00 | 48,45 | 46,66 | 46,66 | - | 1,79 |
| 4 | Котельная, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 | 1,94 | 1,43 | 0,03 | 1,40 | 2,18 | 2,14 | 2,14 | - | 0,04 |
|  | СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 1, ул. Нефтяников, д.24 стр.6 | 66,00 | 65,00 | 0,38 | 64,62 | 41,58 | 31,39 | 31,39 | - | 10,19 |
| 6 | Котельная № 2 ул. Нефтяников, д. 24 стр. 4 | 90,00 | 87,51 | 0,57 | 86,94 | 86,70 | 72,56 | 72,56 | - | 14,14 |
| 7 | Котельная № 3, ул. Майская д.10/2 стр. 2 | 90,00 | 98,61 | 0,65 | 97,96 | 97,69 | 85,91 | 85,91 | - | 11,78 |
| 8 | Котельная № 5, п. Дорожный | 10,32 | 10,04 | 0,16 | 9,88 | 7,11 | 4,98 | 4,98 | - | 2,13 |
| 9 | Котельная № 6, Заячий остров, промзона ГВК | 11,60 | 9,61 | 0,16 | 9,45 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | - | 0,00 |
| 10 | Котельная № 7, 8-ой пром. узел, ул. Индустриальная | 21,60 | 11,41 | 0,10 | 11,31 | 5,16 | 4,19 | 4,19 | - | 0,97 |
| 11 | Котельная № 9, 8-ой пром. узел, ул. Буровая | 14,40 | 7,46 | 0,06 | 7,40 | 4,61 | 4,28 | 4,28 | - | 0,33 |
| 12 | Котельная № 13, р-н ж/д, ул. Западная, 1/1 | 24,00 | 19,11 | 0,08 | 19,03 | 8,32 | 7,10 | 7,10 | - | 1,22 |
| 13 | Котельная № 14, р-н ж/д, ул. Западная, 1/1 | 90,00 | 92,06 | 0,78 | 91,28 | 61,56 | 52,56 | 52,56 | - | 9,00 |
| 14 | Котельная № 19, п. Дорожный | 2,00 | 1,81 | - | 1,81 | - | - | - | - | 0,00 |
| 15 | Котельная № 21, п. Звездный, ул. Трубная | 4,52 | 4,41 | 0,03 | 4,38 | 4,30 | 3,18 | 3,18 | - | 1,12 |
| 16 | Котельная № 22, ГМУ Олимпия п. Барсово | 6,45 | 5,21 | 0,05 | 5,16 | 2,57 | 2,25 | 2,25 | - | 0,32 |
| 17 | Котельная № 23, Ледовый дворец, Югорский тракт, 40 | 5,16 | 5,10 | 0,04 | 5,06 | 6,98 | 6,34 | 6,34 | - | 0,64 |
| 18 | Котельная 24, Поликлиника Нефтяник, ул. Игоря Киртбая 12/1 | 5,50 | 5,50 | 0,03 | 5,47 | 2,10 | 2,09 | 2,09 | - | 0,01 |
|  | СГМУП «Горводоканал» (обслуживает СГМУП «ГТС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная АМГКУ 9-го промузла ГВК | 2,00 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | - | 0,00 |
|  | ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная № 1, аэропорт | 1,36 | 1,36 | 0,03 | 1,33 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | - | - |
| 21 | Котельная № 3, База производственная УТТ-6, ш. Нефтеюганское, 56 | 5,10 | 5,10 | 0,12 | 4,98 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | - | - |
| 22 | Котельная №4, ул. Заячий остров, 6 | 1,20 | 1,20 | 0,03 | 1,17 | 0,39 | 0,39 | - | 0,39 | - |
| 23 | Котельная №5, заезд Андреевский, 14 | 10,30 | 10,30 | 0,23 | 10,07 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | - | - |
| 24 | Котельная №6, ул. Буровая, 1 | 3,40 | 3,40 | 0,08 | 3,32 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | - | - |
| 25 | Котельная №7, ул. Заячий остров, 6 | 4,30 | 4,30 | 0,10 | 4,20 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | - | - |
| 26 | Котельная №8, заезд Андреевский, 2 | 4,30 | 4,30 | 0,10 | 4,20 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | - | - |
| 27 | Котельная №9, ул. Индустриальная, 56 | 7,78 | 7,78 | 0,17 | 7,63 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | - | - |
| 28 | Котельная №10, ш. Нефтеюганское. 7/1 | 27,60 | 27,60 | 0,62 | 26,98 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | - | - |
| 29 | Котельная №12, ул. Промышленная, д. 20/1 | 40,74 | 40,74 | 0,92 | 39,82 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | - | - |
| 30 | Котельная №14, ш. Нефтеюганское, 54 | 5,10 | 5,10 | 0,12 | 4,98 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | - | - |
| 31 | Котельная №15, Сургут, Югорский тракт 6/1 | 7,74 | 7,74 | 0,17 | 7,57 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | - | - |
| 32 | Котельная №16, ул.Промышленная, 2 | 1,30 | 1,30 | 0,03 | 1,27 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | - | - |
| 33 | Котельная №17, заезд Андреевский, 9 | 4,30 | 4,30 | 0,10 | 4,20 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | - | - |
| 34 | Котельная №19, ул. Автомобилистов, 16 | 29,30 | 29,30 | 0,68 | 28,62 | 13,19 | 13,19 | 13,19 | - | - |
|  | СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №1, п. Юность | 16,00 | 12,85 | 0,30 | 12,55 | 9,77 | 5,82 | 5,82 | - | 3,95 |
| 36 | Котельная №5, п. Таежный | 5,16 | 4,70 | 0,10 | 4,60 | 2,64 | 2,35 | 2,35 | - | 0,29 |
| 37 | Котельная №8, п. Лунный | 10,32 | 8,94 | 0,19 | 8,75 | 4,47 | 2,95 | 2,95 | - | 1,52 |
| 38 | Котельная №9, п. Медвежий угол | 5,40 | 2,42 | 0,10 | 2,32 | 0,83 | 0,49 | 0,49 | - | 0,35 |
| 39 | Котельная №10, п. Снежный | 1,89 | 1,90 | 0,04 | 1,86 | - | - | - | - | - |
| 40 | Котельная №11, п. Снежный | 5,42 | 4,85 | 0,10 | 4,75 | 5,31 | 4,52 | 4,52 | - | 0,79 |
| 41 | Котельная №12, ул. Крылова | 1,54 | 1,52 | 0,03 | 1,49 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | - | - |
|  | ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная ООО «Газпром трансгаз Сургут», г. Сургут Северный промрайон ул. Производственная 17 | 45,20 | 38,70 | 0,65 | 38,05 | 25,16 | 24,31 | 24,31 | - | 0,85 |
|  | СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод», в том числе: | 10,08 | 10,08 | 0,79 | 9,29 | 6,11 | 5,93 | 2,76 | 3,17 | 0,18 |
| 43.1 | В горячей воде | 3,60 | 3,60 | 0,28 | 3,32 | 2,94 | 2,76 | 2,76 | - | 0,18 |
| 43.2 | В паре | 6,48 | 6,48 | 0,51 | 5,97 | 3,17 | 3,17 | - | 3,17 | 0,00 |
|  | ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная «СЗТК», г. Сургут ул. Автомобилистов 3 | 32,00 | 26,00 | 0,43 | 25,57 | 6,31 | 5,94 | 5,94 | - | 0,37 |
|  | ОАО «Сургутстройтрест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №1, Набережный пр. 17 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | - | 0,00 |
| 46 | Котельная №2, Набережный пр. 17/2 | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 1,24 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - | 0,00 |
|  | ЗАО «Сургутспецстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная ЗАО «Сургутспецстрой», пос. Лесной | 7,20 | 7,20 | 1,80 | 5,40 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | - | 0,00 |
|  | ОАО «Горремстрой» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ОАО «Горремстрой», Нефтеюганское ш., 21 | 1,93 | 1,93 | 0,34 | 1,59 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |  | 0,00 |
|  | ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ОАО «Аэропорт Сургут», ул. Аэрофлотская 49/1 | 17,20 | 11,56 | 0,40 | 11,17 | 10,09 | 9,03 | 9,03 | - | 1,06 |
|  | ООО «ТВС-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «ТВС-сервис», ул. Инженерная 20 стр.2 | 2,78 | 2,78 | 0,06 | 2,72 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | - | 0,37 |
|  | ООО «Технические системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы», ш. Нефтеюганское, д.64 | 9,00 | 9,00 | 0,49 | 8,51 | 2,52 | 2,29 | 2,29 | - | 0,23 |
|  | ООО «СКАТ-База» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База», ул. Монтажная, 4 | 5,46 | 2,70 | 0,04 | 2,66 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | - | 0,04 |
|  | Итого | 2 932,61 | 2 539,85 | 393,75 | 2 086,11 | 1 668,57 | 1 526,52 | 1 522,97 | 3,55 | 142,41 |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Объем отпуска тепловой энергии потребителям города Сургута, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, в 2017 г. составил 92 %.

Зоны действия источников ресурсов

Зоны действия источников тепловой энергии города Сургута представлены в табл. 12.

Таблица 12 - Зоны действия источников тепловой энергии города Сургут

| Теплоснабжающая организация/ наименование теплоисточника | Зона действия |
| --- | --- |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - СГРЭС-1 |  |
| Комплекс Сургутская ГРЭС-1 –ПКТС: | Жилой район Нефтяников Северный жилой район Центральный жилой район Северо-Восточный жилой район Северный промышленный район Восточный промышленный район |
| СГРЭС-1 – ПКТС (базовая) |  |
| ПКТС (пиковая) |  |
| ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 |  |
| Сургутская ГРЭС-2 | Центральный планировочный район Северо-Восточный жилой район Южный район Восточный жилой район Восточный рекреационный район Восточный промышленный район |
| ООО «СГЭС» |  |
| Котельная К-45 | Северо-Западный жилой район Западный жилой район |
| Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5 | Северный жилой район |
| СГМУП «Городские тепловые сети» |  |
| Котельная № 1 | Жилой район Нефтяников Центральный жилой район |
| Котельная № 2 | Жилой район Нефтяников Центральный жилой район |
| Котельная № 3 | Центральный жилой район |
| Котельная № 5 | Восточный планировочный район, Восточный коммунальный район, п. Дорожный; Центральный планировочный район |
| Котельная № 6 | Юго-Западный район |
| Котельная № 7 | Северный промышленный район |
| Котельная № 9 | Северный промышленный район |
| Котельная № 13 | Западный промышленный район Северо-Западный жилой район |
| Котельная № 14 | Западный промышленный район Северо-Западный жилой район |
| Котельная № 21 | Северный промышленный район |
| Котельная № 22 | п. Барсово |
| Котельная № 23 Ледовый дворец | Юго-Западный район |
| Котельная 24 Поликлиника Нефтяник | Жилой район Нефтяников |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |
| Котельная № 1 | Северный планировочный район |
| Котельная № 3 | Северо-Восточный жилой район |
| Котельная № 4 | Юго-Западный район |
| Котельная № 5 | Северный промышленный район |
| Котельная № 6 | Северный промышленный район |
| Котельная № 7 | Юго-Западный район |
| Котельная № 8 | Северный промышленный район |
| Котельная № 9 | Северный промышленный район |
| Котельная № 10 | Северный промышленный район |
| Котельная № 12 | Центральный планировочный район Северный промышленный район |
| Котельная № 14 | Северо-Восточный жилой район |
| Котельная № 15 | Жилой район Нефтяников |
| Котельная № 16 | Северный промышленный район |
| Котельная № 17 | Северный промышленный район |
| Котельная № 19 | Западный промышленный район |
| СГМУП «Тепловик» |  |
| Котельная № 1 | п. Юность; Западный промышленный район |
| Котельная № 5 | п. Таежный; Западный планировочный район |
| Котельная № 8 | Северный промышленный район |
| Котельная № 10 | Южный планировочный район п. Снежный |
| Котельная № 11 |  |
| Котельная № 12 | Северо-Западный жилой район |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |
| Котельная промбазы УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | Центральный планировочный район Северный промышленный район |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |
| Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод» | Северный жилой район |
| ООО УК «СЗТК» |  |
| Котельная СЗТК | Западный промышленный район |
| АО «Сургутстройтрест» |  |
| Котельная № 1 | Центральный жилой район |
| Котельная № 2 | Центральный жилой район |
| ЗАО «Сургутспецстрой» |  |
| Котельная ЗАО «Сургутспецстрой» | пос. Лесной |
| ОАО «Горремстрой» |  |
| Автоматизированная газовая водогрейная котельная тепловой мощностью 4,48 МВт | Северный промышленный район |
| ОАО «Аэропорт Сургут» |  |
| Котельная ОАО «Аэропорт Сургут» | Северный планировочный район; Западный планировочный район, п. Таежный |
| ООО «ТВС-Сервис» |  |
| Котельная ООО «ТВС-Сервис» | Восточный промышленный район |
| ООО «СКАТ-База» |  |
| Котельная ООО «СКАТ-База» | Северный промышленный район |
| ООО «Технические системы» |  |
| Котельная ООО «Технические системы» | Северо-Восточный жилой район |

Надежность работы системы

Результаты анализа показателей надежности систем теплоснабжения города Сургута представлены в табл. 13.

Таблица 13 – Результаты расчета надежности теплоснабжения

| Зона теплоснабжения | Показатели надежности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя (нормативное значение – 0,9) | Коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению (нормативное значение – 0,97) |
| Сургутская ГРЭС-1 | 0,99987 | 0,999854 |
| Сургутская ГРЭС-2 - ВЖР | 1 | 0,999922 |
| Сургутская ГРЭС-2 - Промзона | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |
| Котельная № 1 СГМУП «ГТС» | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |
| Котельная № 2 СГМУП «ГТС» | 0,932098 | 0,950452 |
| Котельная № 3 СГМУП «ГТС» | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |
| Котельная № 5 СГМУП «ГТС» | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |
| Котельная № 2 СГМУП «ГТС» | Соответствует нормативу | Соответствует нормативу |

Источник: Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут до 2035 г. состоянию на 2018 год. Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Системы теплоснабжения, на которых за отчетный период функциональных отказов не происходило, могут считаться надежными, т.к. фактические показатели надежности теплоснабжения превышают нормативные значения.

Качество поставляемого ресурса

Информация об основных показателях, характеризующих качество эксплуатации, наладки и ремонта объектов теплоснабжения города Сургут, приведена в табл. 14.

Таблица 14 – Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в системе теплоснабжения за 2015 – 2017 гг.

| Показатель | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СГЭС» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на тепловых сетях | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)* | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 100 | 100 | 100 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 10 | 10 | 14 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. | 0 | 0 | 1 |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,24 | 0,25 | 0,18 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0 | 0 | 0,067 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | 87,0 | 100,0 | 68,6 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 30 | 31 | 28 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Котельные | ед. | - | 100 | - |
| Количество аварий на тепловых сетях* | ед./км | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник) | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ | - | не утверждены |  |  |
| Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) | % | - | 100,0 | - |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 14 | 14 | - |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |
| Технологические нарушения (инциденты) в системе: |  |  |  |  |
| Количество аварий на тепловых сетях* |  |  |  |  |
| передача тепловой энергии п. Кедровый-2 | ед./км | 3,04 | 1,0 | 0 |
| временные поселки | ед./км | 2,08 | 1,43 | 3 |
| транспортировка тепловой энергии п. Кедровый-1 | ед./км | 2,31 | 0,30 | 3 |
| транспортировка тепловой энергии п. Лесной | ед./км | 13,17 | 0,30 | 3 |
| Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)*: |  |  |  |  |
| производство тепловой энергии п. Снежный | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| временные поселки | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| производство тепловой энергии ул. Крылова | ед./ед. | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством РФ |  | не утверждены |  |  |

Примечание: *Учитывается любое нарушение системы.

Источник: Раскрытие информации за 2015-2017 гг.  (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM).

Воздействие на окружающую среду

В ходе выработки тепловой энергии осуществляются выбросы в атмосферы оксида азота, диоксида серы, твердых веществ, летучих органических веществ, оксида углерода.

Для обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду обеспечено использование в топливном балансе экологически чистого топлива – природного газа.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Государственное регулирование тарифов на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций в автономном округе осуществляется РСТ Югры. Тарифы на отопление утверждены приказами РСТ Югры от 28.12.2015 № 178-нп, от 30.12.2015 № 186-нп, от 24.12.2015 № 166-нп, от 06.12.2016 № 150-нп, от 06.12.2016 № 151-нп, от 22.12.2016 № 130-нп, от 05.12.2017 № 153-нп, от 04.12.2018 № 72-нп, от 04.12.2018 № 75-нп, от 13.12.2018 № 110-нп, от 13.12.2018 № 111-нп, от 18.12.2018 № 125-нп, от 18.12.2018 № 126-нп, от 18.12.2018 № 127-нп, от 18.12.2018 № 129-нп (табл. 15).

Структура себестоимости производства и передачи тепловой энергии теплоснабжающими организациями города Сургута представлена в табл. 16 – 31.

В структуре себестоимости производства и передачи по фактическим данным за 2017 г. основные статьи расходов составляют расходы на топливо (до 85 % для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии), на покупную тепловую энергию (до 72 % для организаций, осуществляющих передачу тепловой энергии), на оплату труда основного производственного персонала (до 30 %), расходы на амортизацию основных производственных средств (до 46 %).

Наиболее эффективными источниками теплоснабжения Сургута являются комбинированные источники тепловой энергии – СГРЭС-1 и СГРЭС-2. Производимая на них тепловая энергия по показателям себестоимости более чем в два раза ниже, чем на любом некомбинированном источнике. При этом СГРЭС-1 имеет самую низкую себестоимость тепловой энергии в Сургуте. С учетом данного обстоятельства в перспективе целесообразна максимальная загрузка данного источника теплоснабжения с присоединением к нему большей части перспективных потребителей тепловой энергии, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения СГРЭС-2. Также возможно рассмотреть переключение на данный источник теплоснабжения части существующих потребителей, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения  СГРЭС-1 и присоединенных сейчас к системам теплоснабжения с более низкими показателями энергетической эффективности.

Таблица 15 - Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал (для населения с НДС, для прочих потребителей – без НДС)

| Наименование теплоснабжающей организации | Тип потребителя | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016 | 01.07.2016 | 01.01.2017 | 01.07.2017 | 01.01.2018 | 01.07.2018 | 01.01.2019 | 01.07.2019 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 Тепловая энергия, отпускаемая с горячей водой | Организации – перепродавцы | 387,64 | 395,39 | 395,39 | 395,39 | - | - | - | - |
|  | Бюджетные потребители | 387,64 | 395,39 | 395,39 | 395,39 | - | - | - | - |
|  | Прочие | 387,64 | 395,39 | 395,39 | 395,39 | - | - | - | - |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 типовая энергия, отпускаемая с паром от 2,5-7,0 МПа | Прочие | 398,92 | 406,07 |  |  | - | - | - | - |
| Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 (на теплоноситель) | Прочие | 26,25 | 28,68 | 28,68 | 32,64 | - | - | - | - |
| ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 (тепловая энергия) |  | 514,48 | 514,48 | 514,48 | 536,09 | 536,09 | 536,09 | 535,95 | 535,95 |
| ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2 (на теплоноситель) |  | 27,87 | 35,10 | 35,10 | 36,46 | 36,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
| ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») передача тепловой энергии |  | 203,1 | 211,63 | 211,63 | 220,10 | 220,10 | 333,67 | 333,67 | 344,874 |
| СГМУП «Городские тепловые сети» (отпуск абонентам) | Население | 1574,43 | 1640,54 | 1640,54 | 1706,16 | 1706,16 | 1746,81 | 1776,42 | 1811,94 |
|  | Прочие | 1334,26 | 1390,29 | 1390,29 | 1445,90 | 1445,90 | 1480,35 | 1480,35 | 1509,95 |
|  | Бюджетные потребители | 1334,26 | 1390,29 | 1390,29 | 1445,90 | 1445,90 | 1480,35 | 1480,35 | 1509,95 |
| ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») отпуск от собственных источников | Население | 1622,76 | 1690,92 | 1690,92 | 1758,55 | 1758,55 | 1828,89 | 1828,89 | 1902,05 |
|  | Прочие | 1375,22 | 1432,98 | 1432,98 | 1490,30 | 1490,3 | 1549,91 | 1549,91 | 1611,91 |
|  | Организации – перепродавцы | 1375,22 | 1432,98 | 1432,98 | 1490,30 | 1490,3 | 1549,91 | 1549,91 | 1611,91 |
|  | Бюджетные потребители | 1375,22 | 1432,98 | 1432,98 | 1490,30 | 1490,3 | 1549,91 | 1549,91 | 1611,91 |
| ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») отпуск тепловой энергии от Сургутской ГРЭС-1 и Сургутской ГРЭС-2 | Население | 729,49 | 760,12 | 760,12 | 773,73 | 773,73 | 774,26 | 785,84 | 785,84 |
|  | Прочие | 618,21 | 644,17 | 644,17 | 655,70 | 655,70 | 656,15 | 654,87 | 654,87 |
|  | Организации – перепродавцы | 618,21 | 644,17 | 644,17 | 655,70 | 655,70 | 656,15 | 654,87 | 654,87 |
|  | Бюджетные потребители | 618,21 | 644,17 | 644,17 | 655,70 | 655,70 | 656,15 | 654,87 | 654,87 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  | 1683,61 | 1791,2 | 1791,20 | 1862,84 | 1862,84 | 1937,28 | 1937,28 | 2026,39 |
| СГМУП «Тепловик» Тариф 1 котельная № 1 п. Юность котельная № 5 п. Таежный котельная № 8 п. Лунный котельная № 9 п. Медвежий угол | Население | 3070,97 | 3199,91 | 3199,91 | 3327,88 | 3327,88 | 3439,94 | 3498,24 | 3568,18 |
|  | Прочие | 2602,52 | 2711,79 | 2711,79 | 2820,24 | 2820,24 | 2915,20 | 2915,20 | 2973,48 |
| СГМУП «Тепловик» Тариф 2 п. Снежный котельная № 10, № 11 | - | 3171 | 3301,24 | 3301,24 | 3433,15 | 3433,15 | 3435,26 | 3435,26 | 3509,45 |
| СГМУП «Тепловик» Тариф 3 ул. Крылова (котельная № 12) | - | 1457,82 | 1551,01 | 1551,01 | 1613,05 | 1613,05 | 1677,57 | 1677,57 | 1754,71 |
| СГМУП «Тепловик» п. Лесной – передача т. э., отпускной тариф (Тариф 4) | Население | 3673,4 | 5403,6 | 5403,6 | 7851,54 | 7851,54 | 10569,68 | 10748,83 | 11048,09 |
|  | Прочие. | 3113,05 | 4579,32 | 4579,32 | 6653,85 | 6653,85 | 8957,36 | 8957,36 | 9206,74 |
| СГМУП «Тепловик» п. Кедровый-2, п. Финский - с 2019 г. – передача т. э., отпускной тариф (Тариф 5) | Население | 1595,09 | 1662,08 | 1662,08 | 1728,51 | 1728,51 | 1797,65 | 1828,12 | 1864,64 |
|  | Прочие | 1351,77 | 1408,54 | 1408,54 | 1464,84 | 1464,84 | 1523,43 | 1523,43 | 1553,87 |
| СГМУП «Тепловик» п. Кедровый-1 – передача т. э., отпускной тариф (Тариф 6) | Население | 1411,76 | 1471,06 | 1471,06 | 1529,89 | 1529,89 | 1591,08 | 1618,04 | 1650,34 |
|  | Прочие | 1196,41 | 1246,66 | 1246,66 | 1296,52 | 1296,52 | 1348,37 | 1348,37 | 1375,28 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Управление по эксплуатации зданий и сооружений) | - | 1987,64 | 2061,81 | 2061,81 | 2144,27 | 2144,27 | 2230,04 | 2230,04 | 2325,92 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Сургутское ЛПУМГ) | - | 644,11 | 685,26 | 685,26 | 712,64 | 712,64 | 716,35 | 716,35 |  |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» передача | - | 72,04 | 75,43 | 75,43 | 78,39 | 78,39 | 80,81 | 80,81 | 82,42 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» | Прочие | 1364,26 | 1451,55 | 1451,55 | 1509,61 | 1509,61 | 1569,95 | 1569,95 | 1637,45 |
| СГМУП «Сургутский хлебозавод» Отборный пар, 2,5-7,0 кг/см2 | Прочие | 1547,73 | 1584,39 | 1584,39 | 1589,33 | 1525,18 | 1525,18 | 1525,18 | 1590,76 |
| ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК») | Прочие | 2394,01 | 2492,07 | 2492,07 | 2591,71 | 2591,71 | 2672,02 | 2672,02 | 2786,88 |
| ООО «ТВС-Сервис» |  | 1409,73 | 1499,95 | 1499,95 | 1559,91 | 1559,91 | 1622,29 | 1622,29 | 1691,99 |
| ОАО «Сургутстройтрест» | Население | 1321,39 | 1376,87 | 1376,87 | 1431,93 | 1431,93 | 1489,20 | 1514,44 | 1544,70 |
|  | Прочие | 1119,82 | 1166,84 | 1166,84 | 1213,50 | 1213,50 | 1262,03 | 1262,03 | 1287,25 |
| ЗАО «Сургутспецстрой» | Прочие | 2238,94 | 3497,8 | 3497,8 | 4966,87 | 4966,87 | 6971,57 | - | - |
| ОАО «Горремстрой» |  | 1537,91 | 1636,34 | 1636,34 | 1701,78 | 1701,78 | 1769,73 | 1769,73 | 1845,78 |
| ООО «Технические системы» |  | - | - | 2001,79 | 2081,76 | 2081,76 | 2165,01 | 2165,01 | 2258,04 |
| ООО «СибТрансРесурс» (передача тепловой энергии) |  | - | - | 136,4 | 141,79 | 140,94 | 144,92 | - | - |
| ООО «Сибпромстрой 18» передача тепловой энергии | Прочие | 204,58 | 213,17 | 213,17 | 221,48 | 219,53 | 224,96 | 224,96 | 229,45 |
|  | Организации – перепродавцы | 204,58 | 213,17 | 213,17 | 221,77 | 219,53 | 224,96 | 224,96 | 229,45 |

Таблица 16 – Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной Сургутской ГРЭС-1 (филиалом ПАО «ОГК-2») в 2017 г.

| Статьи затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 78,10 | 0,01 |
| Расходы на топливо | 544 856,87 | 84,90 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 117,21 | 0,02 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 691,56 | 0,11 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 32 032,71 | 4,99 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 8 596,65 | 1,34 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 0,00 | 0,00 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 11 042,27 | 1,72 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 24 671,66 | 3,84 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 19 684,22 | 3,07 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 641 771,25 | 100,00 |

Таблица 17 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной Сургутская ГРЭС-2 (ПАО «Юнипро») в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | - |  |
| Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | 348 823,11 | 74,73 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии | - |  |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | - |  |
| Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 292,82 | 0,06 |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 37 708,89 | 8,08 |
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | - |  |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 38 811,28 | 8,31 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 9,33 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | - |  |
| Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | - |  |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 9 805,48 | 2,10 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 31 314,89 | 6,71 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | 466 765,80 | 100 |

Таблица 18 - Структура себестоимости тепловой энергии, переданной ООО «СГЭС» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 1 163 762,38 | 71,98 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 51 876,24 | 3,21 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 20 514,07 | 1,27 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 0 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 42 670,34 | 2,64 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 12 531,03 | 0,78 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 49 509,60 | 3,06 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 11 708,61 | 0,72 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 144 233,97 | 8,92 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 7 884,17 | 0,49 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 12 790,01 | 0,79 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 99 272,51 | 6,14 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 1 616 752,93 | 100 |

Таблица 19 - Структура себестоимости тепловой энергии, переданной СГМП «ГСТ» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 1 421 893,32 | 48,89 |
| Расходы на топливо | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 110 191,78 | 3,79 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 18 374,00 | 0,63 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 753,35 | 0,03 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 208 613,67 | 7,17 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 63 574,66 | 2,19 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 54 032,77 | 1,86 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 15 013,34 | 0,52 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 315 837,15 | 10,86 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 14 932,68 | 0,51 |
| Общепроизводственные расходы | 151 450,10 | 5,21 |
| Общехозяйственные расходы | 136 906,67 | 4,71 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 62 893,31 | 2,16 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 333 632,09 | 11,47 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 2 908 098,89 | 100,00 |

Таблица 20 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной источниками ПАО «Сургутнефтегаз» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на топливо | 376 816,75 | 10,57 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 131 137,32 | 3,68 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 134 981,42 | 3,79 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 36 562,65 | 1,03 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 264 827,47 | 7,43 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 74 959,90 | 2,10 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 182 827,11 | 5,13 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 40 116,90 | 1,13 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 309 750,12 | 8,69 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Общепроизводственные расходы | 50 210,28 | 1,41 |
| Общехозяйственные расходы | 383 178,53 | 10,75 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 682 559,37 | 19,14 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 897 316,96 | 25,17 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 3 565 244,78 | 100 |

Таблица 21 – Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной и переданной СГМУП «Тепловик» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 (факт), тыс. руб. |  |  |  |  |  | Доля в структуре себестоимости, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производ-ство ТЭ временные поселки | Переда-ча ТЭ п. Лес-ной | Производс-тво ТЭ котельная, ул. Крыло-ва | Переда-ча ТЭ п. Кедро-вый-2 | Переда-ча ТЭ п. Кедро-вый-1 | Производс-тво ТЭ п. Снеж-ный | Производ-ство ТЭ временные поселки | Переда-ча ТЭ п. Лес-ной | Производс-тво ТЭ котельная, ул. Крыло-ва | Переда-ча ТЭ п. Кедро-вый-2 | Переда-ча ТЭ п. Кедро-вый-1 | Производс-тво ТЭ п. Снеж-ный |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 0,00 | 6 149,18 | 0,00 | 3 156,98 | 3 317,72 | 0,00 | 0,00 | 71,86 | 0,00 | 45,38 | 46,35 | 0,00 |
| Расходы на топливо | 22 827,65 | 0,00 | 387,35 | 0,00 | 0,00 | 4 331,66 | 25,01 | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 27,12 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 4 709,41 | 0,00 | 119,87 | 190,23 | 170,97 | 477,09 | 5,16 | 0,00 | 5,56 | 2,73 | 2,39 | 2,99 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 5 688,54 | 0,00 | 10,67 | 269,47 | 1 610,93 | 34,91 | 6,23 | 0,00 | 0,50 | 3,87 | 22,51 | 0,22 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 15 162,39 | 0,00 | 217,26 | 0,00 | 0,00 | 2 007,62 | 16,61 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 12,57 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 4 579,04 | 0,00 | 65,61 | 0,00 | 0,00 | 606,30 | 5,02 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 7 731,75 | 449,81 | 66,58 | 596,64 | 282,47 | 1 329,36 | 8,47 | 5,26 | 3,09 | 8,58 | 3,95 | 8,32 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 2 334,99 | 135,84 | 20,11 | 180,19 | 85,31 | 401,47 | 2,56 | 1,59 | 0,93 | 2,59 | 1,19 | 2,51 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 15 085,55 | 30,29 | 993,50 | 417,09 | 246,60 | 3 719,40 | 16,53 | 0,35 | 46,12 | 5,99 | 3,45 | 23,29 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 342,24 | 2,79 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 121,17 | 0,37 | 0,03 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| Общепроизводственные расходы | 5 028,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общехозяйственные расходы | 5 757,05 | 1 063,69 | 91,67 | 538,85 | 181,46 | 814,31 | 6,31 | 12,43 | 4,26 | 7,74 | 2,54 | 5,10 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 2 041,82 | 260,13 | 40,16 | 1 081,74 | 698,21 | 250,07 | 2,24 | 3,04 | 1,86 | 15,55 | 9,75 | 1,57 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 0,00 | 465,65 | 131,01 | 526,32 | 564,22 | 1 877,37 | 0,00 | 5,44 | 6,08 | 7,56 | 7,88 | 11,76 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 91 288,67 | 8 557,38 | 2 154,15 | 6 957,51 | 7 157,89 | 15 970,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Таблица 22 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на топливо | 17 649,23 | 14,15 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 1 861,27 | 1,49 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 3 545,88 | 2,84 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 31 947,28 | 25,62 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 7 889,96 | 6,33 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 2 569,09 | 2,06 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 4 174,22 | 3,35 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 55 079,73 | 44,16 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 124 716,66 | 100,00 |

Таблица 23 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной СГМУП «Сургутский хлебозавод» в 2017 г.

| Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- |
| Расходы на топливо | 7 614,45 | 35,37 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 1 516,81 | 7,05 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 618,70 | 2,87 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 1 599,60 | 7,43 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 4 116,50 | 19,12 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1 251,30 | 5,81 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 1 566,02 | 7,27 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 469,80 | 2,18 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 1 176,89 | 5,47 |
| Общепроизводственные расходы | 822,78 | 3,82 |
| Общехозяйственные расходы | 527,45 | 2,45 |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 248,00 | 1,15 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 21 528,30 | 100,00 |

Таблица 24 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО УК «СЗТК» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 7 245,57 | 30,14 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 2 561,14 | 10,65 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 290,1 | 1,21 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 7 274,96 | 30,26 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 2 197,04 | 9,14 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 2 263,91 | 9,42 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 683,7 | 2,84 |
| 8 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 774,32 | 3,22 |
| 9 | Общепроизводственные расходы | 283,81 | 1,18 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 468,71 | 1,95 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 24 043,25 | 100,00 |

Таблица 25 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной АО «Сургутстройтрест» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 3 448,76 | 43,76 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 565,04 | 7,17 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 57,72 | 0,73 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 252,50 | 15,89 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 375,75 | 4,77 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 840,55 | 10,67 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 252,17 | 3,20 |
| 8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 1 088,54 | 13,81 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 7 881,03 | 100,00 |

Таблица 26 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ЗАО «Сургутспецстрой» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 4 618,75 | 49,45 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 663,8 | 7,11 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 69,84 | 0,75 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 2 060,31 | 22,06 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 622,21 | 6,66 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 434,9 | 4,66 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 131,34 | 1,41 |
| 8 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 163,02 | 1,75 |
| 9 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 576,61 | 6,17 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 9 340,79 | 100,00 |

Таблица 27 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ОАО «Горремстрой» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 715,23 | 21,31 |
| 2 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 82,79 | 2,47 |
| 3 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 775,2 | 23,10 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 237 | 7,06 |
| 5 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 758,4 | 22,60 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 121 | 3,61 |
| 7 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | 666 | 19,85 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 3 355,62 | 100,00 |

Таблица 28 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ОАО «Аэропорт Сургут» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 6 521,49 | 24,10 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 734,01 | 2,71 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 252,1 | 0,93 |
| 4 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 42 | 0,16 |
| 5 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 5 652,92 | 20,89 |
| 6 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 1 690,57 | 6,25 |
| 7 | Расходы на амортизацию основных произв. средств | 1 112,00 | 4,11 |
| 8 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 192,16 | 0,71 |
| 9 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 5 972,17 | 22,07 |
| 10 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | 4 885,54 | 18,06 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 27 054,96 | 100,00 |

Таблица 29 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО «ТВС-Сервис» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 3 609,05 | 39,21 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 456,76 | 4,96 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 2,20 | 0,02 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 351,31 | 14,68 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 354,57 | 3,85 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 1 559,10 | 16,94 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 409,10 | 4,44 |
| 8 | Расходы на амортизацию основных произв. средств | 425,87 | 4,63 |
| 9 | Общепроизводственные расходы | 612,84 | 6,66 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 377,42 | 4,10 |
| 11 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 47,25 | 0,51 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 9 205,48 |  |

Таблица 30 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО «СКАТ-База» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 2 696,22 | 35,43 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 538,68 | 7,08 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 42,05 | 0,55 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1 487,68 | 19,55 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 452,25 | 5,94 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 674,48 | 8,86 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 205,04 | 2,69 |
| 8 | Расходы на амортизацию основных произв. средств | 13,50 | 0,18 |
| 9 | Общепроизводственные расходы | 858,00 | 11,27 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 100,00 | 1,31 |
| 11 | Прочие расходы | 542,00 | 7,12 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 7 609,90 | 100,00 |

Таблица 31 - Структура себестоимости тепловой энергии, произведенной ООО «Технические системы» в 2017 г.

| № п/п | Статья затрат | 2017 г. (факт), тыс. руб. | Доля в структуре себестоимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 795,21 | 19,18 |
| 2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 283,22 | 6,83 |
| 3 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 11,54 | 0,28 |
| 4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 803,97 | 19,39 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 242 | 5,84 |
| 6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 480 | 11,57 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 145 | 3,50 |
| 8 | Расходы на амортизацию основных произв. средств | 69,58 | 1,68 |
| 9 | Общепроизводственные расходы | 370 | 8,92 |
| 10 | Прочие расходы | 946,49 | 22,82 |
|  | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 4 147,00 | 100,00 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения для объектов капитального строительства заявителя, в том числе застройщика, подключаемая тепловая нагрузка которого не превышает 0,1 Гкал/ч, на территории ХМАО – Югры установлена в размере 550 рублей (с учетом НДС).

Плата за подключение к системе теплоснабжения для объектов заявителей на территории города Сургута, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, установлена приказами РСТ Югры на 2018 г.:

- для ООО «СГЭС» (приказ РСТ Югры от 28.12.2017 № 140-нп) для подземной бесканальной прокладки сетей диаметром 50-250 мм в размере 6,63 тыс. руб./Гкал/ч без НДС (табл. 32);

- для  СГМУП «ГТС» (приказ РСТ Югры от 05.04.2018 года № 17-нп от 28.12.2017 № 140-нп) для надземной (наземная) прокладки  диаметром 50-250 мм в размере 5 601,22 тыс. руб./Гкал/ч без НДС, для подземной бесканальной прокладки сетей диаметром 50-250 мм в размере 7 498,11 тыс. руб./Гкал/ч без НДС (табл. 33).

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы в зоне действия СГРЭС-1 и СГРЭС-2:

- работа оборудования на продленном ресурсе;

- вынужденная корректировка температурного графика центрального качественного регулирования СГРЭС-1 и СГРЭС-2 с 75 °С до 82 °С (соответствует tн.в. - минус 7,66 °С), что приводит к «перетопу» потребителей, подключенных через элеваторные узлы;

- невозможность осуществить резервирование тепловой мощности теплоисточника СГРЭС-1 по причинам морального физического износа основного и вспомогательного оборудования ПКТС.

В результате инженерно-технического анализа работы системы теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы в зоне действия котельных:

- моральный и физический износ основного оборудования ряда источников теплоснабжения (котельных № 6, 7, 9 СГМУП «ГТС» и котельной № 1 СГМУП «Тепловик»);

- моральный и физический износ котельной п. Лесной, эксплуатируемой ЗАО «Сургутспецстрой»; использование в котельной в качестве основного топлива сырой нефти, что вызывает повышенные риски возникновения техногенных аварий (с учетом использования устаревшего оборудования)

Таблица 32 - Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «СГЭС» на 2018 г.

| № п/п | Наименование | Плата (тыс. руб./ Гкал/ч), без НДС |
| --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | - |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: | - |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | - |
| 2.2.1 | 50 - 250 мм | - |
| 2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | 6,63 |
| 2.2.1 | канальная прокладка | - |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | - |
| 2.2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | 6,63 |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 6,63 |
| 2.2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | - |
| 4 | Налог на прибыль | - |

Источник:  Приказ РСТ Югры от 28.12.2017 года № 140-нп

Таблица 33 - Плата за подключение к системе теплоснабжения СГМУП «Городские тепловые сети» на 2018 г.

| № п/п | Наименование | Плата (тыс. руб./ Гкал/ч), без НДС |
| --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 0,00 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: | - |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | - |
| 2.2.1 | 50 - 250 мм | 5 601,22 |
| 2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | - |
| 2.2.1 | канальная прокладка | - |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | - |
| 2.2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | 7 498,11 |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 7 498,11 |
| 2.2.2.2 | 251 - 400 мм | - |
| 2.2.2.3 | 401 - 550 мм | - |
| 2.2.2.4 | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | - |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | 0,00 |

В результате инженерно-технического анализа работы сетей теплоснабжения выявлены технические и технологические проблемы:

- высокое давление (близкие к максимально допустимым по условиям механической прочности отопительных приборов) в обратных трубопроводах местных систем теплопотребления в ВЖР наиболее удаленных потребителей от ЦТП 54 и ЦТП 58, 62. Данная проблема технологического комплекса СГРЭС-2 – ВЖР, обусловлена местоположением и режимом работы ПНС-1;

- значительное изменение расходов циркуляции в СЦТ городского округа в течение отопительного периода (34 – 100 %), требующее внедрения систем автоматического регулирования расхода на источниках теплоснабжения и ЦТП, а также корректного местного регулирования;

- дефицит напора подкачивающих насосов СЭ2500-60-11 в группе ПН7 до ПН12 на ПКТС;

- высокие гидравлические потери тепломагистрали 2Ду1000 «СГРЭС-1 – ПКТС» на участке от П-3 до ПКТС, по причине ограниченной пропускной способности участка;

- невозможность выдачи всей располагаемой тепловой мощности от СГРЭС-1 и СГРЭС-2 из-за ограничений, налагаемых системой транспортировки тепловой энергии от них;

- дробление систем транспортировки тепловой энергии на отдельные имущественные объекты (вплоть до отдельных абонентских тепловых вводов, являющихся частью системы теплопотребления объекта), приводящее к снижению качества в обслуживании теплосетевых объектов (с возникновением соответствующих рисков) и нежелательному росту тарифов для конечных потребителей.

с 01.01.2019 электрические сети, обслуживаемые ООО «Северремприбор», переданы в эксплуатацию АО «ЮТЭК – Региональные сети»

1. Увеличение Sном в 2018 г. до 20 МВА (замена 2х4 МВА на 2х10 МВА)

2 Увеличение Sном в 2019 г. до 20 МВА (замена 1х4 МВА на 2х10 МВА)

Источник: официальный сайт АО «Тюменьэнерго» http://olden.te.ru/klientam/deyatelnost_po_peredache_elektricheskoy_energii/kachestvo_elektricheskoy_energii/

Данные формы раскрытия информации о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год (за 2017 г.) по Приложению № 1 к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14.

Источник: http://fas.gov.ru/pages/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html

Источник: статистическая форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» за 2017 г.

Данные формы раскрытия информации о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год (за 2017 г.) по Приложению № 1 к приказу ФАС России от 08.10.2014 № 631/14.

Источник: приказы РСТ Югры № 155-нп от 06.12.2016, № 151-нп от 05.12.2017, № 75-нп от 04.12.2018