Приложение к

к решению Думы города

от_________№_________

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период

до 2035 года

Программный документ

Книга 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры: системы водоснабжения и водоотведения

г. Сургут

2019 год

Содержание

Общие положение	3

1	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	4

1.1	Система водоснабжения	4

1.2	Система водоотведения	29

- Общие положение

Книга 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры: системы водоснабжения и водоотведения входит в состав обоснований Программного документа Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года, разработанной ООО «Сибпрофконсалт» на  основании муниципального контракта № 4/2018 от 22.05.2018 по выполнению «Научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года».

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Система водоснабжения

Институциональная структура

Система водоснабжения города Сургута включает централизованные системы холодного и горячего водоснабжения, централизованные системы технического водоснабжения производственных объектов.

Услуги холодного водоснабжения на территории города Сургута предоставляют следующие организации:

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (СГМУП «Горводоканал»);

- СГМУП «ГТС»;

- СГМУП «Тепловик»;

- филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»;

- филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1;

- ОАО «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», г. Екатеринбург (далее – ОАО «РЖД»);

- ООО «ВостокСтрой-Капитал»;

- ООО Управляющая компания «Северо-Западная Тепловая Компания»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- Управление по эксплуатации зданий и сооружений филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее – УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»);

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- ООО «Сибпромстрой № 18».

Статус гарантирующих организаций для централизованной системы водоснабжения на территории города Сургута присвоен постановлением администрации города Сургута от 18.12.2015 № 8787 СГМУП «Горводоканал», СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик», филиалу ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, филиалу «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро».

Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории города Сургута условно можно выделить следующие технологические зоны централизованного водоснабжения (по принадлежности к источникам водоснабжения):

- объединенная хозяйственно–питьевая и противопожарная централизованная система водоснабжения города Сургута;

- система водоснабжения п. Лунный;

- система водоснабжения п. Гидростроитель;

- системы водоснабжения п. Таежный, Дорожный и района аэропорта Сургута;

- система водоснабжения п. Взлетный;

- система водоснабжения п. Лесной;

- система водоснабжения п. Барсово (на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Сибирский легион»);

- система водоснабжения п. Кедровый-2, СГРЭС-1, СГРЭС-2;

- система водоснабжения в промышленной зоне (котельная № 19, ПАО «Сургутнефтегаз»);

- система водоснабжения на промышленной площадке предприятия УЭЗС в промышленной зоне ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Данные системы находятся в отдалении друг от друга и гидравлически не связаны. Следовательно, данные технологические зоны водоснабжения- локальны.

По состоянию на начало 2019 г. система водоснабжения города Сургута включает:

- водозаборные сооружения:

- СГМУП «Горводоканал» – 7 ед. (152 скважина);

- СГМУП «ГТС» – 3 ед. (6 скважин);

- СГМУП «Тепловик» – 1 ед. (2 скважины);

- филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» – 1 ед. (4 скважины);

- филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 – 1 ед. (4 скважины);

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 1 ед. (3 скважины);

- ПАО «Сургутнефтегаз» – 1 ед. (2 скважины).

- водопроводные очистные сооружения – 11 ед.:

- СГМУП «Горводоканал» – 7 ед.;

- СГМУП «ГТС» – 1 ед.;

- филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» – 1 ед.;

- филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 – 1 ед.;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 1 ед.;

- ПАО «Сургутнефтегаз» – 1 ед.

- повысительные насосные станции СГМУП «Горводоканал» – 10 ед.;

- магистральные, внутриквартальные и внутриплощадочные сети водоснабжения и технологические трубопроводы – 473,12 км, в т.ч. муниципальные сети – 420,48 км.

Четыре основных городских водозабора и станций очистки воды:

- водозабор «8 промузел»;

- водозабор «8А промузел»;

- водозабор «9 промузел»;

- водозабор «9А промузел».

Три локальных водозабора и станций очистки воды:

- водозабор в поселке Лунный;

- водозабор в поселке Гидростроитель;

- водозабор «Аэропорт».

Проектная производительность основных водозаборов составляет 113,880 тыс. м3/сут., станций водоочистки – 117 тыс. м³/сут. Также в городе эксплуатируются локальные водозаборы и станции водоочистки в поселках Лунном, Гидростроитель, Таежном. Проектная производительность локальных водозаборов составляет 5,136 тыс. м3/сут., станций водоочистки – 4,2 тыс. м³/сут.

Исходная вода из артезианских скважин проходит водоподготовку на четырех основных и трех локальных станциях.

Обезжелезивание на всех станциях осуществляется методом «глубокой аэрации». В технологической схеме предусмотрены аэрационные устройства, в которых происходит насыщение воды кислородом, начальная стадия окисления растворенного железа с Fe+2 до нерастворенной формы Fe+3, частичное удаление растворенных газов.

На станциях применяются два типа аэрационных устройств: дегазаторы барботажного типа; аэраторы пленочного типа.

Удаление гидроокиси железа осуществляется в слое фильтрующей загрузки на скорых фильтрах двух типов:

- открытые скорые, где фильтрование происходит за счет разности отметок сооружений;

- напорные скорые, фильтрование за счет напора насосов подача на фильтры.

В качестве фильтрующего материала используется горелая порода - розовый пecoк.

Обеззараживание воды на всех станциях города Сургута осуществляется на установках ультрафиолетового излучения.

Общая протяженность сетей водоснабжения, расположенных на территории города Сургута, составляет 467,28 км, в т.ч:

- СГМУП «Горводоканал» – 215,067 км;

- СГМУП «ГТС» – 181,56 км;

- СГМУП «Тепловик» – 23,6 км;

- филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» – 8,489 км;

- филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 – 9,7 км;

- ОАО «РЖД» – 10,2265 км;

- ООО УК «СЗТК» – 2,025 км;

- ОАО «Аэропорт Сургут» – 5,17 км;

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» – 3,544 км;

- ПАО «Сургутнефтегаз» – 0,135 км;

- ООО «Сибпромстрой № 18» - 7,7657 км.

СГМУП «Горводоканал» эксплуатирует четыре городских и три локальных водозабора и станций водоочистки.

Технические параметры сетей водоснабжения представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Технические параметры сетей водоснабжения города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 8 | 8 | 7 |
| Суммарная протяженность сети, в т.ч. | км | 207,09 | 210,855 | 215,067 |
| нуждающаяся в замене | км | 57,204 | 54,247 | 54,247 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 35,11 | 46,11 | 46,11 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 3 | 5 | 3 |
| Суммарная протяженность сети, в т.ч. | км | 181,56 | 179,759 | 181,56 |
| нуждающаяся в замене | км |  |  |  |
| Износ сетей водоснабжения | % | 56,2 | 62 | 58 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 10 | 10 | 10 |
| Суммарная протяженность сети, в т.ч. | км | 23,6 | 23,7 | 23,6 |
| нуждающаяся в замене | км | 12,7 | 12 | 12,7 |
| Износ сетей водоснабжения | % | – | 67 | 67 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети, в т.ч. | км | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
| нуждающаяся в замене | км | 6,961 | 7,131 | 7,301 |
| Износ сетей водоснабжения | % | 82 | 84 | 86 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |
| Число водопроводов | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Суммарная протяженность сети | км | 9,7 | 9,7 | 9,7 |

Источник:

1. Протокол заседания правления РСТ Югры № 60 от 06.12.2018 г.

2. Протокол заседания правления РСТ Югры № 55 от 22.11.2018 г.

Балансы мощности и нагрузки

Баланс отпуска питьевой воды и баланс мощности и нагрузки системы водоснабжения города Сургута приведены в табл. 10.

Таблица 2 – Баланс отпуска воды города Сургута за 2015–2017 гг.

| Информация, подлежащая раскрытию | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 26 652,0 | 27 255,4 | 27 731,1 |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 32,1 | 28,2 | – |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 26 652,0 | 27 255,4 | 27 731,1 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.: | тыс. м³ | 22 301,5 | 22 201,2 | 22 395,5 |
| по приборам учета | тыс. м³ | 20 396,5 | 21 239,5 | 20 965,9 |
| расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м³ | 1 905,0 | 961,7 | 1 429,6 |
| Потери воды в сетях | % | 7,86 | 10,56 | 11,5 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 29,47 | 26,45 | 25,25 |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 16663,80 | 16133,05 | 15567,07 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 15,93 | 13,66 | 12,99 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. м³ | 16693,22 | 16159,44 | 15592,00 |
| По приборам учета | тыс. м³ | 15399,13 | 14924,29 | 14682,95 |
| Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м³ | 1 294,09 | 1 235,15 | 909,05 |
| Потери воды в сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 77,61 | 70,59 | 85,07 |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 20,4590 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 77,6130 | 70,5900 | 85,0740 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. м³ | 24,0950 | 21,3720 | 26,2626 |
| по приборам учета | тыс. м³ | 24,0950 | 21,3720 | 26,2626 |
| Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Потери воды в сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс. м³ | 417,00 | 476,98 | 565,70 |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м³ | 416,9960 | 476,9760 | 565,70 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс. м³ | 49,9490 | 47,4320 | 42,74 |
| по приборам учета | тыс. м³ | 49,9490 | 47,4320 | 23,4309 |
| Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м³ | 0,0000 | 0,0000 | 19,3091 |
| Потери воды в сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник: Раскрытие информации за 2013 – 2017 гг. «Информация об основных показателях финансово–хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS).

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля объема отпуска холодной воды в городе Сургуте, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, в 2017 г.  составила 95 %, по горячей воде – 84 %.

Зоны действия источников ресурсов

Зоны деятельности источников водоснабжения и гарантирующих организаций централизованных систем холодного водоснабжения города Сургута отражены в табл. 11.

Не охваченными централизованным водоснабжением являются территории ряда поселков, входящих в состав города, с низкой плотностью населения, где жилой фонд представлен индивидуальной застройкой (малоэтажными домами сельского и коттеджного типа): п. За ручьем, п. СУ–4, п. Кедровый–1.

Территориями, неохваченными централизованным горячим водоснабжением, являются: п. Кедровый–1, п. Госснаб, п. Строитель, п. За ручьем, п. Пойма, п. СМП–330, п. Медвежий угол, п. Лунный, п. Лесной, п. Юность, п. МО–94.

В п. Лунный и п. Юность частично отсутствует ГВС (п. Лунный капитальные дома, школа – с ГВС, частные одноквартирные дома – без ГВС, в п. Юность – МКД с ГВС, частные одноквартирные дома – без ГВС).

Таблица 3 – Зоны деятельности гарантирующих организаций централизованных систем холодного водоснабжения города Сургута

| № п/п | Наименование гарантирующей организации. Объект централизованной системы холодного водоснабжения в зоне деятельности гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | СГМУП «Горводоканал» (централизованная система холодного водоснабжения) |  |
| 1.1 | Водозабор «8 промузел» с водопроводными очистными сооружениями (ВОС) Водозабор «8А промузел» с ВОС Водозабор «9 промузел» с ВОС Расширение водозабора «9А промузел» | Жилой район Нефтяников, Центральный жилой район, жилая часть Северного района и прибрежная часть, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: – микрорайоны 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 11А, 11Б, 13А, 15А, 16А, 8, 9, 10, 37, Центральный, Хоззона, кварталы – 3, А, 6, 7; – ул. Сергея Безверхова, Республики, Гагарина, Заячий остров, проспект Набережный, Югорский тракт, парк Кедровый Лог, Центральный парк, Ядро центра. Северо-Восточный жилой район и Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: – микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 27, 27А, 30, 30А, 31, 32, 31А, 31Б, 31В, 33, 34, кварталы – 23А, 28А, 30А. Западный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: – микрорайоны 35, 35А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Железнодорожный, ПИКС, квартал 36. Северный промышленный район. Западный промышленный район. Восточный промышленный район: – улицы Рационализаторов, Инженерная, Базовая. Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения) поселков: Юность, Снежный, Медвежий угол, Звездный, МК-32, МО-94, ЦКПРС Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: – кварталы 29, 29А, 29Б, 29В, 28Б; – улицы Декабристов, Сургутская, Школьная, Октябрьская, Пионерная, Затонская, Разведчиков. Восточный промышленный район: – улицы Щепеткина, Сосновая. Поселок СМП-330: жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения |
| 1.2 | Водозабор в п. Лунный | П. Лунный: жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения |
| 1.3 | Водозабор в п. Гидростроитель | П. ПСО-34: жилые и промышленные районы, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения |
| 1.4 | Водозабор «Аэропорт» | Аэропорт. Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения) п. Таежный, п. Дорожный |
| 2 | СГМУП «ГТС» |  |
| 2.1 | Артскважина с подземным подстроем, скважина № 9, № 10 в кмр. 30 (без водопроводных очистных сооружений) | п. Взлетный: - жилая часть мкр. 30 –линия 5, 5а, 6, 7, 8, 9 - жилая часть мкр. 30а – линия 6, 10 |
| 2.2 | Артскважина на территории котельной № 9 (без водопроводных очистных сооружений) | Восточный промышленный район: – ул. Промышленная (АО «Сургутнефтепровод») – ул. Индустриальная (ООО «Северный логистический комплекс», АО «Электрострой») |
| 2.3 | Водозаборные сооружения ГМУ «Спортивно-оздоровительный центр «Олимпия» (с водопроводными очистными сооружениями) | Сургутский район, ПГТ Барсово, ул. Олимпийская |
| 3 | СГМУП «Тепловик» |  |
| 3.1 | Артскважины в п. Лесном (без водопроводных очистных сооружений) | п. Лесной: жилые и промышленные районы |
| 3.2 | Водозаборные сооружения Филиала «Сургутская ГРЭС-1» ПАО «ОГК-2» | п. Кедровый-2 |
| 4 | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |
| 4.1 | Водозаборные сооружения филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | Восточный промышленный район в границах улиц Глухова, Нижневартовское шоссе, Пионерная (ТПУ ПАО «Сургутнефтегаз»). Жилые районы поселка Финский, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения. |
| 5 | Филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |
| 5.1 | Водозаборные сооружения филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | Восточный промышленный район в границах ул. Пионерной, В. Васильева, Энергостроителей, Электротехнической |

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Показатели резерва и дефицита производственных мощностей системы водоснабжения определены на основании сопоставления установленной мощности сооружений водоснабжения и объемов подачи воды в сутки максимального водопотребления. При расчете показателей принимались фактические показатели объемов водопотребления за 2017 г., утв. данные за 2018 – 2019 гг., прогнозные значения на 2020 – 2035 гг.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления по водозаборам СГМУП «Горводоканал» принят по фактическим данным за 2017-2018 гг., по другим водозаборам – 1,2.

Резерв определен с учетом всех скважин (включая резервные). В соответствии п. 8.12 СП 31.13330.2012 количество резервных скважин для водозаборов первой категории (при количестве скважин 13 и более) должно составлять 20% от общего числа рабочих скважин (табл. 4).

Таблица 4 – Оценка резервов (дефицитов) производственных мощностей систем водоснабжения города Сургута

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | прогноз | прогноз |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 118,82 | 119,016 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 133,06 | 133,06 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 75,98 | 74,62 | 78,07 | 77,86 | 78,11 | 78,24 | 78,40 | 85,34 | 90,51 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 92,13 | 92,503 | 96,77 | 96,51 | 96,83 | 96,99 | 97,18 | 105,78 | 112,19 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 26,7 | 26,5 | 22,0 | 22,3 | 22,0 | 21,8 | 21,6 | 27,3 | 20,9 |
|  | % | 22,5 | 22,3 | 18,6 | 18,8 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 20,5 | 15,7 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 122,40 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 121,20 | 142,20 | 142,20 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. (среднегодовая) | 75,98 | 74,62 | 78,07 | 78,07 | 78,11 | 78,24 | 78,40 | 85,34 | 90,51 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 92,128 | 92,503 | 96,774 | 96,509 | 96,825 | 96,986 | 97,185 | 105,784 | 112,194 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 30,27 | 28,70 | 24,43 | 24,69 | 24,37 | 24,21 | 24,02 | 36,42 | 30,01 |
|  | % | 24,7 | 23,7 | 20,2 | 20,4 | 20,1 | 20,0 | 19,8 | 25,6 | 21,1 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 1,73 | 1,55 | 1,55 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,17 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,20 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 1,53 | 1,46 | 1,36 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,10 |
|  | % | 88,3 | 94,2 | 87,5 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,1 | 84,4 | 83,6 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,05 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,06 | 0,03 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,14 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 70 | 84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,017 | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,025 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,02 | 0,03 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,029 | 0,030 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | % | 93 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,029 | 0,030 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | - | - | - | - | - | - | 0,003 | 0,001 | 0,000 |
|  | % | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 1,55 | 1,65 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 1,86 | 1,98 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,54 | 0,42 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | % | 23 | 17 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 1,55 | 1,65 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 1,86 | 1,98 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,14 | 0,02 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | % | 7,0 | 0,8 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 2,88 | 1,51 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 7,11 | 12,11 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 3,46 | 2,00 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 8,53 | 14,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,38 | 1,8 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | -4,69 | -10,69 |
|  | % | 47,90 | 47,20 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | -122,19 | -278,44 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 2,40 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 2,88 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,32 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | % | 10 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 | 20,875 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Фактически задействованная мощность НС 1-го подъема | тыс. м³/ сут. | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | % | 37,85 | 34,11 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 |
| Установленная производственная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Фактически задействованная мощность ВОС | тыс. м³/ сут. | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | тыс. м³/ сут. макс. | 0,28 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Резерв (+)/ дефицит (–) | тыс. м³/ сут. | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | % | 37,85 | 40,00 | 45,36 | 45,36 | 45,36 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 |

В результате анализа определено, что при сложившемся уровне водопотребления существующие водозаборные сооружения обеспечивают забор, очистку и подачу воды в необходимом объеме, при этом выявлен дефицит мощности основных водозаборных сооружений СГМУП «Горводоканал».

Установленная мощность НС 1-го подъема СГМУП «Горводоканал» в  2018 г. составила 119,16 	тыс. м³/ сут., производительность скважин с учетом 20% резерва – 95,33  тыс. м³/ сут., фактически задействованная мощность НС 1-го подъема 92,503 тыс. м³/ сут., уровень загрузки основных скважин (без учета резервных) – 97%.

В перспективе предусмотрено увеличение водопотребления на 26%. Наибольший прирост расхода воды ожидается в Западном жилом районе (мкр. 35, 35а, 47, 49, 50, 51)   в связи со значительным объемом строительства многоэтажной и малоэтажной жилой застройки (см. Приложение 2.4 к Обосновывающим материалам).

В целом по системе водоснабжения СГМУП «Горводоканал» города Сургута при сохранении действующей производительности насосных станций подъема на расчетный срок резерв мощности насосных станций 1-ого подъема составит 2,3%.

Вследствие значительного срока службы сооружений, коммуникаций и части насосного оборудования фактическая номинальная мощность сооружений меньше установленной.

Таким образом, без реализации мероприятий, направленных на восстановление проектного дебита водозаборных сооружений СГМУП «Горводоканал», на расчетный срок не может быть обеспечена подача воды в необходимом объеме и соблюдены требования по количеству скважин, находящихся в резерве. Для исключения дефицита мощности водозаборов и обеспечения необходимого резерва мощности требуется поэтапное восстановление производительности основных водозаборных сооружений города Сургута путем перебуривания скважин и восстановления проектной производительности водозаборов.

Надежность работы системы

Количество аварий на системах холодного водоснабжения в городе Сургуте в 2016 – 2017 гг. представлено в табл. 13.

Таблица 5 – Динамика аварийности за 2016 – 2017 гг. на сетях водоснабжения, находящихся на балансе СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | СГМУП «Горводоканал» |  | СГМУП «ГТС» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед./км | 0,14 | 0,08 | 0,21 | 0,14 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источник: Раскрытие информации за 2016 – 2017 гг. «Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS).

В течение 2016 – 2017 гг. аварии на сетях водоснабжения, находящихся на балансе остальных предприятий, осуществляющих централизованное водоснабжение на территории муниципального образования, не возникали.

Показатели надежности, качества централизованной системы холодного водоснабжения представлены в табл. 14.

Таблица 6 – Показатели надежности, качества централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Показатель/ организация водоснабжения | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. |  | 2017 г. факт | 2018 г. утв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утв. | факт |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 13,1 | 7,2 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал ПАО «ОГК-2» –Сургутская ГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | 0 | 78,72 | 0 | 41,67 | 38 | 0 |
|  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | 8,58 | 1,75 | 6,31 | 6,25 | 8,31 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 10,4 | 13,6 | 13,6 | 12,4 | 5,5 | 0 |
|  | Филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | 0 | 32,81 | 0 | 27,54 | 26,04 | 0 |
|  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |  |  |  |  |  |  |
|  | СГМУП «Горводоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «ГТС» | 0,106 | 0,263 | 0 | 0,195 | 0 | 0 |
|  | СГМУП «Тепловик» | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0,477 | 2,46 | 0 |
|  | Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источники:

1. Протокол заседания правления РСТ Югры от 06.12.2018 № 60.

2. Протокол заседания правления РСТ Югры от 22.12.2018 № 55.

Качество поставляемого ресурса

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в системе водоснабжения за 2015 – 2017 гг. приведена в табл. 15.

Таблица 7 – Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в системе водоснабжения

| Информация, подлежащая раскрытию | Ед. изм. | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 154,00 | 150,00 | 145,00 |
| Потери воды в сетях | % | 7,86 | 10,56 | 11,50 |
| Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 11,12 | 11,08 | 8,73 |
| Количество аварий в системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | ед./км | 0,13 | 0,14 | 0,08 |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | ед. | 5 836 | 5 852 | 5 676 |
| Мутность | ед. | 1 856 | 1 861 | 1 816 |
| Цветность | ед. | 1 856 | 1 861 | 1 816 |
| Хлор остаточный общий, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 1179 | 1141 | 1022 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 1179 | 1141 | 1022 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Мутность | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный общий, в т.ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | % | 69,09 | 81,82 | 76,47 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 29,1 | 28,7 | 29,4 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | Чел. | 17,00 | 21,88 | 17,32 |
| Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | кВт·ч/м³ | 0,33 | 0,34 | 0,49 |
| Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в т.ч.: | % | 38,03 | 37,10 | 36,06 |
| Хозяйственно-бытовые | % | 1,57 | 0,01 | 1,18 |
| Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | ед./км | 0,20 | 0,21 | 0,14 |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | ед. | 1 232 | 2 462 | 2 582 |
| Мутность | ед. | 1 232 | 2 462 | 2 582 |
| Цветность | ед. | 1 232 | 2 462 | 2 582 |
| Хлор остаточный общий, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 579 | 1 217 | 875 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 57 | 29 | 875 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 23 | 76 | 100 |
| Мутность | ед. | 23 | 76 | 100 |
| Цветность | ед. | 23 | 76 | 90 |
| Хлор остаточный общий, в т. ч.: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 30 | 30 | 28 |
| Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» (питьевая вода) |  |  |  |  |
| Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 88,02 | 90,06 | 92,44 |
| Хозяйственно–бытовые | % | 73,11 | 77,40 | 81,53 |
| Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 37,50 | 53,70 | 67,70 |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | ед. | 196 | 48 | 50 |
| Мутность | ед. | 47 | 48 | 50 |
| Цветность | ед. | 47 | 48 | 50 |
| Хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 8 | 9 | 8 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 8 | 9 | 8 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 47 | 48 | 50 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 47 | 48 | 50 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | ед. | 0 | 16 | 8 |
| Мутность | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | ед. | 4 | 16 | 8 |
| Хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный связанный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Хлор остаточный свободный | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) | дней | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник: Раскрытие информации за 2015 – 2017 гг. «Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат в части регулируемой деятельности)» (JKH.OPEN.INFO.BALANCE.HVS).

Воздействие на окружающую среду

По заключению государственной экспертизы по рабочему проекту «Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения СГРЭС-1 и     СГРЭС-2» от 10.08.2007 установлено, что ЗСО (включающие в себя I, II, III пояс) соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды.

С целью предотвращения негативного воздействия на подземные воды на всех водозаборных площадках предусмотрены следующие мероприятия:

- контроль первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- ежегодное обследование технического состояния водозаборных сооружений;

- мониторинг наблюдения за добываемыми подземными водами.

Применяемая в настоящее время технология очистки воды перед ее подачей в водопроводную сеть на всех централизованных источниках питьевого водоснабжения города Сургута предусматривает безреагентную очистку без применения химических реагентов.

Промывные воды, используемые для регенерации фильтров обезжелезивания, поступают в централизованную систему водоотведения города Сургута с последующей очисткой. Промывные воды СГРЭС-1 поступают на локальные очистные сооружения предприятия с последующей очисткой и использованием в цикле ВПУ.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурсов

Уровень тарифов на услуги по водоснабжению для потребителей города Сургута приведен в табл. 8-9.

Тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей города Сургута на 2016 – 2019 гг. приняты на основании следующих приказов РСТ Югры:

- СГМУП «Горводоканал»: от 30.12.2015 № 185-нп, от 02.12.2016 № 142-нп, от 06.12.2018 № 79-нп;

- СГМУП «Тепловик»: от 26.12.2015 № 174-нп, от 24.12.2016 № 135-нп, от 29.12.2018 № 70-нп;

- СГМУП «ГТС»: от 19.12.2015 № 160-нп, от 07.12.2017 № 158-нп, от 06.12.2018 № 79-нп;

- УЭЗС ООО «Газпром Трансгаз Сургут»: от 26.12.2015 № 174-нп, от 24.12.2016 № 135-нп, от 07.12.2017 № 158-нп, от 22.12.2018 № 61-нп;

- Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1: от 19.12.2015 № 138-нп, от 17.12.2016 № 127-нп, от 23.12.2017 № 131-нп;

- Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»: от 19.12.2015 № 161-нп, от 17.12.2016 № 127-нп, от 22.08.2016 № 93-нп, от 05.07.2017 № 78-нп, РСТ Югры от 07.12.2017 № 160-нп, от 06.12.2018 № 80-нп;

- ПАО «Сургутнефтегаз»: от 27.12.2014 № 143-нп, от 24.12.2016 № 135-нп, от 23.12.2017 № 131-нп, от 22.12.2018 № 62-нп.

Тарифы на горячую воду, поставляемую СГМУП «ГТС», СГМУП «Тепловик» для потребителей города Сургута на 2016 – 2019 гг., приняты на основании приказов РСТ Югры от 10.12.2015 № 195-нп, от 08.12.2016 № 161-нп, от 14.12.2017 № 185-нп, РСТ Югры от 13.12.2018 № 109-нп.

Таблица 8 – Тарифы на питьевую, техническую воду для потребителей города Сургута на 2016 – 2019 гг.

| Наименования организаций, осуществляющих холодное водоснабжение в города Сургуте | Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
|  | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей |  | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей |  | для населения | для прочих потребителей | для населения |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 33,48 | 39,51 | 35,02 |  | 41,32 | 35,02 | 41,32 | 36,41 | 42,96 | 36,41 | 42,96 | 37,86 | 44,67 | 37,86 |  | 45,43 | 38,61 | 46,33 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 245,58 | – | 255,86 |  | – | 255,86 | – | 258,78 | – | 258,78 | – | 307,94 | – | 307,94 |  | – | 321,79 | – |
| техническая вода | 67,67 | 79,85 | 70,49 |  | 83,18 | 70,49 | 83,18 | 73,39 | 86,60 | 73,39 | 86,60 | 76,31 | 90,05 | 76,31 |  | 91,57 | 77,83 | 93,40 |
| транспортировка воды | 5,30 | – | 5,52 |  | – | 5,52 | – | 7,86 | – | 7,86 | – | 8,17 | – | 8,17 |  | – | 8,33 | – |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техническая вода | 94,75 | 111,81 | 98,72 |  | 116,49 | 98,72 | 116,49 | 102,65 | 121,13 | 102,65 | 121,13 | 106,75 | 125,97 | 106,75 |  | 128,1 | 108,88 | 130,66 |
| транспортировка воды | 18,34 | – | 19,10 |  | – | 19,10 | – | 19,86 | – | 19,86 | – | 20,65 | – | 20,65 |  | – | 21,06 | – |
| поселок Кедровый – 2 (питьевая вода) | 32,90 | 38,82 | 34,28 |  | 40,45 | 34,28 | 40,45 | 35,65 | 42,07 | 35,65 | 42,07 | 37,07 | 43,74 | 37,07 |  | 44,48 | 37,81 | 45,37 |
| УЭЗС ООО «Газпром Трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодная вода | 36,20 | – | 38,51 |  | – | 38,51 | – | 40,05 | – | 40,05 | – | 41,65 | – | 41,65 |  | – | 43,50 | – |
| подвоз воды | 8,99 | – | 9,36 |  | – | 9,36 | – | 9,73 | – | 9,73 | – | 10,11 | – | 10,11 |  | – | 10,31 | – |
| Филиал ПАО «ОГК–2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 13,21 | – | 14,56 |  | – | 14,56 | – | 15,17 | – | 16,16 | – | 16,81 | – | 16,81 |  | – | 17,26 | – |
| Филиал «Сургутская ГРЭС–2» ПАО «Юнипро» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 33,64 | – | 35,05 |  | – | 35,05 | – | 40,76 | – | 40,76 | 48,10 | 42,39 | 50,02 | 42,39 |  | 50,87 | 43,23 | 51,88 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| питьевая вода | 45,18 | 53,31 | 47,07 |  | 55,54 | 47,07 | 55,54 | 48,95 | 57,76 | 48,95 | 57,76 | 50,91 | 60,07 | 50,91 |  | 61,09 | 51,92 | 62,30 |
| транспортировка воды | 4,87 | – | 5,07 |  | – | 5,07 | – | 5,27 | – | 5,27 | – | 5,48 | – | 5,48 |  | – | 5,59 | – |

Примечание: тарифы для прочих потребителей указан без учета НДС, для населения – с учетом НДС.

Таблица 9 – Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение

| Наименования организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения | для прочих потребителей | для населения |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| микрорайон Железнодорожников, микрорайон ПИКС, микрорайоны города, поселок ПСО –34, поселок Звездный, поселок Дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 38,78 | 45,76 | 35,02 | 41,32 | 35,02 | 41,32 | 36,41 | 42,96 | 36,41 | 42,96 | 37,86 | 44,67 | 37,86 | 45,43 | 38,61 | 46,33 |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 1334,26 | 1574,43 | 1390,29 | 1640,54 | 1390,29 | 1640,54 | 1445,90 | 1706,16 | 1445,90 | 1706,16 | 1480,35 | 1746,81 | 1480,35 | 1776,42 | 1509,95 | 1811,94 |
| водопроводно–очистные сооружения городского муниципального учреждения «Спортивно–оздоровительный центр «Олимпия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 245,58 | – | 255,86 | – | 255,86 | – | 258,78 | – | 258,78 | – | 307,94 | – | 307,94 | – | 321,79 | – |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 1 334,26 | – | 1390,29 | – | 1390,29 | – | 1445,90 | – | 1445,90 | – | 1480,35 | – | 1480,35 | – | 1509,95 | – |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселок Юность, поселок Лунный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 51,82 | 61,15 | 35,02 | 41,32 | 35,02 | 41,32 | 36,41 | 42,96 | 36,41 | 42,96 | 37,86 | 44,67 | 37,86 | 45,43 | 38,61 | 46,33 |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 2 602,52 | 3 070,97 | 2711,79 | 3199,91 | 2711,79 | 3199,91 | 2820,24 | 3327,88 | 2820,24 | 3327,88 | 2915,20 | 3439,94 | 2915,20 | 3498,24 | 2973,48 | 3568,18 |
| поселок Снежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 51,82 | – | 35,02 | – | 35,02 | – | 36,41 | – | 36,41 | – | 37,86 | – | 37,86 | – | 38,61 | – |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 3 171,00 | – | 3301,24 | – | 3301,24 | – | 3433,15 | – | 3433,15 | – | 3435,26 | – | 3435,26 | – | 3509,45 | – |
| ул. Крылова, дом 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 33,48 | – | 35,02 | – | 35,02 | – | 36,41 | – | 36,41 | – | 37,86 | – | 37,86 | – | 38,61 | – |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 1457,82 | – | 1551,01 | – | 1551,01 | – | 1613,05 | – | 1613,05 | – | 1677,57 | – | 1677,57 | – | 1754,71 | – |
| п. Кедровый – 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухкомпонент-ный тариф на горячую воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| компонент на холодную воду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./м³ | 32,90 | 38,82 | 34,28 | 40,45 | 34,28 | 40,45 | 35,65 | 42,07 | 35,65 | 42,07 | 37,07 | 43,74 | 37,07 | 44,48 | 37,81 | 45,37 |
| компонент на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| одноставочный, руб./ Гкал | 1351,77 | 1595,09 | 1408,54 | 1662,08 | 1408,54 | 1662,08 | 1464,84 | 1728,51 | 1464,84 | 1728,51 | 1523,43 | 1797,65 | 1523,43 | 1828,12 | 1553,87 | 1864,64 |

Примечание: тарифы для прочих потребителей указан без учета НДС, для населения – с учетом НДС.

Структура себестоимости услуг в сфере водоснабжения организациями города Сургута представлена в табл. 10-12.

Таблица 10 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоснабжению на территории города Сургута СГМУП «Горводоканал»

| Информация, подлежащая раскрытию | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности (холодное водоснабжение, в том числе транспортировка воды, включая распределение воды) | 760 827,7 | - | 789 279,1 | - | 799 899,7 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | 721 371,8 | 100,0 | 750 294,7 | 100,0 | 783 043,7 | 100,0 |
| Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 1 004,4 | 0,1 | 965,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 101 306,1 | 14,0 | 97 464,6 | 13,0 | 103 576,2 | 13,2 |
| Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | 2 654,6 | 0,4 | 2 706,0 | 0,4 | 3 723,3 | 0,5 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 62 209,4 | 8,6 | 66 885,0 | 8,9 | 67 191,7 | 8,6 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 18 828,4 | 2,6 | 20 114,2 | 2,7 | 20 426,3 | 2,6 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 34 121,7 | 4,7 | 36 379,3 | 4,8 | 38 321,9 | 4,9 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 8 716,6 | 1,2 | 9 364,4 | 1,2 | 10 022,5 | 1,3 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 124 760,9 | 17,3 | 135 511,5 | 18,1 | 125 869,5 | 16,1 |
| Общепроизводственные расходы | 77 302,2 | 10,7 | 79 208,1 | 10,6 | 81 280,0 | 10,4 |
| Общехозяйственные расходы | 26 878,3 | 3,7 | 23 666,3 | 3,2 | 23 854,9 | 3,0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 105 785,4 | 14,7 | 112 472,5 | 15,0 | 127 277,2 | 16,3 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 115 460,7 | 16,0 | 120 000,1 | 16,0 | 133 556,6 | 17,1 |
| Прочие расходы | 42 343,3 | 5,9 | 45 557,3 | 6,1 | 47 943,8 | 6,1 |
| арендная плата за землю | 17 192,6 | 2,4 | 16 621,1 | 2,2 | 17 102,8 | 2,2 |
| налоги (водный, транспортный, плата за загрязнение окр.среды) | 25 150,6 | 3,5 | 28 936,2 | 3,9 | 30 841,0 | 3,9 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | 25 628,5 | - | 29 700,0 | 4,0 | 19 184,2 | - |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | 39 455,9 | - | 38 984,5 | 5,2 | 16 856,0 | - |

Таблица 11 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоснабжению на территории города Сургута СГ МУП «ГТС»

| Наименование статьи расходов | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности (холодное водоснабжение) | 86 954,2 | - | 75 294,9 | - | 70 062,8 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 102 311,0 | 100,0 | 117 547,0 | 100,0 | 115 069,0 | 100,0 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 20 061,9 | 19,6 | 21 958,7 | 18,7 | 22 327,9 | 19,4 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 8 642,5 | 8,4 | 11 462,5 | 9,8 | 10 162,1 | 8,8 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 2 646,8 | 2,6 | 3 498,1 | 3,0 | 3 121,1 | 2,7 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 4 908,0 | 4,8 | 6 042,0 | 5,1 | 5 677,1 | 4,9 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 1 222,4 | 1,2 | 1 558,4 | 1,3 | 1 491,7 | 1,3 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 35 229,1 | 34,4 | 39 304,5 | 33,4 | 33 741,1 | 29,3 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общепроизводственные расходы | 7 160,2 | 7,0 | 8 432,7 | 7,2 | 7 981,3 | 6,9 |
| Общехозяйственные расходы | 2 605,8 | 2,5 | 3 051,2 | 2,6 | 2 253,5 | 2,0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 2 690,9 | 2,6 | 2 289,7 | 1,9 | 9 100,3 | 7,9 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 17 143,1 | 16,8 | 19 948,7 | 17,0 | 19 212,9 | 16,7 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | -17 642,0 |  | 579,0 |  | 1 161,0 |  |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | -15 356,0 |  | -42 251,0 |  | -45 006,0 |  |

Таблица 12 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоснабжению на территории города Сургута филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

| Информация, подлежащая раскрытию | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности (питьевая вода) | 1 592,1 | - | 1 623,2 | - | 1 613,8 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 1 860,8 | 100,0 | 1 886,6 | 100,0 | 1 573,7 | 100,0 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 53,2 | 2,9 | 42,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 962,9 | 51,7 | 902,7 | 47,8 | 697,2 | 44,3 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 246,2 | 13,2 | 248,0 | 13,1 | 181,5 | 11,5 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 201,9 | 10,9 | 170,3 | 9,0 | 127,2 | 8,1 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 196,3 | 10,5 | 350,8 | 18,6 | 218,5 | 13,9 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 2,5 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 10,6 | 0,7 |
| Прочие расходы | 197,4 | 10,6 | 170,5 | 9,0 | 338,8 | 21,5 |
| Транспортировка питьевой воды | 34,2 | 1,8 | 50,8 | 2,7 | 225,1 | 14,3 |
| Аренда земельных участков | 91,1 | 4,9 | 67,9 | 3,6 | 57,2 | 3,6 |
| Налоги | - | - | 37,3 | 2,0 | 29,3 | 1,9 |
| Прочие расходы, связанные с производством и реализацией | - | - | 14,4 | 0,8 | 27,2 | 1,7 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | -268,7 | - | -263,5 | - | 33,0 |  |

В структуре фактической себестоимости на оказание услуг по водоснабжению СГМУП «Горводоканал» по полному циклу (подъем, очистка, транспортировка) на территории города Сургута основными статьями затрат являются расходы, обусловленные необходимостью эксплуатации комплекса основных производственных средств (амортизация – 16,1 %,  капитальный и текущий ремонт – 16,3 %, оплата труда основного производственного персонала – 8,6 % и отчисления на социальные нужды – 2,6 %), а также расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (13,2 %),  на общепроизводственные и  общехозяйственные расходы  приходится 10,4 % и 3,0 % от общей величины затрат соответственно.

За период 2015 – 2017 гг. структура себестоимости СГМУП «ГТС» по холодному водоснабжению практически не изменилась. В 2017 г. основными статьями затрат являются расходы на амортизацию основных производственных средств (29,3 %), расходы на приобретение электрической энергии (19,4 %), расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (16,7 %).

Основными статьями затрат филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» за 2017 г. по фактической структуре себестоимости являются расходы на оплату труда основного производственного персонала (44,3 %) и  отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (11,5 %), расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (13,9 %), амортизация основных производственных средств (8,1 %).

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно–технического анализа работы системы водоснабжения города Сургута выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- снижение дебита водозаборных скважин по причине пескования;

- отсутствие водопроводных очистных сооружений на территории водозаборов № 1, № 3 СГМУП «ГТС»;

- наличие ветхих сетей, требующих замены;

- отсутствие телеметрии системы водоснабжения города Сургута;

- отсутствие водопровода в отдельных частях города Сургута (п. Кедровый-1, п. Госснаб, п. Строитель, п. За ручьем, п. Пойма, п. СПМ-330, п. Медвежий угол, п. Лунный, п. Лесной, п. Юность, п. МО-94).

Для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- замена стальных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

- строительство сетей водоснабжения в перспективных районах застройки.

Система водоотведения

Институциональная структура

Система водоотведения города Сургута включает централизованную и децентрализованную системы водоотведения.

Территория муниципального образования имеет раздельную схему водоотведения:

- хозяйственно-бытовая канализация;

- дождевая канализация.

Статус гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения на территории города Сургута присвоен постановлением администрации города Сургута от 18.12.2015 № 8787 СГМУП «Горводоканал».

СГМУП «Горводоканал» осуществляет деятельность по транспортировке, перекачке и очистке сточных вод.

В зоне деятельности СГМУП «Горводоканал» на  01.01.2019 эксплуатируются городские канализационные очистные сооружения Остров Заячий, 23 канализационные насосные станции и сети водоотведения, протяженностью 398,684 км.

Предприятиями, осуществляющими транспортировку стоков на территории города Сургута по своим канализационным сетям в канализационные сети СГМУП «Горводоканал», являются:

- СГМУП «Тепловик»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- ООО УК «СЗТК»;

- ОАО «РЖД»;

- филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1;

- УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»;

- ООО «Сибпромстрой № 18»;

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие»;

- ООО «СибТрансРесурс».

Кроме того, сети канализации, расположенные в промзоне СГРЭС-1, ГРЭС-2, находящиеся в собственности частного лица Маныловой Н. В.

СГМУП «Тепловик», ОАО «Аэропорт Сургут», ООО УК «СЗТК», ОАО «РЖД», филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» осуществляют деятельность по транспортировке сточных вод и перекачке с помощью канализационных насосных станций, которые находятся на балансе соответствующих предприятий.

УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Сибпромстрой № 18», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «СибТрансРесурс» осуществляют деятельность по транспортировке сточных вод по сетям водоотведения, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности предприятий.

СГМУП «Горводоканал» заключены договоры на оказание услуг по транспортировке сточных вод с компаниями:

- СГМУП «Тепловик» – договор от 01.01.2014 № 8285-14;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» филиал УЭЗС – договор от 25.12.2013 № D76-017314;

- ОАО «Аэропорт Сургут» – договор от 05.02.2013 № 299-трс;

- ООО УК «СЗТК» – договор от 28.12.2015 № 8574-трс-16;

- ОАО «РЖД» – договор от 20.01.2014 № 126-14/СДТВ7-240р/14;

- ООО «Газпром трансгаз Сургут» филиал УЭЗС – договор от 30.12.2013 № 35-трс-14 / B76-S09214 (доп. соглашение от 01.12.2015 № 2);

- ООО «Сибпромстрой № 18» – договор от 25.12.2013 № 8968-трс-14;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» – договор от 25.04.2013 № 7793-трс-14;

- ООО «СибТрансРесурс» – договор от 08.02.2016 № 1304-трс на транспортировку сточных вод.

Регулируемая деятельность ОАО «Аэропорт Сургут» осуществляется на основании договора аренды федерального имущества от 8.11.2012 № 409.

Регулируемый вид деятельности по услугам водоотведения филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 осуществляется на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 18.10.2006 серия 72НК № 428946.

Бывшая сеть канализации ПАО «Тюменьэнерго», а именно КНС-1, самотечная сеть и напорный коллектор до сетей филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 расположены в промзоне СГРЭС-1, ГРЭС-2. Данная сеть и КНС-1 находятся в собственности частного лица Маныловой Н.В., но фактически являются бесхозными, перекачку стоков временно выполняет СГМУП "Горводоканал", тариф на транспортировку стоков для данной сети не установлен.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Централизованное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется по самотечным внутриквартальным и магистральным канализационным сетям микрорайонов и промзон, находящихся на балансе гарантирующей организации СГМУП «Горводоканал» и предприятий, осуществляющих транспортировку в канализационные насосные станции (далее – КНС), затем в головные насосные станции КНС-1, КНС-6, ГКНС-1, ГКНС-2 и, далее, по системе напорных коллекторов на городские канализационные очистные сооружения Остров Заячий.

По рельефу территория города подразделена на три укрупненных бассейна канализования – Западный, Центральный, Восточный, которые подразделяются на подбассейны. Стоки с подбассейнов поступают на насосные станции, расположенные на территории города Сургута.

Стоки от п. Юность, п. МО-94, п. Дорожный, п. Таежный, п. Лунный перекачиваются насосными станциями в городскую систему канализации. На городские очистные сооружения также поступают стоки от КНС пгт. Белый Яр Сургутского района, КНС собственных нужд и ДНС очистных сооружений.

ЛКОС п. Снежный, работавшие как канализационные очистные сооружения, переведены в режим работы в качестве канализационной насосной станции с подачей стоков в городскую систему канализации.

Технические параметры системы водоотведения города Сургута в разрезе организаций, обеспечивающих перекачку, транспортировку и очистку стоков, представлены в табл. 13.

Таблица 13  – Технические параметры системы водоотведения города Сургута

| Показатель | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети, | км | 395,787 | 402,815 | 398,684 | 404,190 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 67,15 | 66,825 | 65,037 | 65,733 |
| Количество отдельно стоящих КНС | ед. | 27 | 23 | 23 | 23 |
| Установленная производственная мощность КНС | тыс. м³/сут. | 548,946 | 514,518 | 518,43 | 518,43 |
| Фактически задействованная мощность КНС | тыс. м³/сут. | 57,95 | 55,05 | 57,75 | 66,56 |
| в % от установленной мощности | % | 10,56 | 10,70 | 11,22 | 12,94 |
| Износ КНС | % | 30,49 | 43,30 | н/д | 47,26 |
| Установленная производственная мощность КОС | тыс. м³/сут. | 150,15 | 150 | 150 | 150 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений | тыс. м³/сут. | 91,9 | 91,02 | 89,13 | 94,42 |
| в % от установленной мощности | % | 61,27 | 60,68 | 59,4 | 62,95 |
| Износ очистных сооружений | % | 43,0 | 47,73 | - | 53,41 |
| Мощность сооружений по обработке осадка | тыс. м³/сут. | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Площадь иловых площадок | тыс. м³ | 38,5 | 35,19 | 35,19 | 35,19 |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 8,79 | 8,79 | 8,79 | н/д |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | - | - | - | н/д |
| Износ канализационных сетей | % | 59,65 | 59,65 | 59,65 | н/д |
| Количество отдельно стоящих канализационных насосных станций | ед. | 2 | 2 | 2 | н/д |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 3,36 | 3,36 | 3,36 | н/д |
| Фактически задействованная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | н/д |
| в % от установленной мощности | % | 11,24 | 11,24 | 11,24 | н/д |
| Тариф на ЭЭ | руб./кВт·ч | 4,25 | 4,45 | 4,75 | н/д |
| ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Износ канализационных сетей | % | 55 | 90,5 | 92,6 | 92,6 |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 19,64 | 10,18 | 10,18 | н/д |
| Количество отдельно стоящих канализационных насосных станций | ед. | 6 | 6 | 6 | н/д |
| Фактически задействованная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 0,39 | 0,59 | 0,59 | н/д |
| Фактически задействованная очистных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | н/д |
| ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| в т.ч. нуждающаяся в замене | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ канализационных сетей | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 10,097 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| Износ канализационных сетей | % | - | - | - | 24,00 |
| УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 3,59 | 3,8576 | 3,44 | 3,8576 |
| Износ канализационных сетей | % | 51 | 47,33 | 33,00 | 52,43 |
| ООО «Сибпромстрой № 18» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 9,05 | 9,05 | 9,05 | 9,4845 |
| ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| Износ сетей водоотведения | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество отдельно стоящих канализационных насосных станций | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| ООО «СибТрансРесурс» |  |  |  |  |  |
| Суммарная протяженность канализационной сети | км | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| Износ сетей водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная производственная мощность канализационных насосных станций | тыс. м3/сут. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Очистные канализационные сооружения КОС Остров Заячий расположены на правом берегу р. Оби, в надпойменной террасе острова Заячий, на расстоянии 800 м юго-западнее города.

Технические параметры КОС Остров Заячий:

- мощность – 150 тыс. м3/сут. или 6 250 м³/ч., в т.ч. мощность первой очереди КОС – 65 тыс. м3/сут., второй очереди – 85 тыс. м3/сут.;

- способ и состав очистных сооружений: механическая, биологическая очистка и доочистка стоков, с последующим обеззараживанием;

- фактическая производительность в 2018 г. – 32,5 млн м³; 89,13 тыс. м3/сут.;

- уровень загрузки (среднегодовой) – 59,4 %.

Технологическая схема очистки сточных вод включает в себя механическую, биологическую и доочистку стоков. Обеззараживание стоков производится бактерицидным ультрафиолетовым излучением. КОС состоят из двух очередей, имеющих одинаковую технологическую схему. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Обь (1 470 км от устья).

Из приемной камеры сточные воды поступают на решетки с механическим удалением задержанных отбросов, осуществляется задержание крупноразмерных примесей. После прохождения решеток сточные воды поступают на четыре горизонтальные песколовки. В них происходит осаждение песка. Задержанная песковая масса удаляется в бункеры (2 шт.) гидроэлеваторами, установленными в каждой песколовке.

Прошедшие механическую очистку сточные воды поступают в первичные отстойники. Взвешенные вещества, выпадающие в осадок (сырой осадок), откачиваются на минерализатор. Осветленная вода отводится в аэротенки.

Коридоры каждой из трех секций второй очереди и коридор каждой секции первой очереди загружены закрепленными биореакторами с загрузкой из синтетических водорослей. Данная загрузка предназначена для закрепления гидробионтов и улучшения процессов нитри-денитрификации.

Биологически очищенные сточные воды отводятся на вторичные отстойники, где происходит выделение активного ила. Активный ил удаляется самотеком под гидростатическим давлением в иловый резервуар. С илового резервуара насосами возвращается в распределительную камеру перед аэротенками и распределяется на три секции аэротенка. Далее, осветленная вода отводится в приемный резервуар насосной станции перекачки очищенных стоков, далее – на блок доочистки, общий для двух очередей КОС, где расположены фильтры-биореакторы с искусственными водорослями. После доочистки сточные воды направляются самотеком на станцию ультрафиолетового обеззараживания, общую для двух очередей.

В результате очистки сточных вод образуются осадки (сырой осадок, от первичных отстойников и активный ил от вторичных отстойников), обезвоживание которых производится на ленточных фильтр-прессах. Обезвоженный осадок сточных вод транспортируется для дальнейшей утилизации по договору.

Система водоотведения города Сургута включает 35 КНС. Технические характеристики основного оборудования насосных станций представлены в табл. 14.

Таблица 14 – Основное технологическое оборудование КНС

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Кол-во насосов (рабочих/ резервных) | Характеристики насоса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м |
|  | СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |
| 1 | КНС 1 | 3 (2/1) | 680 | 16 |
| 2 | КНС 2 | 2 (2/-) | 225 | 12 |
|  |  | 1 (-/1) | 275 | 11 |
| 3 | КНС-4, п. Звездный | 2 (1/1) | 100 | 28 |
| 4 | КНС-5, мкр. Железнодорожников, ул. Мечникова | 2 (2/-) | 300 | 12 |
|  |  | 1(-/1) | 350 | 12 |
| 5 | КНС-6, п. Механизаторов | 1 (1/-) | 500 | 21 |
|  |  | 1 (1/-) | 250 | 12 |
|  |  | 3 (1/2) | 800 | 33 |
| 6 | КНС-8, ул. Толстова | 2 (1/1) | 130 | 25 |
| 7 | КНС-9, мкр. Железнодорожников, ул. Грибоедова | 1 (1/-) | 230 | 12 |
|  |  | 2 (1/1) | 255 | 15 |
| 8 | КНС 3 (10), мкр. 10, ул. Просвещения | 1 (1/-) | 208 | 10 |
|  |  | 1 (-/1) | 170 | 12 |
| 9 | КНС 7 (12) | 1 (-/1) | 1400 | 8 |
|  |  | 4 (4/-) | 950 | 8 |
| 10 | КНС 4 (13) | 1 (-/1) | 250 | 8,5 |
|  |  | 2 (2/-) | 288 | 9 |
| 11 | КНС-15, п. Таежный | 3 (2/1) | 265 | 22 |
| 12 | КНС-17, п. Лунный | 2 (1/1) | 90 | 12 |
| 13 | КНС-18, п. Кедровый-2 | 2 (1/1) | 185 | 20 |
| 14 | КНС-19, мкр. 21, ул. Московская | 3 (2/1) | 25 | 15 |
| 15 | КНС-20, ул. Базовая | 1 (-/1) | 200 | 17 |
|  |  | 3 (2/1) | 290 | 10 |
| 16 | КНС-21, ул. Глухова | 2 (1/1) | 50 | 24 |
| 17 | КНС-37, мкр. 37 | 3 (1/2) | 61 | 5 |
| 18 | КНС-УВД, ул. Инженерная | 2 (1/1) | 306 | 16 |
| 19 | КНС – п. Дорожный, п. Дорожный | 2 (1/1) | 80 | 30 |
| 20 | КНС – Ледовый, ул. Югорский тракт | 2 (1/1) | 316 | 38 |
| 21 | ГКНС-1, п. Механизаторов | 2 (2/-) | 1980 | 30 |
|  |  | 3 (1/2) | 4000 | 23 |
| 22 | ГКНС-2, ул. Югорский тракт | 4 (2/2) | 1600 | 21 |
| 23 | КНС-п. Снежный | 2 (1/1) | 33 | 23 |
|  | СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
| 25 | КНС № 1, п. Юность | 2 (1/1) | 125 | 47,5 |
| 26 | КНС № 2, п. МО-94 | 2 (1/1) | 100 | 50 |
|  | ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |
| 27 | КНС Аэропорт Сургут | 2 | 80 | 14 |
|  | ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 28 | КНС № 1 | 2 (1/1) | 50 | 12,5 |
| 29 | КНС № 2 | 2 (1/1) | 50 | 12,5 |
| 30 | КНС № 3 | 3 (2/1) | 200 | 32 |
|  | Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |
| 30 | КНС-9 | 1 | 57 | 9,5 |
| 31 | КНС НПЛС-2 | 2 (1/1) | 57 | 9,5 |
| 32 | КНС-2 ОРУ-220 | 2 (1/1) | 50/33 | 20/28 |
| 33 | КНС-6 | 2 (1/1) | 57 | 9,5 |
| 34 | КНС-4 | 2 (1/1) | 57 | 9,5 |
| 35 | НФС-1 | 2 (1/1) | 144 | 46 |

Балансы мощности и ресурса

Баланс водоотведения предприятий, осуществляющих транспортировку сточных вод в сети водоотведения и очистные сооружения СГМУП «Горводоканал», представлен в табл. 15.

Баланс мощности и нагрузки системы канализационных очистных сооружений Остров Заячий представлен в табл. 16.

Баланс поступления сточных вод по предприятиям представлен в табл. 17.

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Сургута показал, что:

- 100 % стоков в системы водоотведения поступает на КОС Острова Заячий;

- неучтенный объем, поступающий в централизованные системы водоотведения, составляет до 31 %.

Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.

Оценка фактического притока неорганизованного стока в данном пункте представлена по данным СГМУП «Горводоканал», определенным исходя из разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний приборов учета, установленных на КНС и КОС.

Таблица 15 – Баланс водоотведения СГМУП «Горводоканал»

| Наименование | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | утв. | утв. | утв. | прогноз |  |  |  |  |
| Принято от собственных абонентов | тыс. м³ | 22 807,0 | 23 118,0 | 22 931,0 | 22 991,0 | 23 429,9 | 23 763,7 | 24 088,5 | 26 651,8 | 28 205,0 |
| население | тыс. м³ | 18 203,0 | 18 569,0 | 16 874,0 | 16 910,0 | 17 232,8 | 17 478,4 | 17 717,2 | 19 602,5 | 20 744,9 |
| бюджет | тыс. м³ | 1 478,0 | 1 313,0 | 1 370,0 | 1 375,0 | 1 401,2 | 1 421,2 | 1 440,6 | 1 593,9 | 1 686,8 |
| прочие | тыс. м³ | 3 126,0 | 3 236,0 | 4 687,0 | 4 706,0 | 4 795,8 | 4 864,2 | 4 930,6 | 5 455,3 | 5 773,3 |
| Неучтенный приток сточных вод | тыс. м³ | 10 412,9 | 6 364,0 | 11 529,0 | 11 814,4 | 7 661,3 | 7 728,6 | 7 794,1 | 8 522,7 | 9 019,4 |
| Организованный приток | тыс. м³ | 2 415,7 | 1 993,0 |  |  | 2 479,5 | 2 479,9 | 2 480,3 | 2 660,3 | 2 815,3 |
| Неорганизованный приток | тыс. м³ | 7 997,2 | 4 371,0 |  |  | 5 181,9 | 5 248,7 | 5 313,8 | 5 862,4 | 6 204,1 |
| Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м³ | 31 862,4 | 29 325,6 | 30 591,0 | 30 897,6 | 31 091,2 | 31 492,4 | 31 882,6 | 35 174,5 | 37 224,4 |
| На собственные очистные сооружения | тыс. м³ | 31 862,4 | 29 325,6 | 30 591,0 | 30 897,6 | 31 091,2 | 31 492,4 | 31 882,6 | 35 174,5 | 37 224,4 |
| Другим организациям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м³ | 33 220,0 | 31 475,0 | 34 460,0 | 34 805,4 | 35 023,5 | 35 475,4 | 35 915,0 | 39 623,2 | 41 932,4 |
| Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м³ | 33 220,0 | 31 475,0 | 34 460,0 | 34 805,4 | 35 023,5 | 35 475,4 | 35 915,0 | 39 623,2 | 41 932,4 |
| Объем обезвоженного осадка сточных вод | тыс. м³ | 22,4 | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 26,4 | 28,0 |

Источник:

    - Протокол заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 60 от 06.12.2018.

    - Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2015 – 2017 гг.

Таблица 16– Баланс мощности очистных сооружений СГМУП «Горводоканал»

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. факт | 2017 г. утв. | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. утв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность КОС | тыс. м³/сут. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Фактически задействованная мощность очистных сооружений | тыс. м³/сут. | 91,9 | 86,2 | 91,0 | 89,13 | 94,4 |
| в % от установленной мощности | % | 61,2 | 57,4 | 60,6 | 59,4 | 62,9 |

Таблица 17 – Баланс водоотведения за 2015 – 2017 гг. и на период до 2019 г.

| Показатели | Ед. изм. | 2015 г. | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | утв. | факт | утв. | факт | факт | утв. |
| СГМУП «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | 87,20 | 137,89 | 84,02 | 133,65 | 79,70 | 133,65 | 133,65 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 87,20 | 137,89 | 84,02 | 133,65 | 79,70 | 133,65 | 133,65 |
| население | тыс. м3 | 67,16 | 124,55 | 66,33 | 120,73 | 79,70 | 120,73 | 120,73 |
| бюджет | тыс. м3 | 5,35 | 8,26 | 4,51 | 8,00 |  | 8,00 | 8,00 |
| прочие | тыс. м3 | 14,69 | 5,08 | 13,18 | 4,92 |  | 4,92 | 4,92 |
| Принято сточных вод другими канализациями или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 87,20 | 137,89 | 84,02 | 133,65 | 79,70 | 133,65 | 133,65 |
| ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 86,29 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 64,29 |
| Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 86,29 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 86,29 |
| прочие | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 22,00 |
| Принято сточных вод другими канализациями или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 29,78 | 41,15 | 41,15 | 56,00 | 41,06 | 86,29 | 86,29 |
| ООО УК «СЗТК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 78,19 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,97 | 20,68 | 20,68 |
| Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 78,19 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 78,19 |
| прочие | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 57,51 |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м3 | н/д | 78,19 | 59,76 | 78,19 | 59,49 | 78,19 | 78,19 |
| ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | 74,73 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 70,75 |
| Пропущено сточных вод (по сети), всего | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | 74,73 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | 74,73 |
| прочие | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | - |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м3 | 92,10 | 345,92 | 119,145 | 74,726 | 112,69 | 74,73 | 74,73 |
| Филиал ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м³ | 146,21 | 216,90 | 134,5 | 216,90 | 115,67 | 115,67 | 115,67 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | - | - | 65,70 | 90,00 | 64,39 | 64,39 | 64,39 |
| Принято от потребителей, из них: | тыс. м³ | 146,21 | 216,90 | 68,80 | 216,90 | 51,28 | 51,28 | 51,28 |
| бюджет | тыс. м³ | - | - | 0,73 | 0,00 | - | - | - |
| прочие | тыс. м³ | 146,21 | 216,90 | 68,06 | 216,9 | 51,28 | 51,28 | 51,28 |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м³ | 146,21 | 216,90 | 134,50 | 0,00 | 51,28 | 51,28 | 51,28 |
| ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | 114,34 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 180,37 | 214,96 | 144,69 | 214,96 | 114,67 | 204,21 | 194,00 |
| прочие | тыс. м3 | 180,37 | 214,96 | 144,69 | 214,96 | 79,26 | 204,21 | - |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м3 | 180,37 | 214,96 | 144,69 | 214,96 | 114,67 | 204,21 | 194,00 |
| ООО «Сибпромстрой № 18» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м3 | 1254,95 | 1257,24 | 1482,14 | 1257,24 | 1880,93 | 1583,00 | 1880,09 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | 1254,95 | 1257,24 | 1482,14 | 1257,24 | 1880,93 | 1583,00 | 1880,09 |
| прочие | тыс. м3 | 1254,95 | 1257,24 | 1482,14 | 1257,24 | 1880,93 | 1583,00 | 1880,09 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | 1254,95 | 1257,24 | 1482,14 | 1257,24 | 1880,93 | 1583,00 | 1880,09 |
| ООО «Сургутское судоремонтное предприятие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м³ | н/д | н/д | 6,50 | 64,74 | 4,49 | 64,74 | 64,74 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | н/д | н/д | - | - | 3,22 | - | 61,42 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | н/д | н/д | 6,50 | 64,74 | 4,49 | 64,74 | 64,74 |
| прочие | тыс. м3 | н/д | н/д | 6,50 | 64,74 | 4,49 | 64,74 | 3,32 |
| Передано сточных вод другим канализациям или отдельным канализационным сетям | тыс. м3 | н/д | н/д | 6,50 | 64,74 | 4,49 | 64,74 | 64,74 |
| ООО «СибТрансРесурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято сточных вод, всего | тыс. м³ | н/д | 68,75 | 96,00 | 68,75 | 103,91 | 72,18 | 103,91 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Принято от потребителей (по сети), из них: | тыс. м3 | н/д | 68,75 | 96,00 | 68,75 | 103,91 | 72,18 | 103,91 |
| прочие | тыс. м3 | н/д | 68,75 | 96,00 | 68,75 | 103,91 | 72,18 | 103,91 |
| Объем транспортируемых сточных вод другим организациям | тыс. м3 | н/д | 68,75 | 96,00 | 68,75 | 103,91 | 72,18 | 103,91 |

Источники:

- Протокол заседания правления РСТ Югры № 60 от 06.12.2018;

- Протокол заседания правления РСТ Югры № 55 от 22.11.2018;

- Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации (п.19 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6).

- Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2015 – 2017 гг.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Для технического учета принятых очистными сооружениями стоков используются приборы учета, установленные на КНС и КОС Остров Заячий. При осуществлении коммерческих расчетов показания с данных приборов не учитываются.

На линии приема транзитных стоков от промзоны филиалом ПАО «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1 в декабре 2017 г. установлен узел технического учета. Для принимаемых сточных вод норматив допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов не установлен.

Перечень приборов учета приема стоков на КНС и КОС Остров Заячий представлен в табл. 18.

Таблица 18 – Приборы учета сточных вод

| № п/п | Место установки прибора | Тип прибора | Номер прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС-18 |  |  |  |
| 1 | КНС-18 1 нитка | Взлет ЭМ | 1100660 |
| 2 | КНС-18 2 нитка | Взлет ЭМ | 1100288 |
| Комплекс очистных сооружений Остров Заячий |  |  |  |
| 3 | Выход с КОС (1) | Danffos | 085К6002 |
| 4 | Выход с КОС (2) | Danffos | 085Г6С02А |
| 5 | Приход стоков с пгт. Белый Яр (1) | ДРК-4 | 167 |
| 6 | Приход стоков с пгт. Белый Яр (2) | ДРК-4 | 171 |
| 7 | Приход стоков с КНС-6 (1) | ДРК-4 | 306 |
| 8 | Приход стоков с КНС-6 (2) | ДРК-4 | 165 |
| 9 | Приход стоков с КНС-1 (1) | ДРК-4 | 303 |
| 10 | Приход с 1 окон с КНС-1 (2) | ДРК-4 | 302 |
| 11 | Приход стоков с КНС собственных нужд | ДРК-4 | 300 |
| 12 | Приход стоком с ГКНС (1) | ДРК-4 | 308 |
| 13 | Приход стоков с ГКНС (2) | ДРК-4 | 307 |
| КНС п. Снежный |  |  |  |
| 14 | Левый коллектор | Взлет ЭР |  |
| 15 | Правый коллектор | Взлет ЭР |  |
| ГКНС-2 (новая) |  |  |  |
| 16 | Левый коллектор | ДРК-4 | 1166 |
| 17 | Правый коллектор | ДРК-4 | 1165 |

На НФС-1 филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 установлены расходомеры воды корреляционные ДРК-4 (2 шт.).

На линии приема транзитных стоков от промзоны филиалом ПАО «ОГК-2»-Сургутская ГРЭС-1 в декабре 2017 г. установлен узел технического учета для принимаемых сточных вод норматив допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов не установлен.

Здания, строения и сооружения на территории города Сургута не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод.

Для расчета объемов принятых стоков применяются данные индивидуальных квартирных приборов учета холодного и горячего водоснабжения. Те абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счетчики холодной и горячей воды, оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативных величин.

Зоны действия источников ресурсов

Вся территория города Сургута объединена в одну технологическую зону водоотведения КОС Остров Заячий.

Наряду с централизованной системой водоотведения на территории города Сургута имеются отдельные поселки, где отведение и сброс стоков осуществляется в септики и выгребные ямы. Не охвачены системой централизованного водоотведения территории ряда поселков: п. Пойма, п. Строитель, п. Геолог, п. За ручьем, п. Нагорный, п. Взлетный, п. Черный мыс, п. СУ-4, п. Боровой, п. Гидростроителей, п. ПСО-34, п. Кедровый-1, часть территории п. Снежный.

Условно на территории города Сургута выделяется 10 эксплуатационных зон по границам раздела канализационных сетей СГМУП «Горводоканал» с транзитными организациями.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Фактическая производительность очистных сооружений в 2017 г. составила 33,22 млн м3 (91,016 тыс. м3/сут., 3 792,3 м3/ч). Канализационные очистные сооружения имеют резерв мощности в объеме 41 м³/сут. (27%).

Надежность работы системы

Количество аварий и засоров на самотечных сетях в 2016 – 2017 гг. представлено в табл. 19.

Таблица 19 – Динамика аварийности за 2016 – 2017 гг. на сетях водоотведения, находящихся на балансе СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Тепловик»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | СГМУП «Горводоканал» |  |  |  | СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
|  |  |  | утв. | факт | утв. | факт | утв. | факт | утв. | факт |
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | % | 6,74 | 6,82 | 6,74 | 7,08 | 0,00 | 19 | 0,00 | 5,25 |
| 2 | Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 2 700 | 2 698 | 2 700 | 2 851 | 0,00 | 8,79 | 0,00 | 42 |

Источник: Мониторинг производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения за 2016-2017 гг.

В течение 2016-2017 гг. аварии на сетях водоотведения, находящихся на балансе остальных предприятий, осуществляющих транспортировку стоков на территории муниципального образования, не возникали.

Аварийных сбросов и загрязнений почвы в черте города Сургута за 2016 – 2017 гг. не было.

На городских КОС Остров Заячий, выполнена автоматизация технологического процесса, что позволяет проводить оперативный контроль и управление работой очистных сооружений, обеспечивает безопасность работы основного и вспомогательного технологического оборудования объектов КОС при любых режимах работы.

На всех КНС СГМУП «Горводоканал» имеются автоматизированные системы контроля и управления технологическим процессом с выводом информации на пульт оператора в единую диспетчерскую на КОС. Система водоотведения в целом имеет высокий уровень управляемости.

Воздействие на окружающую среду

Актуальной экологической проблемой является поиск эффективных способов утилизации многотоннажного отхода – осадка, образующегося при очистке городских и промышленных сточных вод.

Основными методами утилизации осадков сточных вод (ОСВ) являются:

- захоронение;

- использование в качестве удобрений в сельском хозяйстве;

- термические методы переработки (сжигание и пиролиз).

В административных граница города Сургута отсутствуют очистные сооружения дождевой канализации. Дождевые и талые сточные воды, а также условно-чистые сточные воды (дренажные) отводятся в водные объекты и на рельеф без очистки.

Обработка осадка (сырой осадок, активный ил), образующегося в результате очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на КОС города Сургута, осуществляется в комплексе по обработке осадка.

Производственный контроль процесса обработки осадков сточных вод осуществляют привлекаемые на договорной основе: Сургутский отдел лаборатории ФФБУ «ЦЛАТИ по УрФО» по ХМАО-Югре, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Ханты-Мансийске», ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте, в г. Когалыме».

На территории города Сургута ежегодно образуется 25 тыс. тонн по сухому веществу отходов водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды. Мусор с защитных решеток направляется на полигон ТБО. Обезвоженный осадок сточных вод (влажность не более 82 %) отгружается в самосвалы и транспортируется для дальнейшей утилизации по договору.

Оценка воздействия централизованной системы водоотведения города Сургута на окружающую среду выполнена с точки зрения объемов сброса загрязняющих веществ в водные объекты муниципального образования. Также воздействие на окружающую среду оказывает осадок, остающийся после очистки сточных вод.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Управлением Росприроднадзора по ХМАО-Югре выдано Разрешение от 11.12.2018 г. № 84/18 на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в реку Обь.

Нижне-Обским Бассейновым Водным Управлением утверждены нормативы допустимого сброса, в соответствии с которыми по некоторым показателям очищенных сточных вод произошло ужесточение требований от 5 % до 93,3 %.

Фактическое качество очистки сточных вод на КОС Остров Заячий не соответствует установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в р. Обь.

Установленные НДС после очистки на КОС Остров Заячий представлены в табл. 20.

Таблица 20 – Установленные НДС

| № п/п | Наименование вещества | НДС от 11.12.2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/дм3 | т/год |
| 1 | Взвешенные вещества | 16,3 | 834,596 |
| 2 | БПКполн. | 2,1 | 107,525 |
| 3 | Азот нитритов | 0,08 | 4,096 |
| 4 | Азот нитратов | 40,0 | 2048,088 |
| 5 | Азот аммонийный | 0,4 | 20,481 |
| 6 | Фосфаты (по фосфору) | 0,2 | 10,240 |
| 7 | Хлориды | 62,4 | 3195,017 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,05 | 2,56 |
| 9 | СПАВ | 0,1 | 5,12 |
| 10 | Железо общее | 0,1 | 5,12 |
| 11 | Сульфаты | 19,8 | 1 013,804 |
| 12 | Сухой остаток | 371 | 18996,016 |

С целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоемов, у СГМУП «Горводоканал» разработан план мероприятий, включающий проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений, на срок 2017-2022 гг.

Согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению № 3 к договору водоотведения № 7879-17 от 10.01.2014 филиалу ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в р. Обь через централизованную систему водоотведения СГМУП «Горводоканал». Сведения о допустимых сбросах и требованиях к составу и свойствам сточных вод представлены в табл. 20.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Государственное регулирование тарифов на услуги по водоотведению осуществляется РСТ Югры.

Тарифы на услуги по водоотведению (прием сточных вод, очистка сточных вод, транспортировка сточных вод) СГМУП «Горводоканал» и тарифы на транспортировку сточных вод предприятиями, обеспечивающими транспортировку сточных вод на территории города Сургута, утверждены Приказами Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры в табл. 21.

Таблица 21  – Тарифы на услуги по водоотведению

| Период регулирования | Значение, руб./м³ |  | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет, прочие потребители (без учета НДС) | население (с учетом НДС) |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (прием сточных вод, очистка сточных вод, транспортировка сточных вод) СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 34,59 | 40,82 | Приказ РСТ Югры от 30.11.2015 г. № 185-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 38,01 | 44,85 |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 38,01 | 44,85 | Приказ РСТ Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 39,52 | 46,63 |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 39,52 | 46,63 | Приказ РСТ Югры от 07.12.2017 г. № 158-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 41,07 | 48,46 |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 41,07 | 49,28 | Приказ РСТ Югры от 06.12.2018 г. № 79-нп |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 41,89 | 50,27 |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 41,89 | 50,27 |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 43,42 | 52,10 |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 43,42 | 52,10 |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 44,41 | 53,29 |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 44,41 | 53,29 |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 45,66 | 54,79 |  |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 45,66 | 54,79 |  |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 46,29 | 55,55 |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) СГМУП «Тепловик» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 79,60 | - | Приказ РСТ Югры от 26.11.2015 г. № 174-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 82,94 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 82,94 | - | Приказ РСТ Югры от 24.11.2016 г. № 135-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 86,24 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 86,24 | - | Приказ РСТ Югры от 23.11.2017 г. № 129-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 89,68 | - |  |
| Долгосрочные тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 14,23 | - | Приказ РСТ Югры от 16.11.2017 г. № 125-нп Приказ РСТ Югры от 22.11.2018 г. № 62-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 14,79 | - |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 14,79 | - |  |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 15,09 | - |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 15,09 | - |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 15,45 | - |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 15,45 | - |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 15,93 | - |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 15,93 | - |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 16,32 | - |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ООО УК «СЗТК» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 30,01 | - | Приказ РСТ Югры от 30.11.2015 г. № 185-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 31,26 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 31,26 | - | Приказ РСТ Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 32,29 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 32,29 | - | Приказ РСТ Югры от 16.11.2017 г. № 123-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 32,96 | - |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ОАО «РЖД» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 15,90 | - | Приказ РСТ Югры от 30.11.2015 г. № 185-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 16,56 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 16,56 | - | Приказ РСТ Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 17,19 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 17,19 | - | Приказ РСТ Югры от 16.11.2017 г. № 123-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 17,88 | - |  |
| Долгосрочные тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) филиала ПАО «ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1 |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 20,15 | - | Приказ РСТ Югры от 23.11.2017 г. № 131-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 20,95 | - |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 20,95 | - |  |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 21,77 | - |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 21,77 | - |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 22,63 | - |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 22,63 | - |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 23,49 | - |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 23,49 | - |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 24,43 | - |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 10,96 | - | Приказ РСТ Югры от 26.11.2015 г. № 174-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 11,42 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 11,42 | - | Приказ РСТ Югры от 24.11.2016 г. № 135-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 11,87 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 11,87 | - | Приказ РСТ Югры от 07.12.2017 г. № 158-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 12,34 | - |  |
| Долгосрочные тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ООО «Сибпромстрой № 18» |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 3,38 | - | Приказ РСТ Югры от 22.11.2018 № 62-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3,51 | - |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 3,51 | - |  |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 3,57 | - |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 3,57 | - |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 3,59 | - |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 3,59 | - |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 3,63 | - |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 3,63 | - |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3,65 | - |  |
| Долгосрочные тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ПАО «Сургутнефтегаз» |  |  |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 5,10 | - | Приказ РСТ Югры от 22.11.2018 № 62-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 5,30 | - |  |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 5,30 | - |  |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 5,40 | - |  |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 5,40 | - |  |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 5,50 | - |  |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 5,50 | - |  |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5,62 | - |  |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5,62 | - |  |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5,73 | - |  |
| Тарифы на услуги по водоотведению (транспортировка сточных вод) ПАО «СибТрансРесурс» |  |  |  |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2,81 | - | Приказ РСТ Югры от 30.11.2015 г. № 185-нп |
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2,81 | - |  |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2,81 | - | Приказ РСТ Югры от 01.12.2016 г. № 142-нп |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2,91 | - |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2,91 | - | Приказ РСТ Югры от 16.11.2017 г. № 123-нп |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 3,02 | - |  |

Анализ структуры себестоимости для гарантирующей организации централизованной системы водоотведения на территории города Сургута СГМУП «Горводоканал», осуществляющей полный цикл работ по транспортировке, перекачке и очистке сточных вод приведен в табл. 22-23.

Таблица 22 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоотведению на территории города Сургута СГМУП «Горводоканал»

| Информация, подлежащая раскрытию | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности: водоотведение (полный комплекс, очистка, перекачка и очистка стоков) | 718 640,7 | - | 789 442,3 | - | 850 918,9 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 755 557,9 | 100,0 | 805 775,7 | 100,0 | 838 975,8 | 100,0 |
| Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 8 359,5 | 1,1 | 10 452,8 | 1,3 | 14 609,8 | 1,7 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 78 688,9 | 10,4 | 86 461,0 | 10,7 | 92 294,7 | 11,0 |
| Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | 7 815,5 | 1,0 | 9 350,7 | 1,2 | 9 612,7 | 1,1 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 63 793,6 | 8,4 | 71 339,6 | 8,9 | 71 749,7 | 8,6 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 19 245,2 | 2,5 | 21 497,8 | 2,7 | 21 716,6 | 2,6 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 37 446,6 | 5,0 | 39 788,8 | 4,9 | 42 410,1 | 5,1 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 9 583,9 | 1,3 | 10 270,8 | 1,3 | 11 106,0 | 1,3 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 221 396,1 | 29,3 | 223 190,7 | 27,7 | 227 997,1 | 27,2 |
| Общепроизводственные расходы | 53 602,2 | 7,1 | 56 106,3 | 7,0 | 79 738,5 | 9,5 |
| Общехозяйственные расходы | 24 235,4 | 3,2 | 26 573,4 | 3,3 | 26 369,0 | 3,1 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 108 218,0 | 14,3 | 125 569,6 | 15,6 | 130 048,6 | 15,5 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 79 446,1 | 10,5 | 85 154,3 | 10,6 | 66 448,2 | 7,9 |
| Прочие расходы | 43 727,0 | 5,8 | 40 019,8 | 5,0 | 44 874,9 | 5,3 |
| арендная плата за землю | 6 172,3 | 0,8 | 5 977,2 | 0,7 | 5 967,7 | 0,7 |
| налоги (водный, транспортный, плата за загрязнение окр.среды) | 37 554,7 | 5,0 | 34 042,6 | 4,2 | 38 907,2 | 4,6 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | 0,0 | - | 0,0 | - | -8 591,6 | 0,0 |

Таблица 23 – Анализ структуры затрат на оказание услуг по водоотведению на территории города Сургута СГ МУП «Тепловик»

| Информация, подлежащая раскрытию | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % | Расходы, тыс. руб. | Удель-ный вес, % |
| Выручка от регулируемой деятельности (водоотведение) | 10 933,9 | - | 7 529,6 | - | 13 155,7 | - |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | 13 309,8 | 100,0 | 16 083,3 | 100,0 | 13 078,0 | 100,0 |
| Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 0,0 | 0,0 | 6 626,5 | 41,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | 148,2 | 1,1 | 292,6 | 1,8 | 223,3 | 1,7 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 0,7 |
| Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 0,2 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 449,7 | 3,4 | 346,5 | 2,2 | 913,5 | 7,0 |
| Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 135,8 | 1,0 | 81,0 | 0,5 | 275,9 | 2,1 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | 86,0 | 0,6 | 92,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 0,2 | 239,2 | 1,8 |
| Общепроизводственные расходы | 2 780,9 | 20,9 | 6 146,7 | 38,2 | 6 506,0 | 49,7 |
| Расходы на текущий ремонт | 2 525,0 | 19,0 | 6 146,7 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на капитальный ремонт | 255,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общехозяйственные расходы | 3 521,8 | 26,5 | 2 458,4 | 15,3 | 976,7 | 7,5 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | 5 593,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 3 828,1 | 29,3 |
| Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 593,9 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | -2 375,9 | - | -8 553,6 | - | 77,7 | - |

В структуре фактических затрат на оказание услуг по водоотведению  на территории города Сургута СГМУП «Горводоканал» за 2017 г. основными статьями затрат являются расходы на амортизацию основных производственных средств (27,2 %), оплата труда и отчисления на социальные нужды (суммарно 17,5 %), расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (15,5 %), расходы на приобретение электрической энергии (11 %).

Структура фактических затрат организации, осуществляющей прием и транспортировку сточных вод по своим канализационным сетям в канализационные сети СГМУП «Горводоканал», рассмотрена на примере СГМУП «Тепловик» и является типичной для прочих организаций, осуществляющих аналогичную деятельность на территории города Сургута.

В структуре себестоимости СГМУП «Тепловик» за 2017 г. большую часть затрат от общей величины затрат составляют общепроизводственные расходы (49,7 %) и расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (29,3 %), что обусловлено тем, что предприятие осуществляет транспортировку сточных вод.

Технические и технологические проблемы в системе

В результате инженерно-технического анализа работы системы водоотведения города Сургута выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- истечение срока эксплуатации трубопроводов, срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах;

- износ и несоответствие технологического оборудования КНС современным требованиям по энергоэффективности;

- выработка ресурса восьми канализационных насосных станций.

Для решения указанных проблем требуется реализация следующих мероприятий:

- замена запорной арматуры на сетях водоотведения;

- реконструкция сетей водоотведения муниципального образования с применением современных технологий и материалов.

- реконструкция КНС с заменой насосного оборудования, установкой частотных преобразователей, диспетчеризацией и автоматизацией работы.

Распоряжение Администрации города от 02.02.2018 № 155 «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год» (в ред. от 07.05.2018 № 717).

С учетом производительности резервных скважин.

Отчет о выполнении производственной программы СГМУП «Горводоканал» за 2017 г.

Факт за 2018 г. – 32 533,0 тыс. м³

Отчет о выполнении производственных программ, СГМУП «Горводоканал», 2017 г.